关于公开征求对营口市公用事业管理局垃圾处理厂第二批设备采购需求意见的公告

受 营口市公用事业管理局的委托，营口市公共资源交易服务中心现对垃圾处理厂第二批设备项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年7月16日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：王先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年七月十日

一、总体要求

- 总则

  - 本技术规范书系招标方为采购营口市城市生活垃圾处理厂工程所需设备（以下统称“设备”）而编制的。

  - 本技术规范书提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的最低限度的要求。

  - 投标方应提出可满足要求的高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术适用的产品，且制造厂已有相同产品制造、运行的成功经验。投标方应保证提供的产品符合安全、职业健康、环保标准的要求。

  - 本技术协议开列了但并未列出所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本协议文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。当投标方执行的标准与本协议文件所列标准有矛盾时，按照最新版本和技术要求更为严格的标准执行。

  - 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

  - 投标方对成套设备（含辅助系统与设备）负有全部技术及质量责任。

  - 投标人要说明的其他问题可另附文件进行说明。

- 工程概况

营口市城市生活垃圾处理厂地处辽宁省营口市重化工工业园区，由营口同方能源技术有限公司采用BOT方式建设运营。根据设计，处理厂具备日处理生活垃圾600吨的能力，产品为甲烷及初级肥料。甲烷供居民燃用，初级肥料用做园林绿化和土壤改良。全厂由垃圾收集预处理、发酵、生物气（沼气）净化、后处理及空气处理五个工艺系统单元组成，其中垃圾处理的核心工艺-垃圾发酵工艺采用法国Valorga公司厌氧发酵技术，关键设备由欧洲进口。

  - 环境条件

年平均温度	9	℃

7月平均温度	24～25 ℃

1月平均温度	-8.5～-11 ℃

极端最高温度	35.3 ℃

冬季最低日平均温度	-21.5 ℃

极端最低温度	-27.3 ℃

平均相对湿度	60%

对大相对湿度	80%

最大冻土深度	120 cm

全年风向	SSW

冬季最多风向平均风速	5.2 m/s

冬季日照率	70 %

地震设防烈度	7	度

地震加速度值	0.10g

- 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

  - 清洁

出厂之前，应对设备内、外部进行彻底的清理。内部金属切屑、填充物、焊渣、杂质碎片均应彻底清除，外部氧化铁皮、铁锈、油迹、粉笔及油漆标记均应彻底清除。若有进行溶剂清理的必要时，应按国家或部颁标准“溶剂清理”要求进行。

  - 油漆

为适应营口潮湿、盐雾的气候条件，所有的油漆均采用富锌环氧型漆。

所有铸铁、碳钢和低合金钢的非加工表面以及设备外表面均应用底漆和顶部涂层加以保护。除镀锌板和不锈钢外，所有钢结构件在进行第一道涂漆前都应进行喷砂处理，然后涂漆。钢结构埋入混凝土的部分不得涂刷油漆。

设备出厂前应喷涂二层底漆、一层面漆，第二道面漆在现场完成安装后喷涂，所需油漆由供方随货发至现场。面漆的油漆颜色应由招标方确认。

  - 包装

设备的包装符合GB／TI3384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起零部件的损坏。按照国家《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-2008及相关包装标准进行设计和制作，包装的尺寸分别按以下标准设计和制作：

- GB/T4892-2008《硬质直方体运输包装尺寸系列》

- GB/T13201-1997《圆柱体运输包装尺寸系列》

- GB/T13757-1992《袋类运输包装尺寸系列》

- GB/T15140-2008《航空货运集装单元技术要求》

- GB/T16471-2008《运输包装件尺寸界限》

- GB/T8137-1999《电线电缆交货盘》

防护包装应满足防雨、防潮、防霉、防锈、防震、局部防护等要求。防护包装要求内包装材料应符合GB12337的规定。包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。包装件符合运输作业的规定，避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

设备裸露的加工表面及包装框架，必须涂防锈漆并采取适当保护措施。所有的管道系统或者装备都要采用压冒机或者其他的方法将尾端封上。易受潮气侵蚀锈损的设备必须封装在防水或密封的坚固容器内，还应放入适当的干燥剂并充入惰性气体，以确保容器的低湿度。具体要求参照一下标准：

- GB7350-1999 《防水包装技术条件》

- GB5048-1999 《防潮包装》

- GB4768-2008 《防霉包装技术要求》

- GB4879-1999 《防锈包装》

- GB8166-1987 《缓冲包装设计方法》

局部防护包装：凡需进行局部防护包装的货物必须按有关国家规定进行必要的局部防护包装.

  - 装箱单和随箱技术资料

每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装内明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并与装箱单一致。

随箱发运的技术资料须用塑料布密封封装，然后将其固定在第一个货物包装箱的空隙处。捆装、框架、裸装及卷装的货物或者资料过多使得资料箱过大而无法装入货物包装箱，资料箱可独立，资料内容应在装箱单的品名规格栏目内列清。

  - 标志

1) 设备铭牌：在设备的明显部位，装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额定出力、最高工作压力、设备净重。金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则，符合JBB-82《产品标牌》的规定。

2)包装标志

箱装设备，在箱子的两面注明下述内容；裸装、框架包装、捆装、卷装等非箱装货物应将刷写在金属吊牌上，并将此吊牌固定在相对应两个侧面，每一包装件上吊牌数量不少于两个。

产品标识：见下列格式

收货人: 	营口同方能源技术有限公司/营口xxx开发区xxx号

项目名称：: 	营口市城市生活垃圾处理厂

合同号.:

制造商：

货物名称:

箱件号.:  	1/n（……n/n）

毛重GW：	Kg

净重N W:	Kg

尺寸 (LxWxH)	cmxcmxcm

指示性和警告性标志：遵照《包装储运图示标志》GB/T191-2008涂刷。如重心及起吊位置；防潮、防震、放置位置方向的标志。

  - 分箱原则和装卸、运输与储存注意事项

    - 分箱原则

- 符合运输车辆尺寸和限重的情况下，应尽可能整台或整件包装，少拆散零部件，特别是精密的和难以在现场装配的部件。

- 设备上有特殊防护要求的零部件应拆下另行包装，特别注意对全部阀、法兰及管道上盲法兰的保护 。

- 设备上伸出的管件等附着物，如可在现场组装的，则应拆卸下来单独捆扎包装，并固定在设备本体包装箱内。

- 设备的备品备件和专用工具必须单独包装。当备件箱体积较小时，应与设备本体装入同一个包装箱；如备件箱体积较大，可单独作为一个包装箱发运。

    - 装卸、运输与储存注意事项

- 装箱前应清除箱内和设备内的杂物。进行水压试验的，设备发运前将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子、阀门等时，投标方确保这些部件在发运前重新装好。

- 所有开口、法兰、接头采取保护措施，以防止在运输和储存期间腐蚀、损伤及进入杂物。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物、金属带子或紧扣件不焊在设备上。

- 主体货物应垫稳，卡紧，固定于包装箱内，防止货物在运输过程中窜动或移动。

- 所有转动部件应予固定，不使其转动、滚动或者滑动，并将轴的端部牢固地固定在包装荷重部分上。

  - 保管说明

投标方应提供贮存和运输说明书，其中应包括对定期检查或存放保养的要求。

  - 包装费应包括在设备总价内。

- 供货、服务及工作范围

  - 一般要求

本文件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

提供随机备品备件，并提供具体清单。

投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细清单。

在质保期内，由于设备本身的质量原因造成设备或零部件损坏，投标方应免费给予更换。

  - 投标方的工作范围和责任

投标方对设备的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

投标方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。投标方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

投标方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件和图纸。

投标方提供备品备件及专用工具，并保证在设备寿命期内持续不间断地供应备品备件。

  - 接口

“接口”包含下列含义，以构成系统设备间的衔接关系：

- 在投标方提供的部件与非投标方提供的部件之间产生的硬件关联；

- 投标方提供的部件与非投标方提供的关联部件之间在参数上的匹配关系；

- 投标方的工作范围与招标方的工作范围发生衔接、重合及类似上下游工序性质的关系。

投标方负责至接口处，并负责解决接口的连接和性能、参数等的良好匹配，并保证接口范围内供货设备的完整性。投标方应确保提供的部件与非投标方提供的部件间的适应性，机械部分的接口遵循“低规格、低参数适应高规格、高参数”的原则。

- 硬接口

投标方的硬件供货范围由各接口界定。由投标方负责的具体接口界面处：

设备与设备基础：	与基础的交界面以上，但包括预埋件和紧固件。

管道或管道系统：	工质输入至设备或系统装置的法兰交接面，配供法兰对和紧固件。如投标人的设备被装设在独立建筑物内，则以建筑物轴线外一米为交接面。

电气系统：	以电气接入端子为交接面。

控制系统：	以信号或控缆输出（输入）端子为交接面。

当本设备采用焊接方式与外部接口时，如外部接口设备或外部管道与本设备施焊处材质不同，焊接工艺评定及过渡性连接件由投标方负责。

- 软接口

投标方的工作范围除由上述硬接口界定外，由投标方负责的其它软性接口界面还包括：

工艺设计界面：	以硬接口界定的界面为设计范围界面。

数据通讯接口界面：	以测量、显示、报警、控制等信号可以实现发送、接收和反馈为目标而形成的输入输出交界面。

  - 供货范围

投标方应确保供货范围完整，满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应补充供货。

  - 备品备件

随机备品备件是指随本体出厂，除满足安装、调试外，设备正常运行一年（质量保证期）所需的备品备件。

  - 专用工具

投标方应提供安装和维修本设备所需要的特殊的工具（如果有）。

  - 填充物

首次填充物，如填料、反应剂、润滑油等均由投标人负责。

- 性能保证

- 设备设计使用寿命：30年（本技术规范书5有规定的除外）；

- 噪声：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

- 设备保证满足的性能：见附表(由投标方填写);

- 技术资料和交付进度

  - 一般要求

投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中英文对照， 进口部件的外文图纸及文件应由投标商免费翻译成中文并对其正确性、准确性及完整性负责。

资料的组织结构应清晰、逻辑性强，内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。提供的图纸须同时提供AUTO CAD2008电子文本。

投标方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。技术资料的提交一般分为四个阶段，即：投标阶段、配合工程设计阶段、设备制造阶段、安装施工及运行维护阶段。投标方中标后，须满足各阶段图纸资料提交方面的具体要求。具体要求如下：

| 交付日期 |  | 交付的文件 | 份数（套） |  | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纸介 | 电子版 |  |
| 技术协议签订后 | 1周内 | 工程设计配合阶段的资料与图纸 | 3 | 3 | 工程设计 |
|  | 1个月内 | 设备制造阶段招标方需要的技术资料 | 3 | 3 | 设备检验 |
|  |  | 《设计、制造、检验、试验、培训、交货进度计划表》 | 2 | 2 |  |
|  | 2个月内 | 安装施工及运行维护阶段所需的技术资料 | 2 | 2 | 施工准备、存档 |
|  | 3个月内 | 《安装和调试监督的重要工序表》 | 2 | 1 | 安装施工 |
| 设备出厂前 | 1个月 | 《交运清单》 | 4 | 1 | 接货 |
|  |  | 《箱件清单》 | 4 | 1 |  |
|  |  | 《装箱单》（同时提供光盘1张） | 4 | 1 | 验货 |
|  | 7天 | 《产品质量合格证》 | 2 | / |  |
|  |  | 有关单证（清洁提单、运输保险单等） | 2 | / | 接货 |
| 随设备提交 |  | 随设备发运至现场的技术文件 | 12 | 5 | 安装施工、存档 |

投标方应提供产品及安全附件的合格证、产品质量证明书、产品质量竣工总图(盖章)、技术监督检验单位签发的产品制造安全质量监督检验证书、强度计算书、使用说明书等招标方办理使用证所需技术资料。

对于其它没有列入合同技术资料清单，但为工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

  - 投标阶段提供的资料

- 投标方提供的技术资料及图纸和供货清单；

- 基础荷载和地脚详图；

- 外形尺寸图、安装定位图；

- 设备系统图；

- 仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

- 控制、联锁、保护要求说明书；

- 安装、维护、运行、使用说明书

  - 配合工程设计阶段的资料与图纸，以下资料技术协议签订后10日内提供：

- 投标方提供的技术资料及图纸和供货清单；

- 基础荷载和地脚详图；

- 外形尺寸图、安装定位图（包括测量元件的安装位置及尺寸）；

- 设备系统图；

- 各接口定位及接口处允许推力和力矩图表；

- 仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

- 控制、联锁、保护要求说明书；保护、联锁和控制逻辑图，保护定值；

- 仪表清单；

- 配套供应的阀门、过渡段外形尺寸及重量；

- 安装、维护、运行、使用说明书

  - 设备制造阶段所需要的技术资料

投标方提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

  - 安装施工及运行维护阶段所需的技术资料

- 设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

- 安装、运行、维护、检修需详图和的技术资料，其中应包括设备结构特点介绍、设备总图、部件总图、计算资料、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；

- 其它技术资料，包括但不限于：

- 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂证明。

- 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

- 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、水压试验和性能检验等的证明。

- 技术服务和设计联络

  - 投标方现场技术服务

    - 投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备能被正确地安装并投入正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，且发生的费用由招标方承担。

    - 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

    - 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

    - 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

    - 投标人提供的现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数，且在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中：

- 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员的人天数；

- 投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

- 因其他投标方原因而增加的现场服务人员。

  - 投标方现场服务人员应具有下列资质：

- 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件；

  - 投标方现场服务人员的职责

- 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和带负荷运行测试；

- 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标方应向招标方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标方技术人员要对此进行确认，否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻投标方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题投标方仍要负全部责任；

- 投标方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

- 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

- 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

  - 招标方的义务：招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

- 产品质量的监督检查

  - 概述

本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备进行监造、检查和运行测试，确保投标方所提供的设备符合技术规范书规定的要求。

  - 工厂检查

工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

投标方检验的结果要满足技术规范书的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

  - 现场试验

招标方将在投标方代表的指导下进行连续8小时的现场负荷试验，以验证所提供的设备能满足指定的性能要求。

- 质量保证

  - 投标方在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

  - 投标方采取措施确保设备质量，产品交货前，对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。

  - 投标方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给招标方；对重要的检查与试验项目，邀请招标方派代表参加。

  - 如产品质量和性能与标准不符时，招标方有权拒绝验收，投标方负责修理、更换或赔偿。

  - 设备质保期为自设备投运之日起12个月或到货之日起24个月。在设备质保期内，因投标方的质量问题造成的经济损失由投标方负责，并无偿进行零部件的更换和修理，质保期自设备更换或修理投运后重新算起为12个月。

实验室设备采购技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行12h 	年运行365d

  - 运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、220V（控制）

检修电源	36/24V

- 产品技术条件：

能完成垃圾处理项目相关指标的测定，并为垃圾处理工艺提供相关依据。

- 设备性能要求

- 设备应能每天24小时连续运行，大修周期三年以上，整机寿命大于20年。

- 高安全性：应设有多重的安全保护装置

- 高环保性：应充分考虑废水、废液、废渣、废气的去处。符合环保规范要求。

- 高经济性：设备检修费用低，能耗运行费用低。

- 噪声控制：最大允许的噪声水平为：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。如有必要，投标方应提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。

- 对设备制造的要求

  - 材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

  - 对配套供应的电气设备的要求

设备应符合GB4793.1-2007_测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求的要求

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- NY-T-1220.1-2006 沼气工程技术规范

- GBZ1-2002 工业企业设计卫生标准

- JB2536-2003 压力容器涂敷与运输包装

- GB14554-93.国家恶臭污染物排放一级标准

- GB1220-2007 不锈钢棒

- GB/T5226.1-1996 工业机械电器设备 第一部分：通用技术条件

- Q/ZB75-73 机械加工通用技术条件

- Q/ZB76-73 装配通用技术条件

- GB8925-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

  - 相关设备明细

| 小实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组件 | 规格及型号 | 数量 | 单位 |
| 边台台面 | 13mm厚750mm宽1000mm长 | 3.80 | 米 |
| 台下柜体 | 系列3型800mm宽2抽屉台下柜 | 3.00 | 个 |
| 中空挡板 |  | 2.00 | 个 |
| 方钢支架 |  | 3.80 | 米 |
| 中空抽屉 |  | 2.00 | 个 |
| 45度插座 |  | 2.00 | 组 |
| 边台台面 | 13mm厚750mm宽1000mm长 | 3.80 | 米 |
| 台下柜体 | 系列3型800mm宽2抽屉台下柜 | 3.00 | 个 |
| 中空挡板 |  | 2.00 | 个 |
| 方钢支架 |  | 3.80 | 米 |
| 中空抽屉 |  | 2.00 | 个 |
| 45度插座 |  | 2.00 | 组 |
| 滴水架 |  | 1 | 个 |
| 水槽 | 500mm*400mm*300mm | 1 | 个 |
| LB-G3 | 三联水龙头 | 1 | 个 |
| 上下水连接件 |  | 1 | 个 |
| 大实验室 |  |  |  |
| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 |
| FC150 | 1500mm*850mm*2350mm | 1 | 个 |
| 风机及风管 |  | 1 | 套 |
| 药品柜 | 900mm*400mm*1800mm | 1 | 个 |
| 天平台 | 900mm*750mm*800mm | 1 | 个 |
| 边台台面 | 13mm厚750mm宽1000mm长 | 2.80 | 米 |
| 台下柜体 | 系列3型600mm宽1抽屉台下柜 | 1.00 | 个 |
| 台下柜体 | 系列3型450mm宽1抽屉台下柜 | 2.00 | 个 |
| 中空挡板 |  | 2.00 | 个 |
| 方钢支架 |  | 2.80 | 米 |
| 中空抽屉 |  | 2.00 | 个 |
| 滴水架 |  | 1 | 个 |
| 水槽 | 500mm*400mm*300mm | 1 | 个 |
| LB-G3 | 三联水龙头 | 1 | 个 |
| 上下水连接件 |  | 1 | 个 |
| 边台台面 | 13mm厚750mm宽1000mm长 | 3.40 | 米 |
| 台下柜体 | 系列3型500mm宽1抽屉台下柜 | 3.00 | 个 |
| 中空挡板 |  | 2.00 | 个 |
| 方钢支架 |  | 3.40 | 米 |
| 中空抽屉 |  | 2.00 | 个 |
| 45度插座 |  | 2.00 | 组 |
| 原子吸收罩 | 600mm长*400宽mm*400mm高 | 2.00 | 个 |
| 风机 |  | 2.00 | 个 |
| 风管以及弯头 |  | 5.00 | 米 |
| 中央台台面 | 13mm厚1500mm宽1000mm长 | 3.60 | 米 |
| 台下柜体 | 系列3型600mm宽1抽屉台下柜 | 4.00 | 个 |
| 台下柜体 | 系列3型900mm宽2抽屉台下柜 | 2.00 | 个 |
| 全钢试剂架 |  | 3.5 | 米 |
| 中空挡板 |  | 4.00 | 个 |
| 方钢支架 |  | 7.20 | 米 |
| 中空抽屉 |  | 4.00 | 个 |
| 小实验室 |  |  |  |
| 组件 | 规格及型号 | 数量 | 单位 |
| 边台台面 | 13mm厚750mm宽1000mm长 | 3.80 | 米 |
| 台下柜体 | 系列3型800mm宽2抽屉台下柜 | 3.00 | 个 |
| 中空挡板 |  | 2.00 | 个 |
| 方钢支架 |  | 3.80 | 米 |
| 中空抽屉 |  | 2.00 | 个 |
| 45度插座 |  | 2.00 | 组 |
| 边台台面 | 13mm厚750mm宽1000mm长 | 3.80 | 米 |
| 台下柜体 | 系列3型800mm宽2抽屉台下柜 | 3.00 | 个 |
| 中空挡板 |  | 2.00 | 个 |
| 方钢支架 |  | 3.80 | 米 |
| 中空抽屉 |  | 2.00 | 个 |
| 45度插座 |  | 2.00 | 组 |
| 滴水架 |  | 1 | 个 |
| 水槽 | 500mm*400mm*300mm | 1 | 个 |
| LB-G3 | 三联水龙头 | 1 | 个 |
| 上下水连接件 |  | 1 | 个 |

| 设备名称 | 基本参数要求 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓风干燥箱(105°) | 温度：105℃最小 | 2 | 测定物料干物质含量 |
| 马弗炉 (550°) | 温度：550℃，功率12KW | 2 | 测定物料挥发性干物质含量 |
| 精密天平 | 精度，0.0001，最小100g | 1 | 称量 |
| 天平 | 精度，0.1，最小500g 600 | 1 | 粗称量 |
| 电导率仪 |  | 1 | 电导率测定 |
| pH计 |  | 1 | pH值测定 |
| 蒸馏装置 |  | 1 | 用于蒸馏水的制备 |
| 离心机 | 4000-10000r/min，20ml管子保持器 | 1 | 基础实验设备 |
| 超声波 |  | 1 | 样品溶解 |
| 温湿度测量仪+支架 | 1mg，容量最小60g | 1 | 测塔温度 |
| 分光光度计 | 最小50mg/l | 1 | 测量氨氮 |
| 电磁搅拌器 |  | 1 | 基础实验设备 |
| 便携式甲烷测定仪 |  | 1 | 沼气的测定 |
| 多参数水质分析仪 | COD：3～6000 mg/L分段；总磷：0～10mg/L；氨氮：0～50mg/L | 1 | COD、总磷、氨氮 |
| 总氮测定仪 |  | 1 |  |
| 滴定分析设备 |  | 1 | COD检测 |
| 微生物显微镜 | 双目，台式，1600倍 | 1 |  |
| 溶解氧仪 | 便携式DO仪0-20mg | 1 |  |
| 玻璃干燥器 | 300mm | 1 | 干燥样品 |
| 双联电子调温电炉 | 1000w | 1 | 基础实验设备 |
| 冰柜 |  | 1 | 原料储存 |
| 冰箱 |  | 1 | 药品或原料储存 |
| 空调 |  | 1 | 保证实验温度 |

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 坩埚 | 50ml | 20 |
| 坩埚 | 30ml | 20 |
| 烧杯（塑料的） | 100ml | 5 |
| 烧杯（塑料的） | 500ml | 5 |
| 烧杯（玻璃的） | 500ml | 5 |
| 烧杯（塑料的） | 1L | 5 |
| 广口烧瓶 | 250ml | 5 |
| 量筒 | 20ml | 2 |
| 量筒 | 50ml | 2 |
| 量筒 | 100ml | 2 |
| 量筒 | 1000ml | 3 |
| 磁性搅拌棒 | 20mm-30mm | 2 |
| 容量瓶 | 25ml | 10 |
| 容量瓶 | 50ml | 10 |
| 容量瓶 | 100ml | 20 |
| 试剂瓶 | 60ml | 5 |
| 试剂瓶 | 125ml | 5 |
| 试剂瓶 | 500ml | 5 |
| 自动滴管 | 50ml，精确度0.1ml | 1 |
| 玻璃离心管+盖子 | 20ml | 20 |
| 塑料离心管+盖子 | 20ml | 10 |
| 锥形瓶 | 250ml | 10 |
| 试管刷等清洗工具 |  | 10 |
| 0.5mm的不锈钢网筛 | 直径400mm | 1 |
| 坩埚钳 | 350毫米 | 1 |
| 烘箱用长手套 | 隔热 | 1 |
| 托盘（一次性铝箔） | 1L | 100 |
| 托盘（一次性铝箔） | 0.5L | 100 |
| 刻度吸管 | 5mL | 5 |
| 刻度吸管 | 1mL | 5 |
| 塑料吸管架 | 44孔 | 2 |
| 不锈钢药勺双头 |  | 2 |
| 带盖的水桶 | 10L塑料材质 | 2 |
| 废料箱 | 50L塑料材质 | 2 |
| 洗瓶圆刷 | 量筒刷100毫升 | 1 |
| 刷子 | 宽度至少30mm | 1 |
| 洗瓶 | 用于软化水，500mL（塑料） | 2 |
| 铸铁旋转台 | 铁架台 | 1 |
| 试管夹 | 木制 | 2 |
| 漏斗 | 玻璃90毫米 | 2 |
| 试管架 |  | 3 |
| 采样用的长铁勺和勺子 |  | 2 |
| 医用脱脂棉 |  | 1 |
| 吸耳球 |  | 5 |
| 称量手套（白色纯棉） |  | 10 |
| 胶皮手套 |  | 10 |
| 凡士林 |  | 1 |
| 实验罐 | 2m2，S304，0.1Mpa | 1 |
| 防爆离心风机 | 10m3/s，10Kpa | 1 |
| 安全阀 | 15Kpa | 1 |

刮板运输机技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行16h 	年运行365d

运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 沼渣的参数：

固体物质含量 46% ；密度 0.6-0.8 ；PH 7-8 ；温度 35℃-50℃ 。

- 产品技术条件

设计输送量 	30 t/h

输送速度	0.1-0.25 m/s

机槽宽度	630 mm

型号                           MCF

长度（见参考图）               35000 mm

数量                            2台

刮板链条是埋刮板输送机的核心部件，其质量的优良与否，直接影响着埋机能否正常运行。它由链杆, 销轴，刮板和卡圈等零件组成。

- 链杆材质为合金钢20GrMnTi，模锻成型

- 销轴和链杆采用卡圈定位的锁紧方式。

- 板材质为Q235A,厚度为14mm.

- 链条强度  对于此类C型刮板机，采用双排高强度链杆,其破断载荷值为    2*300KN。

- 刮板采用双节距，在保证设备出力的情况下更有效地防止卡链现象。

- 头轴和尾轴  头、尾轴的材料为45＃钢。

- 头轮和尾轮  头轮由轮毂和齿圈组成,为剖分式结构.轮毂与齿圈采用铰制螺栓联接，仅齿圈为易损件，更换方便。

- 轮毂的材料为ZG310-570，其强度和切削性良好,适用于负荷较大的零件.

- 齿圈的材料为42CrMo，其强度和淬透性高,调质后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力.表面淬火处理后,其洛氏硬度为HRC45-55.

- 尾轮为整体结构, 材料为ZG310-570, 有较高的强度、硬度和耐磨性.外圆为凹槽轮圈, 表面淬火处理后,其洛氏硬度为HRC45-55.

- 中间壳体：设备壳体的盖板、侧板、底板材料均为Q235B，厚度为4/6/6mm，每节中间段的连接法兰具有较好的互换性能。底板和侧板分别衬有高分子聚乙烯板，有效防腐及沾料现象。

- 尾部结构设计 设备尾部采用丝杆螺母张紧结构，有效调整链条因温升或磨损后的伸长量。

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- GB50236-98《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》

- SY5305-1987石油钻采机械产品用焊接件焊接通用技术条件

- GBJ78-85 工业企业噪声控制设计规范

- GB11352-89 一般工程用铸铁钢件

- GB/T5226.1-1996 工业机械电器设备 第一部分：通用技术条件

- Q/ZB75-73 机械加工通用技术条件

- Q/ZB76-73 装配通用技术条件

- GB8925-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

- GB10596.1-89:埋刮板输送机型式与基本参数

- GB10596.2-89:埋刮板输送机技术条件

- GB10596.3-89:埋刮板输送机试验方法

- JB/T53460-94:埋刮板输送机质量分等

- JB6132-92:埋刮板输送机安全规范

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

皮带运输机设备技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行16h 	年运行365d

  - 运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 沼渣的参数：

固体物质含量 46% ；密度 0.6-0.8 ；PH 7-8 ；温度 35℃-50℃ 。

- 产品技术条件

设计输送量    30 t/h

输送速度  0.2-0.3 m/s

皮带宽度  800 mm

型号      TD75-B800

长度      约27600 mm，

数量             2台

- （一）、整机要求

- 1．皮带机各零、部件的制造符合国家标准：GB/T10595-1999《带式输送机技术条件》

- 2.输送带在运行过程中，最大跑偏量承载段为40mm，空载段为50mm。

- 3.空载连续运转六小时、重载连续运转四小时后，各转动部分灵活，托辊轴承温度不超过70℃。

- 4.驱动滚筒包角和张紧平衡重量的选择，适应在满载及输送带潮湿条件下启动而不发生打滑。

- （二）滚筒和托辊

- 1 滚筒采用钢板焊接结构。

- 2 滚筒筒长度比胶带宽度宽150mm ,滚筒筒皮壁厚不小于10mm。

- 3 滚筒轴为45号钢调质，其许用扭矩及许用合力均应满足设计要求。

- 4 采用正宗哈、瓦、洛滚动轴承，铸铁轴承座，油杯式润滑脂方式润滑。

- 5 托辊

- 5.1承载托辊采用槽型托辊。其布置间距不大于1200mm ,每10组承载托辊中设1组调心托辊。导料槽下承载托辊的布置间距不大于400mm。

- 5.2槽型托辊采用三节辊式的托辊组。

- 5.3回程托辊采用平型托辊，其布置间距不大于3000mm，每6组回程托辊中设1组下调心托辊。

- 5.4缓冲托辊采用橡胶圈型式的托辊组。

- 5.5托辊辊体采用托辊专用焊接钢管。

- 5.6托辊采用4G204轴承，采用正宗哈、瓦、洛产品，迷宫式密封，冲压轴承座。轴承座内充锂基润滑脂。

- 5.7托辊在正常工作条件下的使用寿命不低于10000小时，在寿命期内损坏率不超过5%。

- （三）、支架

- 1.机架构件强度足以承载全部荷载，而不会引起输送带运动偏轨变形或偏差。

- 2.头架和尾架为刚性结构，支撑牢靠，能承受输送带起动运行时引起的拉力。

- 3.机架的设计使之不带有会引起物料聚积的凹洼表面,并在出厂以前检验机架的平直度。

- 4.所有型钢采用武钢等大型钢铁厂正规材料。

- （四）、输送带

- 1.所有输送带为耐蚀橡胶带，其强度适合于输送机的设计和负荷量，根据公认的和认可的设计标准或实践进行计算。层数应合乎使用，并满足最大的挠曲标准。

- 2.输送带能在规定的温度范围内作业而不会出现断裂或在驱动轮上打滑。

- 3.输送带伸长在正常作业条件下应不大于1% 。

- 4. 采用硫化连接或机械方法对输送带进行现场连接，以保证胶带的整体强度。

- 5．输送带额定最大许可工作张力不小于计算最大运行张力15%，断裂张力与工作张力的比率不小于9。

- （五）、头罩

- 1.机头安装有厚度不小于5mm封闭头罩，使物料从输送带导向卸料溜管或其他连接的设备上，而不引起任何抛洒。

- 2.所有可能受物料冲击的头罩内表面铺设耐磨材料。

- （六）、皮带张紧装置

- 1．本设备采用螺旋丝杆张紧装置。

- 2．张紧装置的行程应满足输送带使用期内所需的全部伸长量。行程也至少够一次重新接带的长度。

- (七)、输送带清扫装置

- 1.输送机头部设工作面清扫器，其所在位置不会影响物流。

- 2.输送机的尾部应设V形空段清扫器，以便从输送带的无载段去除物料。

- (八)、安全保护装置：设置有跑偏开关

- （九）、驱动装置

- 1． 驱装置采用电动滚筒或硬齿面减速器，电机为Y系列电机，外壳的防护等级IP54，绝缘等级为F级。

- 2．根据用户工况，头部驱动装置可安放在左或右边。驱动装置一般由电动机、减速器、、柱销联轴器，十字滑块联轴器、护罩、底座组成。

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

  - 材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- GB11352-89 一般工程用铸铁钢件

- GB/T5226.1-1996 工业机械电器设备 第一部分：通用技术条件

- Q/ZB75-73 机械加工通用技术条件

- Q/ZB76-73 装配通用技术条件

- GB8925-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

- GB/T10595-1999《带式输送机技术条件》

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

视频监控设备技术规范书

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行24h 	年运行365d

  - 运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 产品技术条件及性能要求

| 设备名称 | 规格型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆红外高清一体化云台摄像机 | DS-FB2116-I | 20倍130万网络高清红外防爆一体化云台摄像仪，红外距离100m包括模块电源、不锈钢支架、防爆软管，标配一体机， | 台 | 3 |
| 网络高清球型摄像机 | DS-2DE5120I-A | 130万/20倍光学/3D降噪/低码率/ROI/透雾/强光抑制/Smart IR/音频/报警/IP66/红外150米 | 台 | 12 |
| 壁装支架 | DS-1602ZJ | 球机壁装支架 | 个 | 12 |
| 园区数字枪式摄像机 | DS-2CD2T10-I3 | 1/3" CMOS，130万，阵列红外30米，4/6/8/12mm镜头可选 ， DC12V / PoE(802.3af) ，IP66，背光补偿，数字宽动态，ROI | 台 | 17 |
| 壁装支架 | DS-1292ZJ | 枪机壁装支架 | 个 | 17 |
| 枪机需单独配电源 |  | DC12V/1.0A（自采） | 个 | 17 |
| 半球摄像机 | DS-2CD2710F-IS | 1/3" CMOS，130万，LED红外20-30米，2.8-12mm镜头，支持128G micro SD，DC12V / PoE(802.3af) ，IP66，IK10防暴，背光补偿，数字宽动态，ROI | 台 | 8 |
| 高清NVR | DS-8664N-E8 | 64路硬盘录像机，8块硬盘 | 台 | 1 |
| 监控级硬盘 | ST3000VX000 | 希捷3T监控级硬盘 | 块 | 8 |
| 光电交换机 |  | 4光口16电口 | 台 | 8 |
| 光纤 |  | 单模4芯 | 米 | 1500 |
| 超五类网线 |  | 带屏蔽层 | 米 | 1000 |

- 对设备制造的要求

  - 材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- 中华人民共和国公安部行业标准视频安防监控系统技术要求

- 电磁辐射防护规定

- 报警系统电源装置、测试方法和性能规范

- 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

- 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

- 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

- 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

- 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

- 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

- 民用闭路监视电视系统工程技术规范

- 安全防范工程程序与要求

- 民用建筑电气设计规范

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

喷淋系统技术规范书

- 产品技术条件

  - 垃圾池应急除臭设备、渣池除尘设备及天然植物液除臭喷淋系统

  - 第一级为喷淋除尘：即去除气体中较大颗粒粉尘，并减少二级除尘的粉尘浓度，减小设备堵塞发生的可能性。为了减少用水量，料槽上方水雾降尘在每个卸料车位设置传感器，当接收到该车卸料的信号后，电磁阀开启，对该车位喷水降尘，喷淋延时30s后，自动关闭。 
第二级为爆气除尘：即除去气体中50μm以下的细粉尘，保证排放要求。 
采用药液吸收和活性炭吸附两级除臭方式，提高垃圾中恶臭的净化率。

- 设备性能要求

选定设备，确保除尘、除臭率达到95％。经实施以上方案，使室外粉尘排放浓度、排放速率以及恶臭排放浓度都控制在国家标准范围内：

（1）车间粉尘排放达到GB16297-1996无组织排放监控浓度限值，即0.5mg／m3；（2）室外粉尘排放浓度达到GB16297-1996中允许排放浓度120mg／m3和排放速率的标准限值3.5kg／h；

（3）符合DB12／-059-95恶臭污染物排放标准，净化后恶臭排放浓度小于1000（无量纲）。

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

  - 投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 上述仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

污水综合处理成套设备技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行24h 	年运行365d

运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 污水的参数：

表2-1  设计进水主要指标

| 项目 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质值（mg/L） | 10000 | 5000 | 2000 | 2000 |

- 产品技术条件

- 本项目废水经初步处理后执行的排放标准为：执行辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1267-2008）中关于“排入城镇污水处理厂收集管网系统的污水”排放标准：具体出水水质值如表3-1。

- 表3-1 设计出水主要指标

| 项目 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质值（mg/L） | 300 | 250 | 30 | 300 |

本项目污水处理设备应能满足相关工艺要求，并最终保证出水指标的完成。

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

- 《建设项目环境保护法》

- 《污水综合排放标准》（GB 8978－1996）

- 《城镇污水处理站污染物排放标准》〔GB18918-2002〕

- 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 3082-1999）

- 辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1267-2008）

- 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

- 《城市垃圾产生源分类及垃圾排放》（CJ/T 3033-1996）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB 12801－91）

- 《城镇环境卫生设施设置标准》（GJJ 27-2005）

- 《《建设项目（工程）劳动生产卫生监督规定》1997.1.1

- 《饮用水资源保护区污染防治管理规定》〔1989年11月〕

- 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

- 《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

- 《工业企业场界噪声标准》（GB12348-96）

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

- 设备明细

| 名称 | 规格材质 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 手摇刷式（篮式改进）过滤器 | Q=25m3/h,过滤精度30-60目，管径DN100，碳钢 | 6 |
| 涡凹气浮 | 处理量Q=15m3/h，碳钢防腐，含加药、曝气（溶气泵）、刮渣、走台、控制柜， | 1 |
| MBR超滤膜组 | 板式膜，介质污泥浓度≥10g/l，产水量180m3/d | 1套 |
| 纳滤膜组 | GE或陶氏纳滤膜，清水产水量150m3/d，回收率≥80% | 1套 |
| 板式换热器 | 换热面积20m2，需冷却介质流量Q=15m3/h | 2 |
| 凉水塔 | 40t开式塔，材质玻璃钢，含1.1kw 风机， | 1 |
| 曝气系统 | 微孔曝气头，单只服务面积0.15-0.25m2，标准通量1.5-2.5m3/h，水深7m，固形物≥10g/l； 服务对象：14.9×5.55m池子2个，10×5.35m池子1个，8×5.35m池子1个， | 1套 |
|  | 曝气组架，可提升式，单组占地7.3×5m，材质碳钢 | 6套 |
| 叠螺机 | 泵送量6m3/h，处理后污泥含水量≤80% | 1 |
| 皮带机 | 宽0.5m，L=10m | 1 |
| 电动阀门 | 电动开关蝶阀DN50，材质304 | 6 |
| 大药罐 | PT/PE材质，容积10m3 | 3 |
| 中药罐 | PT/PE材质，容积2m3 | 6 |
| 小药罐 | PT/PE材质，容积1m3 | 7 |
| 龙门吊 | 单臂固定式，配2t手动葫芦，高度2m，悬臂长0.7m，起吊重量1t（2个龙门同时协同起吊） | 11 |
| 手动葫芦 | 2t，碳钢 | 2 |
| 配水槽 | 2×1×1m水槽一个，中间挡墙2道，材质碳钢 | 1 |
| 罗茨风机 | Q=20.2m3/min，H=8m，碳钢 | 2 |
|  | Q=25m3/min，H=8m，碳钢 | 3 |
| 计量泵 | Q≥80L/h, H≥60m，材质：PVDF/PVC/PPG/PPS | 4 |
|  | Q≥240L/h, H≥60m，材质：PVDF/PVC/PPG/PPS | 2 |
|  | Q≥45L/h, H≥60m，材质：PVDF/PVC/PPG/PPS | 4 |
| 潜水泵 | Q=20m3/h，H=18m，材质铸铁 | 2 |
|  | Q=10m3/h，H=15m，材质铸铁 | 4 |
|  | Q=50m3/h，H=16m，材质铸铁 | 2 |
|  | Q=40m3/h，H=15m，材质铸铁 | 2 |
| 自吸泵 | Q=20m3/h，H=15m，吸程≥5.5m，材质碳钢 | 2 |
|  | Q=10m3/h，H=20m，吸程≥5.5m，材质碳钢 | 2 |
| 卧式离心泵 | Q=12.5m3/h，H=80m，材质碳钢 | 2 |
|  | Q=4m3/h，H=20m，材质：碳钢内衬四氟或PVC | 11 |
|  | Q=12m3/h，H=20m，材质304 | 2 |
| 引水罐 | 尺寸：φ0.6×1.2m，材质碳钢 | 3 |
| 潜水搅拌机 | 池子LBH=9.6×6×8m，水深7m，材质304 | 2 |
|  | 池子LBH=6.6×5.35×8m，水深7m，材质304 | 2 |
| 电磁流量计 | 管径DN65，材质衬四氟，范围0-50m3/h | 3 |
|  | 管径DN40，材质衬四氟，范围0-20m3/h | 4 |
|  | 管径DN25，材质衬四氟，范围0-10m3/h | 2 |
|  | 管径DN80，材质衬四氟，范围0-65m3/h | 2 |
| 超声波液位计 | 池深8m，水深7m，无泡沫 | 4 |
|  | 罐深4m，水深3.5m，无泡沫 | 14 |
| 雷达液位计 | 池深8m，水深7m，大量泡沫，底部全面积鼓风 | 6 |
| 温度传感器 | 池深8m，杆长6m | 13 |
| 溶氧仪 | 测量范围0-10mg/L | 12 |
| 压力变送器 | -0.1—0.8MPa， | 2 |

电控柜技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行24h 	年运行365d

运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 产品技术条件

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电柜 | GCK-B-09 | 面 | 4 |
| 操作柱 | ADU电机配套 | 个 | 32 |
| 配电柜 | GCS-22 | 面 | 3 |
| 变频柜 | GGD-55KW,一拖三 | 面 | 1 |
| 变频柜 | GGD-45KW,一拖二 | 面 | 1 |
| 变频柜 | GGD-4KW*4 | 面 | 3 |
| 配电柜 | GGD | 面 | 1 |

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- 《GB50054-1995》低压电器设计规范

- 《GB50055-1993》通用用电设备设计规范

- 《GB50303-2002》工业自动化仪表工程施工设计规范

- 《GB7251-97》低压成套开关设备的控制设备

- 《GB50171-97》电器装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》，

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

螺旋运输机技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行16h 	年运行365d

运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 沼渣的参数：

固体物质含量 46% ；密度 0.6-0.8 ；PH 7-8 ；温度 35℃-50℃ 。

- 产品技术条件

- 无轴螺旋输送机由进料区、螺旋输送区、出料区、排水区组成。经脱水机排出的脱水污泥进入进料区，通过无轴螺旋输送机把污泥送到下一设备。要求其输送能力不小于10m3/h。

| 名称 | 水平螺旋输送机 |
| --- | --- |
| 数量 | 2套 |
| 螺旋直径 | ≥400m |
| 长度 | 7.5m |
| 流量 | 10m3/h |
| 电机功率 | 由供货商提供 |
| 安装角度 | 0 |
| 供电电源 | 三相/380V/50Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |

- （1） 设计与结构

- 污泥输送须通过一个强度极高的不锈钢螺旋叶片来完成，输送长度应符合应用地点的最终详细设计的要求。无轴螺旋输送机应具有可更换的耐磨内衬。

- 无轴螺旋输送机应有足够的强度和刚度，确保无变形。

- 无轴螺旋输送机应做成完全封闭的系统，确保满足卫生要求。

- （2）主要部件材质：

- 1）螺旋叶片：采用厚度≥20mm的16Mn制成，使用寿命不低于5年。

- 2）输送槽：采用304不锈钢，耐磨内衬为厚度不小于10mm的尼龙耐磨材料。

- 3）支架及外部紧固件：采用304不锈钢或同等材质，整使用寿命不小于20年。

- （3）驱动装置：

- 1）型式：为平行轴斜齿轮减速电机。

- 2）制造标准：参考DIN3962—7级，ISO10095-88—6级。

- 3）提供资料：零件目录、尺寸图、接线图、指标参数、维护、安装、保养、使用手册。

- 4）质量保证体系，应达到ISO9002标准要求。

- 5）性能：必须具备电机过热保护、扭矩过载保护装置及室外-10℃—45℃气温范围内正常运行的能力。

- 6）驱动电机的功率7.5kw，IP55，50HZ，AC380V，绝缘等级F。

- 7）电机及减速机表面应涂有专门用于污水处理行业的防污水腐蚀涂层。

- 8）减速机箱体为带筋的高刚性箱体，斜齿轮采用锻钢材料，表面经过渗碳硬化处理；经过精密加工，具备径向跳动小和有轴定位功能的滚珠轴承。

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- GB50236-98《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》

- SY5305-1987石油钻采机械产品用焊接件焊接通用技术条件

- GBJ78-85 工业企业噪声控制设计规范

- GB11352-89 一般工程用铸铁钢件

- GB/T5226.1-1996 工业机械电器设备 第一部分：通用技术条件

- Q/ZB75-73 机械加工通用技术条件

- Q/ZB76-73 装配通用技术条件

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

沼气计量表技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行24h 	年运行365d

运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 沼气的参数：

| 名称 | 单位 | 正常 | 变化范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | % | 55 | 45/55 |
| CO2 | % | 45 | 35/55 |
| H2S | mg/Nm3 | 2000 | 1500-2000 |
| N2 | ppm | 5000 | >20000 |
| NH3 | ppm | 40 | 0-100 |
| H2O | g/Nm3 | 15.9 | 13.2/19.5 |
| 密度 | kg/m3 | 1.3 | 1.2/1.4 |
| 流量 | Nm3/h | 1500 | 1000-2000 |
| 温度 | ℃ | 50 | 45/55 |
| 压力 | kPa | 2-10 | 2-10 |

- 产品技术条件

测量指标：CH4，CO2，H2S,O2，沼气流量

测量方法：CH4，CO2，NDIR非分光红外测量

H2S,O2，ECD电化学

量程：CH4：0-100%；CO2：0-50%，H2S：0-9999ppm；O2：0-25%

分辨率：CH4，CO2， O2：0.01%；  H2S：1ppm

精度：CH4，CO2：±2%FS;  H2S,O2: ±3%FS;

重复性误差：≤2%。

进气压力：20Kpa。

响应时间：TX＜10s

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。产品应结构简单，操作方便，实用性好。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- GBT 17614.1-1998变送器性能评定方法

- GBT 17614.2-1998变送器检查和例行试验导则

- GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

- GB_T 15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

- GB-T17214.1-1998 工业过程测量和控制装置工作条件 第1部分：气候条件

- GB-T17214.2-2005 工业过程测量和控制装置工作条件 第2部分：动力

- GB-T17214.3-2000 工业过程测量和控制装置工作条件 第3部分：机械条件

- GB-T17214.4-2005 工业过程测量和控制装置工作条件 第4部分：腐蚀和侵蚀的影响

- GBT 3369.1-2008 直流电流信号

- GBT 13283-2008 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级

- GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

- 其他适用标准和规范

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

沼气冷干机技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行24h 	年运行365d

运行条件（注：根据实际设备的情况，予以删减增加）

- 电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 产品技术条件

冷却介质为：沼气（含水）压力：10Kpa，

处理量：41.67m³/MIN 进气温度（ 50℃）：

工作压力(KPa)：10 (最大20Kpa) 压力降KPa)： <1

压力露点（-2-5 ℃）。 制冷剂：R404A 环境气温：35°C

- 设备性能要求

设备防爆

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- GB50236-98《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》

- SY5305-1987石油钻采机械产品用焊接件焊接通用技术条件

- GBJ78-85 工业企业噪声控制设计规范

- GB11352-89 一般工程用铸铁钢件

- GB/T5226.1-1996 工业机械电器设备 第一部分：通用技术条件

- Q/ZB75-73 机械加工通用技术条件

- Q/ZB76-73 装配通用技术条件

- GB8925-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

集装箱控制房技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

- 产品技术条件

设备尺寸：2990*6055*2896

屋面系统：屋顶：0.8mm彩钢压型板

保温层： 150mm厚玻璃丝棉，密度14kg/m3

吊顶板：0.5mm彩钢压型板

镀锌结构，焊接形成

保温材料：A级防火材料。保温性：传热系数(K/m2.h.)£0.47

墙体：彩钢外墙板：0.4毫米厚外面压花镀锌彩钢板

保温层：玻璃丝棉75 mm厚，64kg/m3

内墙板：0.4毫米厚镀锌彩钢板

地面：灰色橡胶地板，19mm；水泥纤维板保温层：150mm；玻璃丝棉底部钢板：0.3mm ；彩钢压型板，镀锌结构，焊接形成

加装轴流风扇

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- SY5305-1987石油钻采机械产品用焊接件焊接通用技术条件

- GBJ78-85 工业企业噪声控制设计规范

- GB11352-89 一般工程用铸铁钢件

- GB/T5226.1-1996 工业机械电器设备 第一部分：通用技术条件

- Q/ZB75-73 机械加工通用技术条件

- Q/ZB76-73 装配通用技术条件

- GB8925-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

除臭管道技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行16h 	年运行365d

臭气的参数：

臭气种类及原始浓度平均值

| 平均值 | 环境温度℃ | 湿度% | 臭气成分（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S | NH3 | 胺 | 硫醇 |
| 分拣车间垃圾存放工段 | 13 | 60/80 | 0.1 | 2 | 4 | <0.13 |
| 分拣车间 | 18 | 60/80 | 0.1 | 5 | 7 | <0.15 |
| 进料和脱水车间 | 23 | 60/80 | 0.5 | 15 | 10 | <0.17 |
| 初级肥料车间 | 30 | 60/80 | 0.1 | 50 | 5 | <0.16 |
| 污水处理车间 | 12 | 60/80 | 0.1 | 5 | 7 | <0.15 |

- 产品技术条件

材料：                          聚氯乙烯给水管

公称压力：                       0.1Mpa

| 规格 | 长度m |
| --- | --- |
| Φ110 | 300 |
| Φ225 | 80 |
| Φ315 | 80 |
| Φ400 | 400 |
| Φ630 | 300 |

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- GB/T 7139-2002 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物 氯含量的测定

- GB/T 8801-1988 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法

- GB/T 8802-2001 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定

- GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分: 试验方法总则

- GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分: 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材

- GB/T 8804.3-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分: 聚烯烃管材 GB/T 8815-2002     电线电缆用软聚氯乙烯塑料 GB/T 9347-1988 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物中乙酸乙烯酯的测定方法 GB/T 9348-1988 聚氯乙烯树脂的杂质与外来物粒子数的测定方法

- 硬聚氯乙烯(PVC-U) 饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值

- GB/T 9645-1988 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材吸水性试验方法

- GB/T 9646-1988 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材耐丙酮性试验方法

- GB/T 9647-2003 热塑性塑料管材环刚度的测定

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

供暖成套设备技术规范

- 产品设计条件及运行条件

  - 产品设计条件

安装地点	室内	室外

运行方式	日连续运行24h 	年运行180d

电源

交流电源	380/220V；

供电电压	220V（动力）、24V（控制）

检修电源	36/24V

- 产品技术条件

| 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 板式汽水换热器 | 50m2， | 1 |
| 循环泵 | 0.6Mpa，120m3/h | 3 |
| 补水泵 | 0.4Mpa，10m3/h | 2 |
| 冷凝水泵 | 0.01Mpa，5m3/h | 1 |

- 设备性能要求

设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。

- 对设备制造的要求

材质要求

投标方对设备本体与附件的材料选择负有完全责任。投标方应合理地选择制造设备的材料，应和设备各零部件的使用条件相适用。

投标方应按有关国标或制造厂选用的标准给出主要零部件材料牌号，当没有牌号时，应标明材料制造厂家、材料的物理特性及化学成分。材料进厂应进行材料试验，保证材料的化学、物理性能指标满足设计要求。

投标方应对设备在制造、运输、现场保管期内所用的防腐保护系统予以说明。

- 标准

  - 所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

- GB/T5657－95《离心水泵技术条件分类-Ⅲ》；

- JB/T6878．1-93《管道式离心泵型式与基本参数》

- JB/T6878．2－93《管道式离心泵技术条件》

- JB/T53058－93《管道式离心泵，产品质量分等》

- 其他适用标准和规范。

  - 除上述标准外，投标方设计制造的设备还满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

- 设备符合相应的工业设备抗震鉴定标准，并能承受1.1节中的所提供的地震数据。

- 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本技术规范之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

- 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

- 投标方在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

- 凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

- 以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。