营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目(项目名称)

营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目施工标段招标

招 标 文 件

编号：系统生成

招  标  人： 营口热电集团有限公司（盖单位章）

日       期：2024年6月  日

招标代理机构：辽宁工程招标有限公司（盖单位章）

负   责   人：李宁（盖个人章）

日       期: 2024年6月  日

使用说明

一、《辽宁省房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（以下简称标准文本）是以国家住房和城乡建设部《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》和九部委《标准施工招标文件》（第56号令）为依据进行调整和补充，供招标人、招标代理机构、投标人在招投标活动中使用。

二、《标准文本》为省内房屋建筑和市政基础设施以及与其相适应的招标项目的统一文本。《标准文本》中所涉及的通用条款另行汇集成册，通过《标准施工招标文件引用部分》在“辽宁建设工程信息网”专栏进行转载，使用者可在网上查看或下载。招标文件当中所引用的通用条款必须在规定的章节中标明，不得擅自删减。通用条款部分参见《标准施工招标文件引用部分》。

三、《标准文本》中的投标人须知前附表，应由招标人或招标人委托的招标代理机构根据招标项目的具体特点和实际需要选择填空编制，所确定的内容应与投标人须知说明相互对应，前附表所设空格标示的，由招标人或招标人委托的招标代理机构按照所确定的条件在方框“□”处进行标明。

四、招标人按照《标准文本》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，应将已发布的招标公告编入招标文件中，招标公告应注明已在媒介发布的所用媒介名称。已发出的投标邀请书应附在被邀请投标人的招标文件中，以视为投标邀请凭证。

五、本《标准文本》规定了经评审的最低投标价法和综合评估法以及其他评标方式，招标人或招标人委托的招标代理机构可根据招标项目具体特点确定评标办法。所确定的评标方法必须在招标文件中明示各评审因素的评审标准、分值和权重等。投标报价中的预留金、暂定金为不可竞争的固定费用（应单列），但须进入投标总报价之中。

六、招标人在选择评标办法时，可结合招标工程的特点，参考附表九中的标价计算方法确定计分方法，可任选其一，也可多选，同时也可将所列评标办法相互结合使用，但无论使用哪一种评标办法，都必须在招标文件中载明。

七、《标准文本》第五章“工程量清单”招标人或招标人委托的造价咨询单位应根据国家、行业及地方标准、规范和规程的要求，结合招标项目的具体特点和实际情况，按照工程量清单计价规范要求进行编制，工程量清单应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”所诉内容相一致，进行有效衔接。本章所附表格的内容若有变化，可根据有关规定作出相应的调整和补充。

八、对投标人的资质及其等级要求，应依据相关法律法规、规章、规范性文件以及招标项目的特点对应设置，不得随意提高或降低投标人的资质等级标准，不得设置排斥潜在投标人的歧视性条款。招标内容中有必须由两个或者多个不同专业承包资质承接的，可设置相应的两个或多个专业资质，但应允许联合体。

九、为使电子评标工作的有序进行，邀请招标项目，招标人应在已建立信息数据库的企业中选择邀请对象，未建立数据库的企业原则上不得被邀请。

十、《标准文本》 第六章“图纸”应由招标人负责提供PDF或CAD格式的电子版图纸，作为电子招标文件的组成部分。（纸制招标文件除外）

十一、招标文件规定采用电子评标的，投标文件将不接受纸制的投标文件，投标人须递交具备法律效力的电子投标文件，投标文件须使用CA电子印章签名。

十二、投标人在下载纸制招标文件时，应对《标准文本》的正文部分进行下载，投标文件所涉及的引用部分条款可根据情况自愿进行下载，或将其引用部分直接进行摘录，作为编制投标文件的依据。本《标准文本》正本与《标准文本引用部分》均构成招标文件的组成部分，相互关联。

十三、《标准文本引用部分》中的内容属于招标文件的通用条款，构成招标文件的组成部分。由于投标人的自行推断和对招标文件通用条款的理解有误，所造成的损失由投标人自行承担。

十四、各有关单位在使用《标准文本》的过程中，应认真总结经验，并将所遇到的问题及时反馈给我们，我们将做进一步调整，使《标准文本》在招投标活动中发挥作用。

目    录

第一卷	4

第一章 招标公告/邀请函	4

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评估法）	38

第四章 合同条款及格式	59

第五章  工程量清单	181

第二卷	181

第六章 图 纸	182

第三卷	183

第七章 技术标准和要求	183

第四卷	244

第八章 投标文件格式	249

第一卷

## 第一章 招标公告

一、招标条件

营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目已经由辽宁省·营口市·营口市备案。以营行审〔2024〕69号批准建设，招标人为营口热电集团有限公司，资金来源为申请清洁供暖项目国家补助资金及上级资金支持，其余企业自行解决。项目出资比例4.65%/4.65%/ 90.7%，项目已具备招标条件，现对该项目的营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目施工进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1.本次招标项目的建设地点：营口主城区太和北街营口热电集团有限公司第一热源厂。 2.工程规模：（一）工艺改造部分 1、除尘及烟风系统：除尘器箱体增高，滤袋及滤笼、气包更换；引风机更换；烟道更换。 2、脱硫系统：脱硫循环系统、除雾器、脱硫塔、药剂制备系统、工艺水系统及电气部分进行改造。 3、脱硝系统：利用原有SNCR系统，新增SCR系统。 4、空压机系统：原空压机房拆除，空压机等设备移到脱硫综合楼。 5、锅炉供回水管改造：锅炉操作平台以上供回水管道更换位置。 （二）改造脱硫综合楼部分： 改造脱硫综合楼一座，建筑面积为1259.89平方米，为三层框架结构。 （三）室外厂区改造（厂区总图布置）部分： 1、锅炉房及脱硫综合楼周边路面的硬化，面积为2000平方米。 2、本工程配套厂区管道布置。（四）厂区部分建筑物及设备的拆除部分：原脱硫用房及水池拆除、原脱硫设备及管道拆除、原引风机及烟道拆除、原空压机房拆除。（厂区部分建筑物及设备的拆除部分不在本标段招标范围内） 3.本公告共划分为1个标段

标段编号; 标段名称; 招标范围; 工期（天）; 政府采购政策落实情况; 投标保证金金额（万元）. 系统生成; 营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目施工; 营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目施工，具体详见施工设计图纸和招标工程量清单。; 108; 不只面向中小企业; 19.

4.工期要求：2024年8月2日 开工至 2024年11月18日 竣工

三、投标人资格要求

1.资质等级及范围：[专业承包·环保工程·环保工程一级](含)以上和[施工总承包·建筑工程·建筑工程三级](含)以上； 2.项目负责人资质类别和等级：[注册一级建造师·机电工程](含)以上 3.本次招标不接受联合体投标。 4.其它要求：（1）须具有国内注册独立法人资格，并具有有效的企业营业执照；（2）具有有效的安全生产许可证；（3）拟派项目负责人须具有有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程。 5.允许互跨专业承接同等级业务：否。

四、投标

1.开标时间: 2024年7月 日 09:30

2.投标文件递交方式: 网上递交

3.递交网址:请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交

4.开标方式: 远程开标（不见面交易）

5.开标说明:请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening” 进行远程、在线解密。

五、招标文件的领取

1.领取时间：2024年 月 日 17时00分至2024年 月 日 17时00分 2.领取地点：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com资格确认并领取文件

六、其他说明

本次采用不见面交易模式，投标人报名时须精准填写联系人及联系方式，以免造成不见面交易失联。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在辽宁建设工程信息网、辽宁省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台和全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市）上发布。

八、招标人信息

招标工作负责人; 制定招标文件主要条款人. 姓名:; 刘大龙; 姓名:; 李宁. 单位:; 营口热电集团有限公司; 单位:; 辽宁工程招标有限公司. 职务:; 职务:; 项目负责人. 职称:; 职称:; 招标师.

九、联系方式

招标人:; 营口热电集团有限公司; 招标代理机构:; 辽宁工程招标有限公司. 地址:; 辽宁省营口市站前区红运大酒店南行1500米路东; 地址:; 沈阳市和平区南九马路47号. 邮编:; 邮编:. 联系人:; 刘大龙; 联系人:; 李宁. 电话:; 0417-6630020; 电话:; 024-23388267. 传真:; 传真:. 异议联系人:; 李宁; 异议联系人电话:; 024-23388267. 电子邮件:; lngczb@163.com; 电子邮件:; lngczb@163.com.

## 第二章 投标人须知

- 投标人须知表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总 则 |  |  |
| 1.1 | 项目概况及要求 |  |  |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：营口热电集团有限公司 地址：辽宁省营口市站前区红运大酒店南行1500米路东 联系人：刘大龙 电话：0417-6630020 电子邮件： |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：辽宁工程招标有限公司 地址：沈阳市和平区南九马路47号 联系人：李宁 电话：024-23388267 电子邮件：lngczb@126.com 本项目代理人员名单： 序号 姓名 职称 1 陈楠 注册造价工程师 2 李宁 招标师 3 吴禹霖 工程师 |  |
| 1.1.4 | 标段名称 | 营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目施工 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 营口主城区太和北街营口热电集团有限公司第一热源厂 |  |
| 1.1.6 | 行政监管部门 | 营口市城乡建设与公用事业中心 |  |
| 1.2 | 资金来源和落实情况 |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 项目总投资估算3898.7万元， 资金来源为申请清洁供暖项目国家补助资金及上级资金支持，其余企业自行解决。 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |  |
| 1.2.3 | 项目的资金落实情况 | 工程总投资：3870.81万元其中： □征地费万元 □配套费万元 □拆迁费万元 □建安费万元 |  |
| 1.3 | 招标内容、计划工期和质量要求 |  |  |
| 1.3.1 | 招标内容 | 营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目施工，具体详见施工设计图纸和招标工程量清单。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：108日历天(天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。) 计划开工日期：2024年8月2日 计划竣工日期：2024年11月18日 □除上述总工期外，要求各标段或节点的工期为： 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量要求： ☑合格 □其他补充： 有关质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” |  |
| 1.4 | 投标人资格要求 |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：（1）须具备环保工程专业承包一级资质和建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质；（2）具有有效的安全生产许可证。 □财务要求; 至经审计的财务审计报告. □业绩要求; 至的已完工程项目的与本次招标项目相类似工程业绩. □信用等级; □选择AAA□选择AA□选择A□选择BBB□选择BB. ☑项目负责人; 须具备机电工程专业一级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程. ☑其他要求 根据省、市监管部门的要求，投标人应自行通过辽宁建设工程信息网项目对应平台进行在线验证。投标人（注册建造师、注册监理工程师）在开标前三天可自行登录项目对应平台进行二次刷卡验证操作。项目开标时，平台将自动将项目负责人二次刷卡情况以及项目负责人是否有在建工程进行公示并自动提交评标委员会评审，如未在规定期限内进行第二次刷卡验证或验证未通过，将不能参与投标。投标文件中的项目经理与通过验证的项目经理必须一致，否则按照废标处理。2.投标文件中授权委托人、项目经理在投标期间内必须进行身份证实名认证且二次刷卡与投标文件人员一致。3.电子化招投标以信息库中投标人信息为准。4.符合第三章评标办法废标条款中B1.7的规定。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受□接受（应满足的要求见投标须知说明1.4.2项） □联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |  |
| 1.5 | 承担费用 |  |  |
| 1.5.1 | 费用承担方式 | ☑投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理 □其他 |  |
| 1.6 | 保密 |  |  |
| 1.7 | 语言文字 |  |  |
| 1.8 | 计量单位 |  |  |
| 1.9 | 踏勘现场 |  |  |
| 1.9.1 | 是否组织踏勘现场 | ☑不组织□组织. 踏勘时间：. 踏勘集中地点：. |
| 1.10 | 投标预备会 |  |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开□召开. 召开时间：. 召开地点：. |
| 1.10.2 | 投标答疑 | 提交问题时间：; 2024 - 7- 10:00:00. 提交问题方式：; □传真；☑书面；☑网络； ☑请投标单位把问题以书面形式（PDF格式并盖单位公章及Word格式）发送到招标代理机构邮箱（lngczb@163.com），邮件标题注明“营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目施工”提交问题截止时间之后收到的提问，不予受理。电子邮件中须写明联系人和联系电话。. □集中组织; 地点：. ☑不集中组织; 答疑时间：. 答疑方式：□传真；☑网络；☑书面； ☑答疑文件上传至“辽宁建设工程信息网”请投标单位网上自行下载答疑文件，未及时下载答疑文件的后果自负。. |
| 1.11 | 分 包 |  |  |
| 1.11.1 | 是否允许分包 | ☑不允许□允许： 分包内容要求： 分包金额要求： 分包专业的资质要求：级 分包专业项目经理（建造师）要求：。 其他要求： |  |
| 1.12 | 偏 离 |  |  |
| 1.12.1 | 是否允许偏离 | ☑不允许□允许： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |  |
| 2 | 招 标 文 件 |  |  |
| 2.1 | 招标文件的组成 |  |  |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清(答疑)、招标文件的修改及补充通知、工程量清单及图纸、招标文件中引用的规范性文件等其他材料 |  |
| 2.2 | 招标文件的澄清 |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | □无☑有. 2024年7月 日 15:00. |
| 2.2.2 | 递交投标文件的截止时间 | 2024年7月 日 09:30 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清问题的函 | 在收到相应澄清文件后24小时内确认，投标单位自领取招标文件起应主动网上查询、下载答疑澄清文件，此项不再另行通知。没主动查询、下载者后果自负。 |  |
| 2.3 | 招标文件的修改 |  |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到修改的招标文件 | 在收到相应澄清文件后24小时内确认，投标单位自领取招标文件起应主动网上查询、下载答疑澄清文件，此项不再另行通知。没主动查询、下载者后果自负。 |  |
| 3 | 投 标 文 件 |  |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | □材料样品 □设计模型 □设计图纸 □联合体协议书 □设计说明书 ☑详见招标文件其他材料部分 |  |
| 3.2 | 投标报价 |  |  |
| 3.3 | 投标有效期 |  |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | - - 至2024- - 共90日历天 |  |
| 3.4 | 投标担保 |  |  |
| 3.4.1 | 对投标担保的要求 | £银行担保 £专业公司担保 ☑电汇或保函 |  |
| 3.4.2 | 对投标保证金的要求 | 投标保证金的形式：☑电汇□支票□汇票☑保函 投标保证金的金额：19万元 ☑递交投标保证金要求： 1.投标保证金缴纳方式 1.1采用电汇或支票方式缴纳的，应在投标截止时间前通过企业基本户缴纳至以下账户，并按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传缴纳凭证（支票签收证明）、 基本户开户许可证等证明材料： 收款单位：辽宁工程招标有限公司 开户银行：中国农业银行沈阳砂山支行 汇款账号：系统生成 1.2采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，并按照招标文件中投标文件格式（系统内）要求上传相关开具信息，省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函开具数据已与统一开标评标系统实现数据互通，可以直接查询电子保函文书和基本户缴纳信息，无需另行上传其他证明材料。1.3采用其他电子保函或纸质保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传担保文书、保函财务费用支付凭证、基本户开户许可证等证明材料。 1.4采用汇票方式缴纳的，应在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传汇票文书（汇票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。 2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，现金投标保证金和保函财务费用均应从企业基本账户支出，且为响应招标文件实质性条件。 3.投标人应按照招标文件中给定的投标文件格式完整准确填写投标保证金缴纳信息、缴纳凭证等证明材料，否则由此造成的不一致或错误由投标人自行承担。 4.各类保函均应提供电子化保函验真渠道，开标时将对投标保证金缴纳信息进行查验核实，由于无法查验核实造成的一切后果由投标人自行承担。 5.其他说明：无。 |  |
| 3.5 | 资格审查资料 |  |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近3年，指2021年1月1日起至2023年12月31日止。 以财务审计部门的财务审计报告为准。 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近3年，指2021年1月1日至投标截止日。 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及 仲裁情况的年份要求 | 近年，指起至止。 |  |
| 3.6 | 备选投标方案 |  |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许□允许. 备选投标方案的要求见投标须知说明3.6.1项编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。. |
| 3.7 | 投标文件的编制 |  |  |
| 3.7.3 | 签章要求 | 对投标文件签章要求： □纸质文件名章印鉴签章☑电子文件CA印章签章 |  |
| 3.7.4 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件按投标人须知说明3.7.4项规定要求及招标文件目录对应组成 |  |
| 3.7.5 | 投标文件副本份数及要求 | 副本要求: □纸质份 ☑中标后中标单位须递交5套中标文件纸质版，一正四副，内容要求与上传的电子版投标文件保持一致。 具体要求见投标须知说明3.7.5项 |  |
| 3.7.7 | 纸质投标文件装订要求 | 采用双面打印胶装方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |  |
| 4 | 投 标 |  |  |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 |  |  |
| 4.1.1 | 电子投标文件签章要求 | ☑投标文件封皮☑法人委托书□工程量清单☑投标函☑招标文件要求应盖章的地方 |  |
| 4.1.2 | 纸制投标文件封套上写明 | / |  |
| 4.2 | 投标文件的递交 |  |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件形式及地点 | □现场递交; □纸质份 现场递交地址：. ☑网络递交; 通过辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交。网站，规定解密时间30分钟. |
| 4.2.3 | 纸质标书是否退还投标文件 | 否 |  |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 |  |  |
| 5 | 开 标 |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  |
| 5.1.1 | 开标时间、地点及开标形式 | 开标时间：2024年7月 日 09:30 开标地点：请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening” 进行远程、在线解密。 □现场电子开标☑远程不见面开标. |
| 5.2 | 开标程序 |  |  |
| 5.2.1 | 开标顺序及程序 | 1.开标顺序： 按平台系统默认顺序开标 2.开标程序： R公布投标人； □检查密封情况； R电子投标按照规定时间解密； R公布招标控制价； R公开唱标 3.开标有关事项详见投标人须知说明5.2.1项 |  |
| 5.3 | 电子开标的应急措施 |  |  |
| 5.4 | 开标过程中，招标人有权拒绝其投标的情况 |  |  |
| 6 | 评 标 |  |  |
| 6.1 | 评标委员会 |  |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建及评标专家的确定方式 | 本次评标，评标委员会由5人组成，其中：经济专家1人、技术专家4人，招标人代表0人。 评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知 |  |
| 6.2 | 评标原则 |  |  |
| 6.3 | 评标 |  |  |
| 6.3.4 | 本次评标采用的评标方法 | 综合评估法 |  |
| 6.3.5 | 评标方式 | □纸质评标为主□电子光盘评标为主☑网络电子评标为主□远程网络电子评标□纸质评标为辅□电子光盘评标为辅□网络电子评标为辅 评标方式详见投标人须知说明6.3.5 |  |
| 7 | 合 同 授 予 |  |  |
| 7.1 | 中标公示 |  |  |
| 7.2 | 定标方式 |  |  |
| 7.2.1 | 是否授权评标委员会直接 确定中标人及推荐候选人家数 |  | □是☑否 ☑按评标结果排序，推荐3家中标候选人。 |
| 7.3 | 中标通知 |  |  |
| 7.3.3 | 中标通知书的确定 |  | ☑建设工程中标通知书□其他项目中标通知书. 适用范围详见投标人须知说明7.3.3.项 |
| 7.4 | 履约担保 |  |  |
| 7.4.1 | 履约担保的形式与金额 | 履约担保形式：电汇或保函，履约担保的期限为中标结果公示结束后，中标人在收到中标通知书七日内提交，整体工程竣工验收合格后28天内返还（无息） 履约担保金额：中标金额的5% 与中标通知书所标注的金额相一致。 特别说明：投标人递交投标保证金方式由投标人自主选择，鼓励采用电子保函方式缴纳履约担保；采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台保函保险的，具体办理流程参阅辽宁建设工程信息网保函保险服务模块。 |  |
| 7.5 | 签订合同 |  |  |
| 8 | 重新招标和不再招标 |  |  |
| 8.1 | 重新招标 |  |  |
| 8.2 | 不再招标 |  |  |
| 9 | 纪 律 和 监 督 |  |  |
| 9.1 | 对招标人的纪律要求 |  |  |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 |  |  |
| 9.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 |  |  |
| 9.4 | 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 |  |  |
| 9.5 | 投 诉 |  |  |
| 10 | 其 他 |  |  |
| 10.1 | 不良行为认定 |  |  |
| 10.1.1 | 其他不良行为 | 在招投标过程中，发现下列情形之一的，招投标监管机构和评标委员会将认定为围标串标行为，投标按作废标处理，并按相关规定予以处罚： 1、几个投标人同属于一个母公司、由同一股东控股或者母子公司同时参加投标； 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3、不同投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的； 4、不同投标人的投标文件相互混装的； 5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 6、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 7、不同投标人的相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的； 8、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的； 9、与其他投标人的投标文件存在不应有的雷同，包括但不限于以下情形：①标书特征码中文件制作机器码一致；②标书特征码中使用工具锁号一致；③造价软件加密锁号一致。 10、不同投标人的投标文件IP地址一致； 11、有证据证明投标人与招标人、招标代理机构或其他投标人串通的其他情形及其他不符合法律、法规规定情形的。 |  |
| 10.2 | 招标控制价及标底 |  |  |
| 10.2.1 | ##### 是否设立招标控制价及时间公布 | 设立，本标段招标控制价为人民币壹仟玖佰陆拾陆万叁仟伍佰玖拾元壹角肆分（¥19,663,590.14元）。 投标报价不得高于本标段招标控制价，否则按废标处理。 |  |
| 10.2.2 | 招标控制价以及有效标价的确定方式 | 不大于（含等于）招标控制价为有效投标价，高于本标段招标控制价按废标处理。 |  |
| 10.3 | 技术标“暗标”评审方式 |  |  |
| 10.3.1 | 施工组织设计是否采用暗标 | 综合评估法采用模块化暗标 |  |
| 10.4 | 外省企业投标人监管 |  |  |
| 10.5 | 通用条款引用部分 |  |  |
| 10.6 | 投标人代表出席开标会 |  |  |
| 10.7 | 中标公示 |  |  |
| 10.7.1 | 中标公示有关要求 | ##### 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体（同时在招标项目所在地建设工程交易中心屏幕上）予以公示，公示期不得少于3日。 |  |
| 10.8 | 知识产权 |  |  |
| 10.9 | 同义词语 |  |  |
| 10.10 | 监督 |  |  |
| 10.11 | 解释权 |  |  |
| 10.12 | 招标人认为应该补充的其他内容 | 详见投标人须知说明10.12 |  |

- 投标人须知说明

- 1.总则

1.1 项目概况及要求

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定要求，本招标项目已具备招标条件，现对本工程项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知表1.1.2项。

1.1.3 本招标项目的招标代理机构：见投标人须知表1.1.3项。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知表1.1.4项。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知表1.1.5项。

1.1.6 本标段行政监管部门：见投标人须知表1.1.6项。

1.2 资金情况

1.2.1资金来源和落实情况见投标人须知表1.2.1项。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表1.2.2项。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求 详见投标人须知表1.3项

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人在满足投标人须知表1.4.1项要求的条件下，应具备承担本工程招标的所有条件、资质、能力和信誉，并指派注册建造师执业资格的项目经理（建造师）、项目负责人，并能够提供有效的安全生产考核合格证书，且在企业信息数据库和项目经理（建造师）、项目负责人无其他在建工程项目的（未要求建立信息数据库的企业除外）。

1.4.2 投标人须知规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。

1.4.3 投标人不得存在下列之一情形：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;

(3)为本标段的监理人;

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;

(9)被责令停业的;

(10)被暂停或取消投标资格的;

(11)财产被接管或冻结的;

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;

(13)在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

1.4.4 跨行业在辽施工建筑业企业资质承揽业务范围

企业资质及履约能力

1）具有市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程其中一项资质的一级及以上总承包企业，

可以在省内市政公用工程和公路工程之间、水利水电工程和港口与航道工程之间，互跨专业承接同等级业务。

2）企业需以保函、保险、担保等方式提供合同总价10%的属约担保。

信用记录

1）本年度或上一年度企业公共信用评价等级达AA及以上。

2）近3年承建的工程项目未发生工程质量和施工安全事故。

3）近3年无建筑、公路、水运、水利市场不良信用信息。

项目负责人

1）具有拟承包工程项目对应专业的注册建造师执业证书，且注册在拟承包工程项目的施工企业，并与该企业建立正式劳动关系、缴纳社会保险。

2）近5年具有担任与拟承包工程项目同类别、同等级（或以上）工程施工项目经理的有效业绩。

1.5 费用承担 详见投标人须知表1.5项

1.6 保密

参与招标投标活动的各方，应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知表1.9.1项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知表1.9.1项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.9.5 投标人提供的本合同工程水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知表1.10.1项规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人须知表1.10.2项规定组织投标答疑的，招标人按投标人须知表1.10.2项规定的时间和方式组织进行。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，应以书面和网络发布的方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知表1.11.1项规定的分包内容、分包金额和接受分包（专业分包）的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

1.12.1投标人须知表1.12.1项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知表2.1.1项规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知表2.2.1项规定的时间前，以传真或网上提问的方式通知招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。纸质招标文件，应以书面形式（包括信函、电报、传真等，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间15天前，由招标人在指定网站发布告知投标人，投标人可登陆指定网站自行下载澄清文件。采用纸质招标文件的,招标人将通过书面形式发给所有购买纸质招标文件的投标人。澄清文件不指名澄清问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天，应相应的延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在下载到澄清文件后，系统会自动生成相应记录，以确认投标人已收到该澄清文件。投标人如收到纸质书面澄清文件，应在投标人须知表2.2.3项规定的时间内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清文件。投标人需依照最后一次下载的澄清答疑文件编制电子投标文件，未按此方式编制的电子投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间15天前，招标人可以对电子招标文件进行修改，并将修改内容上传到指定网站，投标人可通过登陆指定网站自行下载。修改纸质招标文件时，招标人应以书面形式进行修改，并通知所有已购买招标文件的投标人。无论修改电子或纸质招标文件，其时间距投标截止时间不足15天，都应相应的延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在下载到修改的招标文件后，系统会自动生成记录投标人已收到该修改文件。投标人收到书面修改内容的招标文件后，应在投标人须知表2.3.2项规定的时间内以书面形式告知招标人，确认已收到修改的招标文件。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1、封面

2、投标函

3、法人身份证明及授权委托书

4、投标保证金或担保函

5、已标价工程量清单

6、施工组织设计

7、项目管理机构

8、拟分包计划表

9、资格审查资料

10、投标人须知表3.1.1项规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知表1.4.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 电子标书的制作：

（1）投标文件制作时，应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

（2）投标文件中的清单数据文件应符合《辽宁省建设工程计算机辅助评标数据接口》的规定，形成专用的LNTBX格式文件。一份电子标书只能包含一个LNTBX格式文件，多个专业分别编制时，应汇总合并导出一个LNTBX格式文件。

（3）投标人递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入电子评标系统，该投标文件视为无效投标文件。

（4）电子招投标文件具有法律效力,与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

（5）为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖CA印章。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前，若修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3项的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知表3.3.1项规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金或投标担保函。

3.4 投标保证与担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按照投标人须知表3.4.2项规定的投标保证金额和方式向招标人提供投标保证金或担保函。（投标保证金缴纳金额一般不得超过投标总价的2%且最高不超过人民币80万元）未按时提供投标保证金或担保函的，其投标文件作废标处理。

3.4.2 采用保证金担保形式的投标人，应按照投标人须知表3.4.2项的规定的金额以及投标人须知表3.4.1项规定的担保方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知表3.4.2项的规定。投标保证金的交纳应在投标截止日期前办理完毕，并将保证金凭据或担保函按照第八章“投标文件格式”要求附在投标文件内。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金或担保函。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人中标后，无任何正当理由自动放弃中标的；

（4）发生上述情况的，以投标担保方式提供投标保证的，按投标保证金的相应额度承担经济处罚。

3.5 资格审查资料（适用于资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按照本企业数据库资料的最新情况，更新或补充在申请资格预审资料中，以证实其各项资料条件仍能继续满足资格预审文件的要求，并具备承担本工程招标文件要求的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 投标文件规定为纸质的，在提供“投标人基本情况表”的同时，应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。所填报的各类信息必须与信息数据库的信息资料一致（下同），否则不予受理。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知表3.5.2项。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知表3.5.3项。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知表3.5.5项。

3.5.6 投标人须知表1.4.2项规定接受联合体投标的，按本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知表3.6.1项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件必须对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3　电子版投标文件是投标活动当事人按照统一的“电子投标文件制作工具”制作生成。电子版投标文件应包含投标人的法定代表人或其授权委托人的CA电子签章。授权委托人签字，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖单位章。授权委托人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权委托人签字确认。签章要求见投标人须知表3.7.3项。

3.7.4电子投标文件制作的具体要求：

1.电子投标文件内容包括：投标函、技术标（暗标）、经济标、综合标。

2.技术标部分：按技术标评分点分别进行导入，不得出现透露或显示投标人标志标识的任何信息。

3.执行工程量清单计价规范的项目，电子投标文件中须含LNTBX格式清单文件。

4.综合标的各类证件须与企业信息数据库资料相一致。信息数据库以外的资料视为无效。

5.投标人应使用带电子签章功能的CA锁(主锁、授权委托人锁)，按照投标人须知表4.1.1项要求加盖电子印章。

6.生成投标文件时，须使用本单位CA锁（主锁、授权委托人锁）进行加密，生成用于电子投标的投标文件。

7.电子投标开标解密时，必须使用生成投标文件时的CA锁进行解密，因无法解密造成的一切后果由投标人自行承担。

8.投标文件的制作工具适用于网络电子投标文件的制作。

3.7.5网络电子投标时，投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样（如采用网上投标模式，则网上提交的为正本，电子光盘为副本；如采用光盘投标模式，则光盘提交的为正本，纸质留存的为副本）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

投标文件安全：

如采用光盘电子投标模式的，招标人要求投标人在提交按本章第3.7.4项制作的“光盘投标文件”同时，也可要求投标人提供纸质打印的投标文件一份作为副本备用。副本具体要求见投标人须知表3.7.5项。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本为准。

如采用网上电子投标模式的，招标人要求投标人在网上提交按本章第3.7.4项制作的“网络投标文件”的同时，也可同时要求投标人提供电子光盘一份（也可同时要求投标人提供纸质标书一份）作为副本备用。副本具体要求见投标人须知表3.7.5项。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本与正本不一致时，以正本为准。

3.7.6招标文件要求投标人提供电子光盘和纸质投标文件时，电子光盘应由投标人自行制作，标书必须为“电子投标文件制作工具”所生成的“光盘投标文件”文件。开标前，投标人应将电子光盘与纸质投标文件（如有要求）一同密封提交给招标人。为了保证电子投标文件与纸质投标文件的一致性，纸质标书应由“电子投标文件制作工具” 直接打印生成。光盘表面粘贴“光盘贴”，并将项目名称、招标项目备案编号、单位名称、正副本等信息填写在光盘贴上。（“电子投标文件制作工具”具有使用单位唯一性，不得相互转让或借用）。

3.7.7 要求纸质投标文件时，纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知表3.7.7项规定。

- 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（适用于纸质或光盘投标）

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的内容见投标人须知表4.1.2项。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4电子投标文件应按照本章第3.7项要求制作，并按投标人须知表4.1.1项要求使用带有电子印章的CA锁（主锁、授权委托人锁）进行签章。 否则，电子开标软件将无法接受,招标人不予受理。

4.1 投标文件的密封和标记（适用于网络电子投标文件）

4.1.1 投标文件应按照本章第3.7项要求制作，并按投标人须知表4.1.1项要求使用带有电子印章的CA锁（主锁、授权委托人锁）进行签章。

4.1.2 未按要求使用电子投标文件制作工具制作的投标文件并使用带有电子印章的CA锁（主锁、授权委托人锁）进行签章的，电子开标软件将无法接受,招标人不予受理。

4.1.3 投标文件的加密详见本章第3.7.4项。

4.2 投标文件的递交（适用于纸质投标）

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及形式：见投标人须知表4.2.2项。

4.2.3 投标文件是否退还，按投标人须知表4.2.3项规定进行。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交（适用于网络电子投标文件）

4.2.1 投标人应按投标人须知表2.2.2项和投标人须知表4.2.2项规定的投标截止时间前将投标文件上传到指定网站的指定栏目。未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 投标人上传投标文件的形式：见投标人须知表4.2.2项。

4.2.3 投标人在上传投标文件成功之后，系统会自动生成电子签收凭证，投标人可自行下载打印。

4.2.4 投标人未按规定提供电子投标文件的，招标人对投标人提交的投标文件不予受理。

4.2.5 逾期上传或未按规定方式提交的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回（适用于纸质投标）

4.3.1 投标人在投标人须知表2.2.2项规定的时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 项、第4 项规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3 投标文件的修改与撤回（适用于网络电子投标文件）

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须先撤回并修改后再重新上传。

4.3.2 修改后的投标文件应符合本章第3项、第4项规定要求，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人应按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点进行公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

应用网络电子开标的，招标人按照投标人须知表2.2.2项规定的投标截止时间和投标人须知表5.1.1项规定的开标时间和开标地点，通过网络视频进行公开开标，投标人按照投标人须知表4.2.2项规定的时间自行解密，解密成功后进入电子开评标系统。由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，应当拒绝其开标。

5.2 开标程序（适用于纸质开标）

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知表4.1.2项的规定，检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知表5.2.1.项的规定，宣布投标文件开标顺序；

（6）设有招标控制价的，按投标人须知表10.2项规定，应当众公布；

（7）招标代理机构对投标截止时间前递交的投标文件按照开标顺序进行现场拆封进行开标。

（8）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并验证法定代表人或授权委托人和项目负责人是否进行实名认证及不良行为验证等情况记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2 开标程序（适用于网络电子开标）

5.2.1 招标人在规定的时间内，通过网络视频，按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布投标人名称并检查投标文件的数字证书有效性；

（4）按照投标人须知表5.2.1项的规定，宣布投标文件开标顺序；

（5）设有招标控制价的，按投标人须知表10.2项规定，应当众公布

（6）投标人在投标人须知表4.2.2项规定的时间内解密投标文件。

（7）招标代理机构对投标截止时间前递交的投标文件二次解密，当众开标。

（8）当众唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量标准、工期等其他内容，并验证法定代表人或授权委托人和项目负责人是否进行实名认证及不良行为验证等的情况；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员通过电子开标系统在开标记录上签字确认（未及时确认的视为认可开标结果且无异议）；

（10）开标结束。

5.3 电子招投标的应急措施

5.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，或改用纸质投标文件开标（已提供纸质投标文件的）。已在系统内开标、评标的，立即停止，经招标监督部门确认后，可改用纸质投标文件进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招标监督部门确认后，可在本地抽取专家，按纸质投标文件进行继续评审。对纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。

（1）经检查CA锁证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表4.2.2项规定的时间内完成解密投标文件的；

（3）相关人员未按时参加开标会的；

（4）投标文件未按规定要求进行提交的，投标人不满足法定家数的。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家组成见投标人须知表6.1.1项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）有不良行为记录，且记录期未满的人员；

（6）专家库以外和未通过身份证实名认证的人员；

（7）从事专业与评标专业不相符的人员；

（8）电子评标未经过培训，无法胜任评标工作的人员；

（9）未按照投标人须知表6.1.1项规定的抽取方式所确定的人员；

（10）已被清除评标专家库的人员。

6.2 评标原则

评标活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”中没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。企业和人员的各类证书、业绩以及获奖证明等需要审核后入库的信息以辽宁建设工程信息网备案通过的为准。

6.3.2 采用现场随机抽取确定评标办法方式的，招标人必须在招标文件中标明两个以上的评标办法供现场抽取使用。开标时由招标人代表或投标人代表当众抽取确定，当众公布，并记录在案。

6.3.3 招标人在制定评标办法时，可结合工程项目的实际，参照附表九中的任何一种评标方法作为本次评标的方法。也可将附表九中的方法作为抽取的备选方法。无论确定哪一种方法，都必须在招标文件中明确。

6.3.4本次招标所采用的评标方法和评标方式见投标人须知表6.3.4项与6.3.5项。评标时应注意的事项：

1．计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字；

2．计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字；

3．所有专家评分的算术平均值为投标单位的最终得分。如果有2个或2个以上投标人的最终得分相同，投标报价低的优先排在前面；

4．评标中如遇未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

6.3.5 采用纸质或网络双轨制评标的招标项目，必须事先确定一种评标方式为主，另一种形式为辅，无论两种评标形式的评标结果如何，均应以确定为主的评标方式为唯一的评标结果，不得改变其结果。见投标人须知表6.3.5项。

- 7. 合同授予

7.1 中标公示

7.1.1 招标人依据评标结果，在中标通知书发出前，将拟中标人的情况在本招标项目公告发布的同一媒介和招标项目所在地建设工程交易中心的屏幕上予以公示，公示期不少于3日。评标结果在发布招标公告的同一媒介进行公示。

7.1.2 对于中标公示期间提出异议的中标候选人，招标人应会同有关监管部门对此进行解释说明，不能充分说明理由的，所公示的中标候选人确实存在问题的，招标人应按照中标候选人的推荐排序，重新公示中标结果，确保评标结果的公正性。

7.2 定标方式

7.2.1 除投标人须知表7.2.1项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的家数见投标人须知表7.2.1项。并按照本章第7.1项的要求进行公示。

7.3 中标通知

7.3.1 中标公示期满，招标人在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书由招标人或招标人委托的招标代理机构负责在网上下载打印，并办理备案手续。同时将未中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2 中标通知书下载打印后，将自动转入招标代理机构、中标人的信息数据库中，作为今后资质管理、企业类似工程业绩考核的信息资料。

7.3.3 其他项目中标通知书是指：除房屋建筑和市政工程以外的材料、设备、服务及其他与施工无关的招标项目。确定使用“其他项目中标通知书”时，招标人应在投标人须知中事先明确，以便区别对待。详见附表五。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知表7.4.1项和中标通知书规定的履约担保金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知表7.4.1项规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能在规定的时间内按本章第7.4.1 项要求如数提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。投标人提供投标担保的，与担保单位共同承担相应的经济损失赔偿（下同）。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件内容订立书面合同。中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知后，招标人无正当理由拒绝签定合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人数量少于3家的；

（2）经评审有效的投标人不足三家的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（4）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（5）所推荐的中标候选人在不同程度上均存在问题，不能满足要求的。

（6）法律规定的其他情况。

8.2 不再招标

8.2.1 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可选用其他方式或不再进行招标。

8.2.2 招标人因两次或多次招标失败，需向原审批或核准部门申请改变招标方式或不再招标。

8.2.3 法律法规规定不再招标的情形。

- 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

上述行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人或者其他利害关系人有关资格预审文件、招标文件、开标和评标结果事项的投诉，应当先按规定提出异议。

招标人无正当理由不在规定时间内答复或者投标人对答复有异议的，可就相关事项向行政监督部门投诉。

网上异议投诉系统操作方式:

1.登录辽宁建设工程信息网：http://218.60.149.226/EpointSSO/login/oauth2login

2.异议提出：选择【异议】模块对应的【提出异议】

3.投诉提出：选择【投诉】模块对应的【提出投诉】

- 10. 其他

10.1 不良行为

10.1.1投标企业或中介机构存在的以下情况，将被认定为不良行为：

（1）被责令停业的，暂扣或者吊销营业执照，或者吊销资质的；

（2）被依法暂停或者取消投标资格的；

（3）财产被接管或者冻结的；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；

（6）在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的。

10.2 招标控制价及标底

10.2.1 招标控制价的设立、发布以及编制要求见投标人须知表10.2.1项。

10.2.2 招标人设立招标控制价的，控制价金额应按照投标人须知表10.2.2项要求，超出招标控制价规定要求的，招标人不予接受，按废标处理。有效标价的确定方式及具体要求见投标人须知表10.2.2项。

10.2.3 招标控制价的编制，必须依法依规、实事求是、真实准确，不得随意降低或抬高招标控制价，由于招标控制价过低的原因，导致有效投标人数量满足不了法定家数，致使招标多次失败，不作为不再招标的条件。

10.3 技术标评审

10.3.1 评标委员会对技术标应进行“暗标”评审。电子招标项目，技术标应进行“暗标”和“模块化”评审。评标委员会成员按照招标文件要求进行独立评审和打分，不得传阅或抄袭其他评委的得分。

10.4 外省投标人监管

10.4.1 外省企业参加省内组织的招投标活动时，应按照外埠投标人信息库申报指南（登陆辽宁建设工程信息网）及辽建发[2016]1号文件要求，办理相关事宜，并建立投标人信息诚信库。

10.4.2 招标代理机构在开标前，须验证法定代表人或授权委托人和项目负责人实名认证及不良行为验证情况，刷卡未通过的投标人，视为不具备投标资格，招标人不予受理。

10.5 通用条款引用部分

10.5.1 本部分包括：第三章“评标办法”（最低投标价法和综合评估法）的正文部分、第四章“合同条款及格式”（通用合同条款）。详见《标准文本引用条款部分》

10.6 投标人代表出席开标会

10.6.1 按照本章第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，招标人按开标程序进行点名时，投标人代表应主动向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席开标会议，否则，其投标文件按废标处理。

10.7 中标公示

10.7.1 中标公示有关要求详见投标人须知表10.7项。

10.8 知识产权

10.8.1 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.9 同义词语

10.9.1 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

10.10 监督

10.10.1 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

10.11 解释权

10.11.1构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.12 招标人认为需要补充的其他内容

【1】 投标报价

1.1 报价依据

本工程采用工程量清单计价，投标报价应根据下列依据编制：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

② 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

③ 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

④ 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

⑤ 建设工程设计文件及相关资料；

⑥ 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

⑦ 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

⑧ 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

⑨ 其他的相关资料。

1.2 报价要求

1.2.1 投标人应依据招标人提供的工程量清单、施工设计图纸、招标文件、招标补充通知中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围，并在充分考察施工现场情况、条件（包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件、协调报批事项等）和充分考虑施工现场的一切不利条件所带来的风险基础之上，按照有关价格指数、辽宁省及营口市现行有关规定及市场价格，并结合企业自身实力编制工程量清单报价。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标报价应由投标人或受其委托的工程造价咨询人编制，投标人应按报价依据自主确定投标报价，投标报价不得低于工程成本。

1.2.2 投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

1.2.3 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。

综合单价的组成内容：完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

1.2.4 措施项目中的总价项目

措施项目中的总价项目金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定投标报价。

1.2.5 其他项目应按下列规定报价：

①材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

②计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；

③本项目暂列金额按300万元计入到投标报价中，为全费用价格，投标单位必须按要求计入。

1.2.6 税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

1.2.7 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

1.2.8 投标报价采用的货币种类为人民币，单位为元。

1.2.9 其他要求

① 原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品进行鉴定、检查所发生的检验试验费，投标人应在投标总价中考虑。

② 本工程的验收手续由中标人负责办理，费用计入投标报价。

③ 本工程施工过程中所涉及到的全部保险由中标人负责办理，其费用须包含在投标总价中。

④ 施工用水用电

施工用水、电费设表计量，按实际发生结算。

⑤ 工程项目附加税费，投标人应在投标报价中综合考虑。

1.3 竣工结算

1.3.1 本项目实行工程量清单计价，采用固定单价合同。

1.3.2 工程竣工结算应依据：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

② 工程合同；

③ 发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款；

④ 发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款；

⑤ 建设工程设计文件及相关资料；

⑥ 投标文件；

⑦ 其他依据。

1.3.3 分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据发承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的综合单价计算。

1.3.4措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算。

1.3.5 其他项目应按下列规定计价：

① 计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；

② 暂估价应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定计算；

③ 索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；

④ 现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；

⑤ 暂列金额应减去合同价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。

1.3.6 税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

1.4 招标控制价

本项目设立招标控制价，并在招标文件中公布，同时公布于辽宁建设工程信息网。

投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。

【2】付款方式

按月形象进度拨付已完工程量的80%，竣工验收合格，累计拨付至合同价款的80%；扣除质量保证金，余款在工程结算审核结束后的一年内付清。

【3】合同签订

3.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

3.2 中标人如不按规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授权，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情形，招标人在报请招投标监督管理机构同意下，招标人可以考虑向第二中标候选人授标。

3.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。

【4】开标注意事项：开标前投标人自行在网上进行二次刷卡及授权委托人身份认证，具体要求按照2019年4月8日辽宁省住房和城乡建设厅建管处发布的《关于进一步落实招投标各方主体及从业人员实名制的通知》执行。

【5】外埠企业投标：外埠投标人入辽承揽业务需按照辽住建【2016】1号文件执行。

【6】本项目中标人在中标结果发布后，提交纸质版投标文件五份：正本一份，副本四份（整洁，不得活页装订，采用胶装的方式，双面打印装订，如投标文件较厚，可分册装订）递交至招标代理机构。

【7】本项目施工组织设计采用暗标评审，具体要求详见第八章第六节，投标人必须严格按照“暗标编制要求，”。

【8】招标公告与招标文件时间不符，以招标文件或答疑澄清文件为准。

【9】其他注意事项：

9.1、投标人须随时关注辽宁建设工程信息网发布的通知（补遗文件、补充通知、招标控制价等信息），招标代理机构不再另行通知。

9.2、投标单位如有疑问，以邮件形式发送至招标代理机构（lngczb@163.com），预留联系人、联系电话、单位名称，并联系招标代理机构项目负责人。

9.3.本项目采用“不见面交易”。请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening”进行远程、在线解密。

提示：投标人须提前进入项目并签到，有问题及时反馈，开标前未完成签到无法进行后续的开标环节（若无法签到或其它问题请及时反馈，请提前自行加群“辽宁省‘不见面交易’服务群”，群号：493771999，技术服务电话：400-998-0000）。

9.4.投标人在开标前需在业务系统完成实名认证及二次刷卡操作。

9.5.投标人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的电子签章操作，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的投诉。

【10】招标代理机构的服务费

本次招标代理服务费根据国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文件，由中标人支付招标代理服务费，收费按发改价格[2011]534号文件规定工程类收费标准，采用差额定率累进法计算，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费在中标通知书核准后一次性向招标代理机构付清。中标人缴纳招标代理服务费后，方可领取中标通知书（未缴不可领取）。

【11】交易服务费

投标人中标后，须向营口市审批技术审查与公共资源交易中心缴纳交易服务费，收费标准按辽发改价格【2023】128号文件和营发改收费【2023】69号文件执行，同时约定招标人及中标人应缴纳的交易服务费全部由中标人承担。交易服务费包含在投标总价中。

附表一：开标记录表

（项目名称）    标段开标记录表

开标时间：         年    月    日    时    分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总价（元） | 工期（日历天） | 质量 标准 | 项目 经理 | 投标保证金（元） | 法定授权人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人编制的标底（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                 记录人：                 监标人：

年        月        日

### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）    标段招标的资格审查委员会，对你方的投标文件进行了认真审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将问题的澄清、说明或者补正于  年  月   日   时前递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年    月   日     时前将原件递交至                   （详细地址）。

电子答卷传至                信箱。

（项目名称）   标段招标资格审查委员会

（经资格审查委员会授权的招标人代表签字或加盖招标人单位章）

年        月        日

### 附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明和补正

编号：

（项目名称）    标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

### 附表四：建设工程中标通知书

中 标 通 知 书

（中标人）：

你方于    年   月   日（投标日期）在参加我方组织的                   招标活动中，所递交的            （项目名称、标段）的投标文件，经过评标委员会评审推荐，你单位被确定为中标人。请你单位在接到本通知书后的           日内，派代表持本通知书及相关资料到           （指定地点）与我方签订发承包合同。同时，按照招标文件第二章投标人须知表7、3款规定和本中标通知书确定的履约保证金额度，向我方提交履约担保。

工程概况及中标内容

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总投资 |  |  |  |  | 资金来源 |  |  |  |  |
| 中标工程内容 | □房屋建筑工程：□ 装饰装修工程：□ 专业工程：□市政工程：□ 设备安装工程：□ 工程： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺工期 | 年 月 日开工—— 年 月 日竣工；（日历总天数 天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准及承诺 | □合格、 （□确保：□争创：）□鲁班奖、□省级优质工程、□市级优质工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  |  |  | 级 别 |  |  |  |  |  |
| 中标金额（元） |  |  |  |  |  | 中标平均价（元） |  |  |  |
| 中标措施费 |  |  | 中标规费 |  |  | 预留金 |  |  |  |
| 分包内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应提交履约担保的额度（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  | 招标代理机构：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 招投标监管部门备案（专用章） 经办人： 年 月 日 |  |  |

### 附表五：其他项目中标通知书

中标通知书

（中标人名称）

你方于           （投标日期）所递交的           （项目名称）招标内容的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。请你单位在接到本通知书后的           日内，派代表持本通知书及相关资料到           （指定地点）与我方签订发承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定和本中标通知书确定的履约保证金额度，向我方提交履约担保。

工程概况及中标内容

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标项目内容 | □品名 □规格 □型号 □产地 □数量 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期要求 | 年 月 日 至 年 月 日 日历天数 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  | 认证标准 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  | 安全生产 许可证号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |  |
| 中标价格 |  |  |  |  |  |  | 平均单价 （元） |  |
| 暂定价内容 及价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应提交履约担保的额度（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  | 招标代理机构：（公章） 法人代表（盖章） 年 月 日 |  |  |  | 招投标监管部门备案（专用章） 经办人： 年 月 日 |  |  |

### 附表六：未中标结果通知书

未中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）     标段施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

### 附表七：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方     年     月     日发出的        （项目名称）    标段施工招标关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

### 附表八：备选投标方案编制要求

备选投标方案编制要求

备注：投标人须知表3.6项规定允许提交备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，招标人根据招标项目的具体情况，对备选投标方案是否可以偏离和允许在多大程度上偏离，以及投标文件相关实质性要求和备选投标方案的组成内容、装订和递交要求等给予具体规定。

### 附表九：可参考的标价计算方法

具体内容可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 法定代表人或授权委托人 | 已进行实名认证 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”和招标文件其他部分规定的要求 |
|  |  | 投标文件的有效签章 | 投标人须知表4.1.1项规定。电子投标文件加盖CA印章。 |
|  |  | 其他否决投标的情形 | 发现存在下列情形之一的，应当否决其投标： （一）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致；或提供无效的营业执照、资质证书、安全生产许可证的。 （二）投标文件下列内容未按照招标文件要求盖章和签字的： 1.投标文件封面； 2.投标函； 3.法定代表人证明书或法定代表人授权委托书； 4.联合体投标协议(如有)； 5.声明(如有)； 6.承诺书（如有）。 （三）联合体投标没有提交共同投标协议或共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方权利与义务，未承诺就中标项目向招标人承担连带责任的。 （四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（但招标文件要求提交备选投标的除外）。 （五）不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质等级 | 符合第二章投标人须知表1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章投标人须知表1.4.1项规定 |
|  |  | 其他否决投标的情形 | 发现存在下列情形之一的，应当否决其投标： （一）投标人资质条件存在下列情形之一的： 1.资质条件不符合国家规定和招标文件要求的； 2.项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或已在其他在建工程担任项目经理（同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外）。 （二）投标人存在下列情形之一的： 1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)的； 2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的； 3.为本标段前期准备提供设计或者咨询服务的； 4.为本标段监理人的； 5.为本标段代建人的； 6.为本标段提供招标代理服务的； 7.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人的； 8.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构相互控股或参股的； 9.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构的法定代表人或单位负责人相互任职的； 10.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的； 11.被责令停业的，暂扣或者吊销营业执照，或者吊销资质的； 12.被依法暂停或者取消投标资格的； 13.财产被接管或者冻结的； 14.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 15.在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的。 16.在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的。 （三）不符合第二章投标人须知表1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目经理二次刷卡 | 项目经理二次刷卡验证结果为通过（无在建工程且已进行实名认证及不良行为验证） |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章投标人须知表1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章投标人须知表1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章投标人须知表1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章投标人须知表3.3.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）第二章投标人须知表10.2项载明的招标控制价。 |
|  |  | 投标保证金或投标担保 | 符合第二章投标人须知表3.4.1项规定 |
|  |  | 投标人告知承诺函 | 提供有效的投标人告知承诺函 |
|  |  | 其他否决投标的情形 | 发现存在下列情形之一的，应当否决其投标： （一）未按招标文件要求提交投标保证金的； （二）投标人填写的清单编码、清单名称、项目特征、计量单位、工程量与招标文件给定的工程量清单不一致的； （三）投标人修改招标文件给定的工程量清单中所列价格（包括暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价等）的； （四）工期未响应招标文件规定的； （五）投标报价明显低于企业成本可能影响履约的或者高于招标文件设定的招标控制价的； （六）质量不满足招标文件规定的； （七）未按招标文件要求编制技术标（暗标）投标文件的（如有）； （八）未按招标文件要求进行实名身份认证的或同一标段实名身份认证中存在不同投标人之间身份证识别器码一致的； （九）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （十）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术的（如有）； （十一）投标文件存在串通投标、弄虚作假等违法行为的； （十二）投标人的投标文件存在不应有的雷同或非正常一致的； （十三）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的。 |
| 2.2.1 | 合理最低价计算规则 | 项目采用合同方式 | 固定综合单价合同 |
|  |  | 下浮比例的确定方式 | 下浮比例 |
|  |  | 下浮比例 | 15% |
|  |  | 合理低价计算方法 | 当通过初步评审的投标人大于5家时，先对投标人工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指综合单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）、规费项目（指计算基数*费率）、安全施工费（指计算基数*费率）和税金项目（指计算基数*费率）等所有报价由低到高分别依次排序，去掉单项投标报价最高的20%项和最低的20%项（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整），并分别对剩余报价进行算术平均，按计价规范进行汇总，计算得出总价。招标人应设置下浮比例（各市可根据本地情况设定并应在招标文件中明确下浮比例或下浮比例的产生规则），得出合理最低价。当通过初步评审的投标人小于等于5家时，则全部单项投标报价均进入算术平均值计算，招标人应设置下浮比例（各市可根据本地情况设定并应在招标文件中明确下浮比例或下浮比例的产生规则）。 |
| 2.2.2 | 入围说明 | 入围补充说明 | / |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.3.1 |  | 分值构成（总分100.0分） | 商务评审：60.0分；(最终得分=取其评委的平均得分) 技术评审：30.0分；(最终得分=取其评委的平均得分) 综合评审：10.0分；(最终得分=取其评委的平均得分) |
| 参与【投标报价】和【主要分部分项工程量清单综合单价】基准值计算单位选择 |  | 通过初步评审且投标报价不小于合理最低价的投标单位参与投标报价基准值计算。 |  |
| 评审过程是否按照大模块打分 |  | 否 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.4.1(1) | 经济标评分标准 | 投标报价(60.0分) | 如果有效投标人超过5家(包含5家)则去掉最高20%家和最低20%家投标人（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整）；若小于5家,则不去。将其投标报价的算数平均值作为基准价，投标报价等于基准价的得60分；高于基准价的每高1%扣0.3分，扣到0分为止；低于基准价的每低1%扣0.2分，扣到0分为止。 |
| 2.4.1(2) | 施工组织设计评分标准 | 1、施工程序及总体概述(2.0分) | 优：综合说明文字清楚，内容全面、应遵循的基本原则、指导思想与目标明确的得1.6-2.0分。 良：综合说明文字比较清楚，内容比较全面、应遵循的基本原则、指导思想与目标比较明确的得1.1-1.5分。 中：综合说明文字基本清楚，内容基本全面、应遵循的基本原则、指导思想与目标基本明确的得0.6-1.0分。 差：综合说明文字不清楚，内容不全面、应遵循的基本原则、指导思想与目标不明确的得0-0.5分。 |
|  |  | 2、资源投入方案 |  |
|  |  | 2.01、项目技术人员投入计划(2.0分) | 优：配比合理，投入满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体得1.6-2.0分。 良：配比比较合理，投入能满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体得1.1-1.5分。 中：配比基本合理，投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理得0.6-1.0分。 差：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的得0-0.5分。 |
|  |  | 2.02、劳动力投入计划、工人持证上岗及保证措施(2.0分) | 优：配比合理，投入满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体得1.6-2.0分。 良：配比比较合理，投入能满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体得1.1-1.5分。 中：配比基本合理，投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理得0.6-1.0分。 差：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的得0-0.5分。 |
|  |  | 2.03、材料投入、进场计划及保证措施(2.0分) | 优：材料种类齐全，材料投入满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体完善1.6-2.0分。 良：材料种类比较齐全 ，材料投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体得1.1-1.5分。 中：材料种类基本齐全，材料投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理得0.6-1.0分。 差：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的得0-0.5分。 |
|  |  | 2.04、机械、办公、检测设备投入、进场计划及保证措施(2.0分) | 优：机械设备、办公和检测设备投入满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体得1.6-2.0分。 良：机械设备、办公和检测设备投入能满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体得1.1-1.5分。 中：设备投入基本满足施工需要，投入计划与进度计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本合理得0.6-1.0分。 差：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的得0-0.5分。 |
|  |  | 3、技术方案 |  |
|  |  | 3.01、现场布置及管理措施(2.0分) | 优：总体布置规范合理，能切实满足技术、质量、安全、文明施工需要得1.6-2.0分。 良：总体布置比较规范合理，能较好地满足技术、质量、安全、文明施工需要得1.1-1.5分。 中：总体布置基本规范合理，能基本满足技术、质量、安全、文明施工需要得0.6-1.0分。 差：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的得0-0.5分。 |
|  |  | 3.02、施工方案与技术措施(2.0分) | 优：总体施工规划布置合理、明确施工方案方法、技术措施、分部分项施工方法全面合理、施工重点突出的得1.6-2.0分。 良：总体施工规划布置比较合理、比较明确施工方案方法、技术措施，分部分项施工方法比较合理、施工重点比较突出的得1.1-1.5分。 中：总体施工规划布置基本合理、基本明确施工方案方法、技术措施，分部分项施工方法基本合理、施工重点基本突出的得0.6-1.0分。 差：总体施工规划布置不合理、不明确施工方案方法、技术措施，分部分项施工方法不合理、施工重点不突出的得0-0.5分。 |
|  |  | 3.03、重点难点工程实施方案(2.0分) | 优：结合本工程特点，针对本工程重点、难点及临时应急工程的实施方案：重点突出，难点论述全面，科学合理，得1.6-2.0分。 良：结合本工程特点，针对本工程重点、难点及临时应急工程的实施方案：重点比较突出，难点论述比较全面，比较科学合理，得1.1-1.5分。 中：结合本工程特点，针对本工程重点、难点及临时应急工程的实施方案：重点基本突出，难点论述基体全面，基本科学合理，得0.6-1.0分。 差：无实施方案或重点不突出，难点论述不全面的，不切合实际得0-0.5分。 |
|  |  | 3.04、项目风险预测及其应对措施(2.0分) | 优：结合项目实际提出风险预测及其应对措施，应对措施科学、严谨得1.6-2.0分。 良：结合项目实际提出风险预测及应对措施，应对措施比较科学、严谨得1.1-1.5分。 中：结合项目实际提出风险预测及其应对措施，应对措施一般得0.6-1.0分。 差：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的得0-0.5分。 |
|  |  | 4、施工保证措施 |  |
|  |  | 4.01、工程进度计划与保证措施及违约承诺(2.0分) | 优：施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得当、可操作性强，保证措施可靠的，得1.6-2.0分。 良：施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得当、可操作性较强，保证措施比较可靠的，得1.1-1.5分。 中：施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本得当、基本具备可操作性，保证措施基本可靠的，得0.6-1.0分。 差：施工进度计划编制不合理、可行，关键线路不清晰、准确、完整，关键节点控制措施不当、可操作性不强，保证措施不可靠的，得0-0.5分。 |
|  |  | 4.02、安全管理体系与措施及违约承诺(2.0分) | 优：根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得当，责任人具体，承诺安全文明施工标准高的，得1.6-2.0分。 良：根据实际情况制定安全文明施工保证计划较全面周到、较完整，关键地点、工序、环节控制保障措施较得当，责任人较具体，承诺安全文明施工标准较高的，得1.1-1.5分。 中：根据实际情况制定安全文明施工保证计划基本全面周到、基本完整，关键地点、工序、环节控制保障措施基本得当，责任人较具体，承诺安全文明施工标准较高的，得0.6-1.0分。 差：根据实际情况制定安全文明施工保证计划不全面周到、不完整，关键地点、工序、环节控制保障措施不得当，责任人不具体，无承诺安全文明施工标准的，得0-0.5分。 |
|  |  | 4.03、质量管理体系与措施及违约承诺(2.0分) | 优：施工质量保证措施合理完善、结合实际、措施明确责任到人，得1.6-2.0分。 良：施工质量保证措施较合理完善、结合实际较好、措施较明确、责任人较具体，得1.1-1.5分。 中：施工质量保证措施较合理完善、结合实际一般、措施基本明确、责任人较具体，得0.6-1.0分。 差：施工质量保证措施不合理不完善、不结合实际、措施不明确、没有责任到人，得0-0.5分。 |
|  |  | 4.04、环境保护管理体系与措施(2.0分) | 优：环境保护管理体系与措施全面、明确、措施具体可行的得1.6-2.0分。 良：环境保护管理体系与措施比较全面、比较明确、措施比较具体可行的得1.1-1.5分。 中：环境保护管理体系与措施基本全面、基本明确、措施基本可行的得0.6-1.0分。 差：环境保护管理体系与措施不全面、不明确、措施可行性差的得0-0.5分。 |
|  |  | 4.05、与各方的配合、协调(2.0分) | 优：与发包人、设计等相关方具有配合方案。方案切实可行的，配合措施得当的，全面周到，得1.6-2.0分。 良：与发包人、设计等相关方具有配合方案。方案比较可行的，配合措施比较得当的，比较全面，得1.1-1.5分。 中：与发包人、设计等相关方具有配合方案。方案基本可行的，配合措施基本得当的，基本全面，得0.6-1.0分。 差：与发包人、设计等相关方不具有配合方案或方案可行性差，配合措施不当，内容不全面，得0-0.5分。 |
|  |  | 5、创新应用方案 |  |
|  |  | 5.01、技术创新、绿色节能等在应用过程中的保证措施(2.0分) | 优：结合项目实际提出技术创新、绿色节能等在项目过程中的应用，保证措施科学、系统、完整、严谨，可操作性强，得1.6-2.0分。 良：结合项目实际提出技术创新、绿色节能等在项目过程中的应用，保证措施比较科学、系统、完整、严谨，可操作性比较强，得1.1-1.5分。 中：结合项目实际提出技术创新、绿色节能等在项目过程中的应用，有一定的可操作性，得0.6-1.0分。 差：内容有严重缺失或不合理的，或明显不符合规范的，得0-0.5分。 |
| 2.4.1(3) | 综合标评分标准 | 企业业绩(2.0分) | 自2021年1月1日至今，每完成一项单项合同金额不少于人民币1000万元的类似工程业绩（锅炉烟气超低排放新建、改建项目，脱硫、脱硝项目）得1分，最多得2分。 注：业绩时间以工程竣工验收报告签署日期为准，须同时提供中标通知书、施工合同竣工验收报告，三者缺一不可，以辽宁建设工程信息网上登记备案的 A 类和B类业绩为准。 |
|  |  | 项目负责人职称(2.0分) | 具有环境专业或机电工程相关专业高级工程师（含）及以上职称的得2分，具有工程师职称的得1分，其他不得分。 注：以辽宁建设工程信息网上登记备案的项目负责人职称证书为准。 |
|  |  | 管理体系认证(1.0分) | 企业同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的得1分；没有或缺项或不在有效期内的均不得分。 注：以辽宁建设工程信息网上登记备案的认证证书为准。 |
|  |  | 企业财务状况(2.0分) | 提供近三年（2021、2022、2023年度）企业经审计（未经审计的无效）的财务报告，三年均盈利的得2分，二年盈利的得1分 ，其它不得分。 注：以辽宁建设工程信息网上登记备案的财务审计报告为准。 |
|  |  | 项目管理人员配备(3.0分) | 项目管理人员（包括①施工员、②材料员、③质量员、④安全员、⑤资料员或档案员、⑥注册造价工程师）各类专业人员配备齐全，不齐全的，按每类专业人员扣0.5分，最多扣3分。 注：须提供以上岗位证书或注册证书，否则不得分。 |
| 2.4.1(4) | 不合理报价评审标准 | 不合理报价评审 | 针对投标报价低于（不包括等于）合理最低价的投标单位进行评审， 评审通过即代表视为合理报价（需要输入评审意见）， 评审不通过即代表视为不合理报价 。 |
| 2.5 | 业绩类型 | 招标文件规定投标业绩类型为A类和B类 |  |
| 条款号 |  | 编列内容 |  |
| 3 |  | 评标程序 | 详见本章附件A：评标详细程序 |
| 3.1.2 |  | 废标条件 | 详见本章附件B：废标条件 |
| 3.2.1 |  | 判断投标报价是否低于其成本 | 详见本章附件C：合理最低价计算方法 |
| 补1 |  | 备选投标方案的评审 | 详见本章附件D：备选投标方案的评审和比较办法 |
| 补2 |  | 计算机辅助评标 | 详见本章附件E：计算机辅助评标方法 |

评标办法（综合评估法）正文部分

评标办法（综合评估法）正文部分直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》2007年版第一卷第三章“评标办法（（综合评估法）”正文部分（第35页至37页）。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。

### 附件A：评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）入围；

（4）详细评审；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应进行实名认证并进行签到以证明其出席。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，包括招标文件相关附件材料，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的所有信息和数据，包括招标文件（含图纸、技术标准等附件材料）、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、招标控制价等有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据、工程量清单分析和整理、施工组织设计采用“暗标”和“模块化”（评审本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价、未按照招标文件格式要求进行暗标编制等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2清标工作由计算机辅助完成。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果。

A2.4.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，密封递交到指定地点或系统，由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果。（适用于未进行资格预审的）

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：

（1）资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

（2）资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3.3  响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示，不集中列示废标条款不得作为废标理由和依据。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以附件B集中列示的废标条件为准。

A3.4.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审，初步评审合格的投标人过多时，可按照本办法前附表第2.2.2条确定入围投标人。

A4.1详细评审的程序

评标委员会按照本章第2.4.1款中规定的程序进行详细评审：

(1) 判断投标报价是否低于成本；

(2) 判断技术标内容编制是否符合要求；

(3) 入围评审（如有）；

(4) 施工组织设计评审和评分；

(5) 项目管理机构及其他因素评审和评分；

(6) 经济标评审和评分；

(7) 汇总评分结果。

A4.2  判断投标报价是否低于成本

根据本章第2.2.1条款和第3.2.1条款的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本报价竞争。由评标委员会认定投标人以低于成本竞争的，其报价为无效报价，应当否决其投标。

A4.3  判断技术标内容编制是否符合要求

评标委员会按照招标文件规定的投标文件暗标编制要求，对投标人的投标文件技术标（暗标）内容进行评审，是否存在logo、标识等显示单位信息的内容，是否违反招标文件技术标（暗标）编制要求。由评标委员会认定投标人的投标文件存在显示单位信息的内容，其投标无效，应当否决其投标。

A4.4  入围评审

评标委员会对投标人进行入围评审，采用入围方式的，原则上入围投标人不少于7家；如果入围投标人在后续评审时出现不满足招标文件实质性要求而被否决导致不足3家时，可依据招标文件确定的入围规则最多递补至规定的入围家数；如果递补后满足招标文件实质性要求的投标人仍不足3家时投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新组织招标。当通过初步评审的投标人小于等于招标文件规定的入围家数时，则全部入围。

A4.5 施工组织设计评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4.6项目管理机构及其他因素评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构及其他因素进行评审和评分，并记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.7经济标评审和评分(按投标总报价进行评分)

A4.7.1按照本章第2.3.2条款的规定的方法计算“评标基准价”。

A4.7.2按照本章第2.3.2条款的规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构及其他因素评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价。

A4.7.3按照本章第2.3.2条款的规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C1。

A4.8经济标评审和评分(按综合单价报价进行评分)

A4.8.1投标报价按本章第2.3.3条款的规定项目的综合单价投标报价分别进行评审和评分：

（1）按招标文件全部清单项或规定的清单项（规定清单项数量应为随机抽取数量的3倍以上），开标现场随机抽取25-100个清单项进行综合单价评审（不足25项全部参与评审）；

（2）被抽中的投标报价的综合单价由低到高分别依次排序，去掉各单项报价最高的20%项和最低的20%项（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整）后的算术平均值，作为评标基准价；

（3）招标人也可设置合理下浮比例，作为评标基准价；

（4）采用入围方式的，入围单位在后续各阶段评审中存在不满足招标文件实质性要求而被否决的，应当按照本条计算规则重新计算评标基准价；

（5）综合单价在评标基准价合理偏差范围内，该单项不扣分；超出合理偏差范围，每正偏离l%的所扣分值为负偏离扣分的1.5倍；偏离不足1%的,按照插入法计算得分，单项分值扣完为止；

（6）单项分值为经济标权重乘以主要分部分项工程量清单综合单价权重乘以100除以随机抽取清单项数量X。

备注：下浮比例或下浮比例的产生规则由各招标人根据项目情况设定，并应在招标文件中明确。

…………

A4.8.2 按照本章第2.3.3条款的规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.8.3按照本章第2.3.3条款的规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.8.4按照本章第2.3.3条款的规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C2。

A4.9  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。

A4.10  汇总评分结果

A4.10.1评标委员会成员填写详细评审评分汇总表。

A4.10.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)  评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)  如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

……

### 附件B：废标条件

废标条件

B0. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

招标人可视建设工程施工项目具体情况增加相应的否决条款，但应集中载明。

B1.1投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致；或提供无效的营业执照、资质证书、安全生产许可证的。

B1.2投标文件下列内容未按照招标文件要求盖章和签字的：1.投标文件封面；2.投标函；3.法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；4.联合体投标协议(如有)；5.声明(如有)；6.承诺书（如有）。

B1.3联合体投标没有提交共同投标协议或共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方权利与义务，未承诺就中标项目向招标人承担连带责任的。

B1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（但招标文件要求提交备选投标的除外）。

B1.5不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的（如：MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等）。

B1.6投标人资质条件存在下列情形之一的：1.资质条件不符合国家规定和招标文件要求的；2.项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或已在其他在建工程担任项目经理（同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外）。

B1.7投标人存在下列情形之一的：1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)的；2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；3.为本标段前期准备提供设计或者咨询服务的；4.为本标段监理人的；5.为本标段代建人的；6.为本标段提供招标代理服务的；7.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构同为一个法定代表人或单位负责人的；8.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构相互控股或参股的；9.与本标段的监理人或者代建人或者招标代理机构的法定代表人或单位负责人相互任职的；10.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；11.被责令停业的，暂扣或者吊销营业执照，或者吊销资质的；12.被依法暂停或者取消投标资格的；13.财产被接管或者冻结的；14.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；15.在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的。16.在辽宁省建设工程招投标监督平台-辽宁建设工程信息网上被列入不良行为记录且在公布期内的。

B1.8未按招标文件要求提交投标保证金的；

B1.9投标人填写的清单编码、清单名称、项目特征、计量单位、工程量与招标文件给定的工程量清单不一致的；

B1.10投标人修改招标文件给定的工程量清单中所列价格（包括暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价等）的；

B1.11工期未响应招标文件规定的；

B1.12投标报价明显低于企业成本可能影响履约的或者高于招标文件设定的招标控制价的；

B1.13质量不满足招标文件规定的；

B1.14未按招标文件要求编制技术标（暗标）投标文件的（如有）；

B1.15未按招标文件要求进行实名身份认证的或同一标段实名身份认证中存在不同投标人之间身份证识别器码一致的；

B1.16投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

B1.17未按招标文件要求采用建筑信息模型技术的（如有）；

B1.18投标文件存在串通投标、弄虚作假等违法行为的。

B1.19全国各地政府部门主办网站(如各级住建部门门户网站、各级建设工程信息网，各级公共资源交易网站)发布的中标结果公示，项目负责人有在建工程项目或项目负责人变更未在行政建设部门和有关部门进行变更备案，视为废标。（《注册建造师执业管理办法》（建市【2008】48号）第十条第四款：“建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。”）

备注：如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式，废标情况说明应当对照招标文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。

### 附件C：合理最低价的计算方法

合理最低价的计算方法

招标人应在招标文件中设定报价评审警戒线的确定方法，报价评审警戒线为根据本附件的计算方法确定的合理最低价，投标报价低于合理最低价的，视作不合理报价，评标委员会应对不合理报价对其成本进行评审，认定投标人以低于成本报价竞争的，其报价为无效报价，应当否决其投标。

1、采用固定综合单价合同的建设工程施工项目合理最低价的确定方式：当通过初步评审的投标人大于5家时，先对投标人工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指综合单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）、规费项目（指计算基数*费率）、安全施工费（指计算基数*费率）和税金项目（指计算基数*费率）等所有报价由低到高分别依次排序，去掉单项投标报价最高的20%项和最低的20%项（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整），并分别对剩余报价进行算术平均，按计价规范进行汇总，计算得出总价。招标人应设置下浮比例，得出合理最低价。当通过初步评审的投标人小于等于5家时，则全部单项投标报价均进入算术平均值计算。

2、采用固定总价合同的建设工程施工项目合理最低价的确定方式：当通过初步评审的投标人大于5家时，先对投标人的投标报价由低到高依次排序，去掉投标报价最高的20%家和最低的20%家（小数点后不保留有效数字，个位数向下取整），然后进行算术平均，计算得出一个平均价，招标人应设置下浮比例，得出合理最低价。当通过初步评审的投标人小于等于5家时，则全部投标报价均进入算术平均值计算。

备注：下浮比例或下浮比例的产生规则由各招标人根据项目情况设定，并应在招标文件中明确。

注：合理最低价计算过程以实际数值为准，计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 附件D：备选投标方案的评审方法

备选投标方案的评审方法

直接引用中国建筑工业出版社《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》2010年版第一卷第三章“评标办法”（经评审的最低投标价法附件E）正文部分（第53页至54页）。补充条款见招标文件。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。

### 附件E：计算机辅助评标方法

具体内容可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分

日期：  年 月 日

## 第四章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

- 说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

- （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

- 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：        营口热电集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：  营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目 。

2.工程地点： 营口主城区太和北街营口热电集团有限公司第一热源厂营口主城区太和北街营口热电集团有限公司第一热源厂 。

3.工程立项批准文号：  营行审〔2024〕69号   。

4.资金来源： 申请清洁供暖项目国家补助资金及上级资金支持，其余企业自行解决 。

5.工程内容： （一）工艺改造部分 1、除尘及烟风系统：除尘器箱体增高，滤袋及滤笼、气包更换；引风机更换；烟道更换。 2、脱硫系统：脱硫循环系统、除雾器、脱硫塔、药剂制备系统、工艺水系统及电气部分进行改造。 3、脱硝系统：利用原有SNCR系统，新增SCR系统。 4、空压机系统：原空压机房拆除，空压机等设备移到脱硫综合楼。 5、锅炉供回水管改造：锅炉操作平台以上供回水管道更换位置。 （二）改造脱硫综合楼部分： 改造脱硫综合楼一座，建筑面积为1259.89平方米，为三层框架结构。 （三）室外厂区改造（厂区总图布置）部分： 1、锅炉房及脱硫综合楼周边路面的硬化，面积为2000平方米。 2、本工程配套厂区管道布置。（四）厂区部分建筑物及设备的拆除部分：原脱硫用房及水池拆除、原脱硫设备及管道拆除、原引风机及烟道拆除、原空压机房拆除。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目施工（厂区部分建筑物及设备的拆除部分，不在本合同承保范围内），具体详见施工设计图纸和招标工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期： 2024 年  8 月  2 日。

计划竣工日期： 2024 年 11 月 18 日。

工期总日历天数：  108 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；最终结算价款，以财政审定为准  。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：    固定单价合同              。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                               。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自   签字并盖章  生效。

- 十三、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执2份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                      账  号：

- 第二部分 通用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

- 1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

- 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

- 1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

- 1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

- 1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

- 1.11知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

- 1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

- 1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

- 2. 发包人

- 2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

- 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

- 2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

- 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

- 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

- 2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

- 3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

- 3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 4. 监理人

- 4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

- 4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

- 4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

- 4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

- 5. 工程质量

- 5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

- 5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

- 5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

- 6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

- 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 7. 工期和进度

- 7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

- 7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

- 7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

- 7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

- 8. 材料与设备

- 8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

- 8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

- 8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

- 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

- 8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

- 8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

- 8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

- 9. 试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

- 9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

- 9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

- 10. 变更

- 10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

- 10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

- 10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

- 10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

- 10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

- 10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

- 10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

- 10.9计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

- 11. 价格调整

- 11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

- 11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

- 12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

- 12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

- 12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

- 12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

- 13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

- 13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

- 13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

- 13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

- 14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

- 14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

- 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

- 15. 缺陷责任与保修

- 15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

- 15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

- 15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

- 15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

- 16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

- 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

- 18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

- 18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

- 18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

- 18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

- 18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

- 18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

- 19. 索赔

- 19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

- 19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

- 19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

- 19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

- 19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

- 20. 争议解决

- 20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

- 20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分  专用合同条款

（※本部分内容仅作为参考，最终以双方确定为准）

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  招标文件  。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                             ；

电子信箱：       ；

通信地址：     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     无  。

1.1.3.9 永久占地包括：        无       。

1.1.3.10 临时占地包括：      无          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家及省市关于有关工程质量、安全、造价等的其他相关规定 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，施工图纸及招标文件 。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     不采用         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   不采用       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   不采用          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见招标文件中《第一热源厂超低排放改造项目技术规范书》。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款 。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  2套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程结算、竣工档案资料 ；

承包人提供的文件的期限为：工程竣工验收合格后28天内  ；

承包人提供的文件的数量为： 工程结算报告2份，竣工档案资料4份 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版、电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    无       。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：营口热电集团有限公司技术工程部 ；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：项目部；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：营口热电集团有限公司技术工程部 ；

监理人指定的接收人为：总监            。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人厂区红线   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   无  。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整          。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量的变化幅度超过15%的  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：                ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  /    。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /   。

发包人是否提供支付担保：不提供  。

发包人提供支付担保的形式：/  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  测量记录；隐蔽工程记录；施工组织设计；开、竣工报告；竣工验收证书；竣工图以及城建档案馆要求的其它内容等  。

承包人需要提交的竣工资料套数：    4套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后28天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：    电子和纸质    。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应遵循交通、环境与环保、市政设施管理部门关于道路使用、车辆停泊、使用时间等的条件及限制，负责提交所需申请，自行安排及协调一切交通、运输及保护事宜并承担相应费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：              。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    25天     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   执行通用条款并追究承包人的违约责任，承担违约金20000元/次  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承担违约金2000元/天 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   承担违约金100000元/次     。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权指示承包人暂停施工，由此增加的费用和延误的工期的责任由承包人承担；在暂停施工后的7天内仍未更换项目经理，发包人有权解除合同  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  承担违约金20000元/次        。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行通用条款   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   承担违约金10000元/次  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承担违约金1000元/天  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：      本项目禁止一切分包    。

主体结构、关键性工作的范围：SCR框架、脱硫综合楼主体、调试及168试运行 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                             。

其他关于分包的约定：                                。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   执行通用条款  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  履约担保的形式为电汇或保函；履约担保的金额为中标总价的5%；履约担保的期限为中标公示结束后，中标人在收到中标通知书七日内提交，在整体工程竣工验收合格后28天内返还（无息）。但是，如果此时双方存在合同争议，履约保证金的有效期应延长到上述争议最终解决，且所有理赔结束时止。如果承包人未能履行或未能全面履行合同，并给发包人造成损失或按本合同约定应向发包人支付违约金，发包人有权用履约保证金等额冲抵承包人应付的赔偿金、违约金。承包人应付赔偿金、违约金超出履约保金金额的，承包人应继续支付超出部分。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，并承担所发生的费用  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   执行通用条款                 ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     无         。

关于工程奖项的约定：        无                  。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   提前 24小时     。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   执行通用条款    。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  由承包人建立治安管理机构或联防组织，并编制施工场地治安管理计划、制定应对突发治安事件的紧急预案  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  工程开工后三天内 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  除执行通用条款外，承包人应保持施工现场和残土外运路径上的清洁，及时清扫和冲洗  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 包含在合同价款中，同工程款同步给付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执行通用条款  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 120 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   无    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  合同总价的3‰/天×逾期天数，逾期7日及以上的，发包人有权单方解除合同，且承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   合同总价的30%     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   无   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）       无               ；

（2）                        ；

（3）                        。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  承包人承担 。

- 8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无  。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：    承包人承担      。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  无    。

施工现场需要配备的试验设备：   无    。

施工现场需要具备的其他试验条件：  无   。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    无    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  仅限于设计单位出具的变更设计通知单。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013执行。

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，或变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率进行单价认定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   3天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   3天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  不采用  种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  执行通用条款    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /                   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /                。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  工程量变化幅度在15%范围内、市场价格波动、利率变化、发生不可抗力   。

风险费用的计算方法：       /       。

风险范围以外合同价格的调整方法： 工程量变化幅度超过15%的，根据工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率进行单价认定，重新组价 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /                             。

风险费用的计算方法：                                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：                      。

3、其他价格方式：          /                           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  0.00元                        。

预付款支付期限：      /                                。

预付款扣回的方式：    /                                。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /                    。

预付款担保的形式为：     /                             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：参照《市政工程工程量计算规范》GB50857。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  月  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     执行通用条款    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /                    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按月形象进度拨付已完工程量的80%，竣工验收合格，累计拨付至合同价款的80%；扣除质量保证金，余款在工程结算审核结束后的一年内付清。发包人付款前，承包人应开具等额增值税专用发票。 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   执行通用条款             。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   执行通用条款   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   3天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   7天内    。

（2）发包人支付进度款的期限：   14天内     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   执行通用条款     。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   执行通用条款               。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     无    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  合同总价×2‰×天数         。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  执行通用条款   。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   无     。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后7天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   执行通用条款    。

竣工结算申请单应包括的内容：   执行通用条款       。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   执行通用条款   。

发包人完成竣工付款的期限：   执行通用条款      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   2套                 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  执行通用条款         。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   执行通用条款        。

（2）发包人完成支付的期限：   在颁发最终结清证书后21天内完成支付                   。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月   。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /                  ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:         /                              。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：   缺陷责任期满，双方无争议情况下，无息返还  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   执行国家《建设工程质量管理条例》，其他项目保修期限为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内         。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  承担延误的工期 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按照未付款项的一年期LPR利率支付违约金，最高不超过未付款项的20%  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /         。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  承担延误的工期       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 承担延误的工期  。

（7）其他：   /            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人上报工程结算、竣工档案材料不及时或拒不提交的；

（2）承包人提供的发票违反法律规定或因此给发包人、第三人造成损失的；

（3）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失的；

（4）由于承包人原因引起的大气、水、噪音以及固体废物污染等环境污染侵权损害赔偿责任，导致暂停施工的；

（5）承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的；应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，承包人应

向发包人支付合同价款20%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，且发包人有单方解除本合同。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人更换或返工处理直至合格，由此产生的费用由承包人自行承担，承包人拒不整改或整改后仍不合格的，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失，且发包人有权单方解除本合同。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，发包人有权要求承包人更换或返工处理直至合格，由此产生的费用由承包人自行承担，承包人拒不整改或整改后仍不合格的，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失，且发包人有权单方解除本合同。

（4）承包人违反通用条款第8.9条〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失，且发包人有权单方解除本合同。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，如导致发包人因此蒙受纠纷赔偿或受到行政机关行政处罚，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失，且发包人有权单方解除本合同。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权雇佣他人保修，由此产生的费由收承包人承担，且承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失。

（7）承包人上报工程结算、竣工档案材料不及时或拒不提交的，发包人不予支付工程款。同时，承包人应向发包人支付合同总价款5%的违约金。

（8）承包人提供的发票违反法律规定或因此给发包人、第三人造成损失的，承包人应当承担全部法律责任,且应赔偿由此给发包人造成的全部损失。

（9）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失的，由承包人负责处理，且由承包人承担全部赔偿责任。由此造成发包人损失的，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失。

（10）由于承包人原因引起的大气、水、噪音以及固体废物污染等环境污染侵权损害赔偿责任，由承包人承担；导致暂停施工的，发包人暂停支付工程款。同时，承包人应承担逾期竣工违约责任，且承包人应按合同总价款5%向发包人支付违约金。

（11）承包人发现化石、文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，由承包人自行承担责任，由此造成发包人损失的，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失。

（12）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；发包人有权单方解除合同。

（13）本合同所述“给发包人造成的全部损失”包括但不限于发包人工程成本增加损失、发包人向承包人主张权利的费用（包括律师费、诉讼费等）、发包人向员工支付的与工伤相关的费用（包括停工留薪工资、伤残津贴、就业补助等）、发包人支付的罚款、发包人向第三方支付的赔偿金，以及承包人违约给发包人造成的其他损失。

（14）按本合同约定，承包人应该偿付的违约金、赔偿金及其他应付费用，发包人有权自行从履约保证金、本合同项下应付款项、承包人与发包人在其他合同项下应付款项中扣除冲抵，不足部分承包人应继续支付。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   承包人支付的履约保证金不予退还；发包人有权雇佣他人继续完成本项目施工或保修任务，所发生费用从承包人工程款或履约保证金中扣出支付  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按照投标报价清单价格下浮20%支付 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无      。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应依照法律规定投保工程险种、相关费用包含在投标报价中，发包人不再另行支付费用。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是          。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款      。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意  。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /        。

选定争议评审员的期限：   /         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /      。

其他事项的约定：     /            。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /               。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       工程所在地         人民法院起诉。

- 21. 其他补充条款

- （1）承包人在开工前要提供施工组织设计，明确进度及时间节点，确保本工程保质保量、如期竣工。

- （2）各项施工手续由承包人办理，相关费用除法律政策规定由发包人承担外，其余均由承包人承担。

- （3）施工进度要求

- 1）基础施工在2024年9月5日前完工；

- 2）脱硫综合楼施工在2024年9月25日前完工；

- 3）脱硝反应器施工在2024年9月30日前完工；

- 4）引风系统施工在2024年10月1日前完工；

- 5）设备调试在2024年11月10日前完工。

- 附件

附件1：工程质量保修书

附件2：履约担保格式

- 附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：    营口热电集团有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     5年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    年；

7．其他项目保修期限约定如下：     2     年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                    地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

- 附件2：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

## 第五章  工程量清单

编制依据可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分

# 第二卷

## 第六章 图 纸

### 1. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2. 图纸

# 第三卷

第七章 技术标准和要求

第一热源厂超低排放改造项目

技术规范书

发包方：营口热电集团有限公司

目    录

1. 总则

2. 设计和运行条件

3. 脱硫除尘一体化系统招标产品技术规格、要求和数量

4. SNCR+SCR脱硝系统招标产品技术规格、要求和数量

5. 布袋除尘器系统招标产品技术规格、要求和数量

6. 电气系统

7. 仪表和控制系统

8. 其他要求

9. 土建及给排水部分

10. 主要供货系统说明

11. 质保期以及售后服务说明

12. 工作及供货范围

13. 技术资料交付及项目进度

14. 设备监造检验所需要的技术资料

15、主要设备/部件参考品牌

## 1.总则

### 1.1总的部分

- 本技术规范仅为针对本项目各系统做出最低的技术要求，各承包方必须根据本技术规范书进行详细的技术描述。

- 本章内容是根据采购项目的环保实际需求制定的。包括锅炉配套除尘器、脱硫（脱硫设备间所有设备）、脱硝等全部设备、安装、材料及管道联接施工。

- 本项目共分为1个包进行招标。招标范围：包括但不限于2×72MW热水锅炉所配套的满足锅炉尾气超低排放所需的工艺设备、材料、安装、土建（含桩基及装饰装修）等所必须的事项（锅炉本体改造由发包方负责，承包方负责与锅炉厂家对接）。承包方所报价格应为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、验收、保修等一切费用。

- 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，中标人供货时须提供有关货物的合格证明材料等，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 承包方应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内承包方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

- 承包方已充分考虑设备采用的专利权属及其涉及到的全部费用，承包方保证发包方或业主不承担有关设备专利的一切法律上和经济上的责任。

- 承包方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组合同制造、运行的成功经验。

- 承包方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。

- 若承包方所提供的技术标准前后有不一致的地方，以更有利于设备运行、工程质量为原则，并由发包方确认。

- 工程完成后，烟气处理装置应安全、可靠运行，并通过环保验收。

- 在签订合同之后，发包方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前，承包方在设计上给予修改，且不追加费用。

- 因承包方对本工程所需设计、供货、安装设备数据和供货范围填写不全，而造成双方发生分歧且无法解决时，以发包方指定为准。

- 本工程采用GB/T50549-2020《电厂标识系统编码标准》标识系统（KKS）。承包方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有GB/T50549-2020《电厂标识系统编码标准》编码。系统的编制原则由发包人提出，具体标识由承包方编制提出，在设计联络会上讨论确定。

- 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 发包方或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 1.2供货地点以及供货周期

供货地点：营口热电集团有限公司第一热源厂内。

### 1.3投标文件中的详细描述

承包方须在投标中对下列内容加以详细描述：

1）承包方必须对招标设备所提出的技术要求在投标书作出明确、详细的描述，要求用具体数据。

2）承包方应提供能充分说明其承包方案、技术设备特点的有关资料、图纸供发包方参考。

3）承包方所提供的设备必须具有国内同行业中近年内的先进制造水平。

4）承包方所提供的设备必须具有质量的高可靠性，能稳定连续地工作，且具有尽可能长的使用寿命。

5）设备的技术参数、关键制造工艺的特点、设备制造工艺的合理性、先进性或专利技术。

6）系统技术方案。

7）设备关键组、部件的技术特征，重要零部件所用原材料的材质及供应厂商。

8）承包方须在投标书中对技术要求总则，主要零、部件制作要点等进行详细描述：对设备制造中采取的关键工艺措施及水平，采用的新工艺及执行相关的国家标准和技术规范进行详细描述，对业绩及用户反映进行描述等。

9）设备主要部件及主要零部件的使用寿命及全部设备总重量。

10）承包方对所提供设备的配套的其它说明，包括设备配套件的设计制造单位，图纸及专利应用的生产许可授权及其证书等。

11）承包方对设备的检验和/或测试报告。

### 1.4其他说明

承包方提供的产品必须是成熟可靠的，承包方必须有GB/T19000质量体系管理证书，必须有安全生产许可证。

承包方应在投标文件中提交相应的业绩表。其业绩至少应包括下述内容：

（1）主要处理工艺

（2）主要技术参数

（3）特性

（4）安装地点、用户名称及电话

（5）交货时间、累计运行时间、目前使用状况

## 2.设计和运行条件

### 2.1主要原始资料

本期工程为营口热电集团第一热源厂2×72MW燃煤热水锅炉配套的环保系统改造项目，项目位于营口市区。

### 2.2地理位置

营口市位于辽东半岛中枢，辽河入海口左岸。西临渤海辽东湾，与葫芦岛隔海相望；东北与大洼区相连；北与辽宁省鞍山市为邻；东与辽宁省丹东市接壤；南与大连市相连。地理坐标处于东经121°56′至123°02′之间，北纬39°55′至40°56′之间。市域南北最长处111.8公里，东西最宽处50.7公里。市域总面积5402平方公里。

### 2.3地形地貌

营口市地形由东南向东北逐渐倾斜。东部为山地，海拔在100-1000米；中部为丘陵，海拔50-200米；西部为平原，海拔2-10米。各自面积分别占全市总面积的27%、31.6%和41.4%。境内有大小山峰2800座，其中海拔千米以上的有4座，800-1000米的11座，500-800米的29座。最高峰步云山，海拔1130.7米，最低处为大石桥市石佛镇丝瓜村河滩地，海拔1.2米。本项目拟建场地地形开阔，地势较为平坦，属辽南丘陵地带。

### 2.4工程地质和水文地质

拟建场地地形平坦，地基土性质稳定，现场勘察时无滑坡、崩塌、地面沉降等严重不良地质作用。依据本项目场地现有的资料，该地区场地地下水均为上层滞水，水量较小，主要靠大气降水及河沟渗水补给，地下水对混凝土有弱腐蚀。

境内有大、中、小河流150余条，其中大型过境河流有大辽河、辽河，中型河流有大清河、碧流河，各河流分辽河水系、浑太水系、渤海岸水系、黄海岸水洗入海。流域面积在百平方公里以上的主要有大辽河、辽河、大清河、虎庄河、熊岳河、浮渡河、碧流河等7个水系。全市现有大型水库1座（石门水库）、中型水库3座（玉石水库、三道岭水库、周家水库）、小型以下水库33座。

### 2.5地震基本烈度

场区地震设防烈度为8度，设计基本地震峰值加速度值0.20g，设计地震分组为第二组，设计特征周期值0.55s。

### 2.6气象条件

营口市西临渤海辽东湾，属暖温带大陆性季风气候。其气候特征主要是：四季分明，雨热同季，气候温和，降水适中，光照充足，气候条件优越。营口市年平均气温为7～9.5°C，沿海、平原、丘陵一带稍高，东部山区略低。年降水量为670～800毫米，雨量适中。雨量地域分布是东南部山区雨量较多，东北部沿海平原及丘陵一带降水较少，由东南向东北部递减。

### 2.7设计燃料

本项目煤质分析表见下表：

| 序号 | 项目 | 符号和单位 | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基全水分 | Mtar（%） | 15.80 | Sar：0.21 |
| 2 | 空气干燥基水分 | Mad（%） | 8.08 |  |
| 3 | 空气干燥基灰分 | Aad（%） | 14.83 |  |
| 4 | 收到基灰分 | Aar（%） | 13.58 |  |
| 5 | 空气干燥基挥发分 | Vad（%） | 39.22 |  |
| 6 | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf（%） | 50.88 |  |
| 7 | 空气干燥基固定碳 | Fcad（%） | 37.87 |  |
| 8 | 焦渣特征 | （1-8） | 2 |  |
| 9 | 空气干燥基弹筒发热量 | QDTad（卡/克） | 5529 |  |
| 10 | 收到基低位发热量 | Qnet，ar（卡/克）） | 4770 |  |

### 2.8给水水质

锅炉给水质量依据GB/T1576-2018《工业锅炉水质》的要求。

补给水制备方式：软化水

### 2.9脱硫剂资料

氧化镁粉成份分析如下（暂定）：

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硅 | SiO2 | % | 6.22 |  |
| 2 | 氧化钙 | CaO | % | 3.02 |  |
| 3 | 氧化镁 | MgO | % | 87.79 |  |
| 4 | 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 0.64 |  |
| 5 | 三氧化二铝 | Al2O3 | % | 0.42 |  |
| 6 | 烧失量 |  | % | 1.91 |  |
| 7 | 活性 |  |  | 69.34 |  |
| 8 | 目数 |  | 目 | 200 |  |
| 9 | 通过率 |  | % | 92.49 |  |

## 3.脱硫除尘一体化系统招标产品技术规格、要求和数量

### 3.1技术规范

#### 3.1.1总则

- 本规范书适用营口热电集团有限公司第一热源厂2×72MW（1#和2#）热水锅炉超低排放改造项目镁法脱硫除尘一体化改造项目。

- 脱硫及除尘一体化装置采用镁法脱硫除尘一体化、按一炉一塔配置脱硫除尘一体化装置，不设置GGH和增压风机；同时与现有脱硫塔入口烟道通过设置方便拆卸的短节进行连接，且短节拆除后必须做好烟气密封。

- 本技术规范书包括满足2台72MW热水锅炉所需脱硫系统正常运行所必需的工艺系统设计、设备、采购、运输、储存、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训，直至最终交付投产运行等的全部工作量。

- 本项目脱硫除尘一体化工程系统设计、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，承包方应保证发包方不承担有关工程系统设计、设备采用专利的一切责任。

- 本招标文件中提出了最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，承包方应提供满足本规范文件和所列标准要求的高质量的设计、设备及其相应的服务。对国家有关安全、消防、环保等强制性标准，必须满足其要求。

#### 3.1.2基本原则

发包方不接受在塔外建设浆液箱罐、设置湿式静电除尘器、单纯增加循环浆液量（增大液气比）、单塔双循环或双塔二级脱硫技术方案的承包方案。

脱硫工程的设计应结合现场的场地条件，力求使工艺流程和设备布置紧凑、合理。

采用一炉一塔的配置方式。

- 工艺概况：

（1）脱硫装置单塔的烟气处理能力为1台72MW热水锅炉30-110%BMCR工况时的烟气量，脱硫装置设SO2吸收系统、烟气系统、吸收剂供应与制备系统、尾渣脱水系统、FGD供水及排放系统、仪用压缩空气系统、电气系统、仪表及自动控制系统等。

（2）脱硫塔除雾器采用高效除雾器组。采用两级高效板式除雾器+一级立式管状布置形式，高效除雾器组的所有相关工艺设备、仪表和控制设备、电气设备及其它相关附件设计、制造、采购、供货、安装、调试、试验及检查、试运行、消缺、培训和最终交付投产均由承包方负责。

（3）排放要求：烟尘≤10mg/Nm3，SO2≤35mg/Nm3、NOX≤50mg/Nm3

- 脱硫后净烟气不加热，由通过净烟气烟道送至原烟囱排放；

- 脱硫系统设置锅炉点火时相应措施，应考虑保证不影响锅炉安全连续运行的措施；

- 吸收剂制浆方式采用厂外来氧化镁粉，在制浆罐内制成浆液后送至脱硫系统；

- 脱硫副产物尾渣经脱水后达到含水率小于10%，采用汽车外运；

- 每座脱硫塔排出口安装1套烟气在线自动监测系统，要求设备测量精度满足烟气超低排放（烟尘≤10mg/Nm3，SO2≤35mg/Nm3、NOX≤50mg/Nm3）要求，对脱硫塔出口烟气二氧化硫、烟尘、氮氧化物浓度、氧量、压力、温度、流量等参数接入DCS系统并进行连续实时监控，同时出口数值与环保监控系统联网。

- 脱硫工艺应尽可能节约能源和水源，尽可能降低脱硫系统的投资与运行费用；

- 运行时间按每年180天考虑，脱硫系统可利用率99%以上；脱硫装置需保证180天及以上的正常达标连续运行时间，不得退出运行，承包方应考虑相应的保证措施；

- 设备及管道在运行中溢流、冲洗和清扫过程中产生的介质（例如：脱硫剂或尾渣浆液系统设备与管道冲洗水等）应收集在脱硫装置岛的地坑内，然后送至脱硫塔系统中重复利用，不能将废水直接排放。

- 风道插板门采用插板门形式，电动执行器应为整体调节型，有4～20mADC输入信号、输出信号，过载保护及限位装置，防护等级至少为IP65。

- 噪声控制要求

离地坪、楼面以及设备所安装的平面以上1.5m高，离设备外壳1.0m远处，测得噪声不得大于50dB(A)。

- 承包方在投标时应提供尽可能多的投标附图，包括流程图、仪表控制测点图、平面布置图等。

- 电气（强弱电）线路桥架（电缆沟）设计应满足生产及现场场地需要。

- 承包方提供的低压柜必须为先进的MNS抽屉柜型，满足脱硫设施供配电回路供电，并预留足够的备用回路。低压柜分包商必须具有3C强制认证资质、通过质量认证，有较多的业绩和较强的供货实力，不得再次分包、转包，挂靠和不规范资质的分包商将被拒绝。

- 机电设备能效要求

（1）承包方需严格遵守《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委2013年第21号令）相关要求。

（2）禁止使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工业和信息化部2009年第67号公告）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工业和信息化部2012年第14号公告）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（工业和信息化部2014年第16号公告）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》所列高能机电设备。

#### 3.1.3设计参数

- 锅炉主要参数：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉出力 | MW | 72 |  |
| 2 | 锅炉出口烟气量 | m3/h | 260000 | 单台，按设计煤种（设计值，具体以最终数据为准） |
| 3 | 锅炉烟气出口温度 | ℃ | ＜180 |  |
| 4 | 锅炉燃煤消耗量（单台） | t/h | 16 | 按设计煤种 |
| 5 | 锅炉出口SO2浓度 | mg/Nm3 | 2500 | 设计值 |

#### 3.1.4脱硫装置入口参数（暂定）

脱硫装置入口SO2浓度2500mg/Nm3（设计值），脱硫率不小于99％，脱硫装置出口SO2浓度≤35mg/Nm3、脱硫塔出口的粉尘浓度≤10mg/Nm3。

每套烟气脱硫装置的出力在锅炉110%B-MCR工况的基础上设计，最小可调能力与单台炉最低稳燃负荷（即30%B-MCR工况，燃用设计煤种的烟气流量）相适应。烟气脱硫装置的负荷变化速度应与锅炉负荷变化率相适应。

### 3.2技术及性能要求

#### 3.2.1标准与规范

- 本技术规范书中提到的规范、标准和规程（包括补遗/修改和勘误），适用于提到它们的所有场合。如果这些标准、规范或规程与本技术规范书规定的要求之间有抵触，则存在差别的部分以较高的标准为准。

- 各种场合适用的规范、标准和规程，应该是合同签订时已经采纳和出版的最新版本。如果从合同签订之日起至承包方开始投料制造之前这段时间内，因标准、规程发生修改或变化，发包方有权提出补充要求，承包方满足并遵守这些要求。

- 本规范书规定的标准和规范仅提出了基本的技术要求，承包方有责任对本规范书中未提及的技术条款提出补充。如果承包方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使承包方提供的设备达到本规范书之要求，并确保安全持续运行，在征得发包方同意后，承包方可以选择使用有关标准和规定。如果承包方未以书面形式对本规范书中的条款提出异议，那么发包方可以认为承包方提供的产品完全符合本规范书的技术要求，并以此为依据进行验收。

- 合同签订以后，发包方可以要求承包方提交所选择的标准和规范目录清单，进行审查和批准。在规范和标准得到发包方的书面批准后，才可以采购、制造或生产。

- 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准，但不得低于相应的中国国家标准。

- 执行的规范和标准

(1）国家规范

GB50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》

DL/T5196-2004《火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》

DL/T986－2005《湿法烟气脱硫工艺性能检测技术规范》

DL/T5427-2009《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》

GB/T21508-2008《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》

GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》

GB8978-1996《污水综合排放标准》第二时段一级标准

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

DL/T5121-2000《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

DL/T5072-2007《火力发电厂保温油漆设计规程》

DL5053-2012《火力发电厂职业安全设计规程》

DL/T5032-2005《火力发电厂总图运输设计技术规程》

GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》

DLGJ158-2001《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》

DL5002-2012《火力发电厂土建结构设计技术规定》

DL5024-2005《火力发电厂地基处理技术规定》

DL/T5029-2012《火力发电厂建筑装修设计标准》

GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》

DL/5035-2004《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》

DL/T5153-2002《火力发电厂厂用电设计技术规定》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB3216-2005《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》

DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》

DL5190.2-2012《电力建设施工技术规范第2部分：锅炉机组》

DL5190.5-2012《电力建设施工技术规范第5部分：管道及系统》

建质(1996)4．0号《火电工程启动调试工作规定》

电安生(1995)687《电力生产安全工作规定》

JGJ59—99建设工程施工现场管理标准

国电办(2000)3号《关于颁发国家电力公司<安全生产工作规定>的通知》

电建(1995)543号《电力建设文明施工规定及考核办法》

电建(1995)36号《电力建设工程质量监督规程》

建设协调建质（1995）140号《电力建设消除施工质量通病守则》

《火电机组达标投产考核标准》（1998年版）及其相关规定

电建(96)159号《火电基本建设工程启动及竣工验收规程》

建质(96)111号《火电工程调整试运质量检验及评定标准》

电建(1996)666号《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》

（2）其它标准和规范

GB50217-2007		电力工程电缆设计规范

GB50229-2006		火力发电厂与变电所设计防火规范

GB50116-2013		火灾自动报警系统设计规范

GB/T16157		固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

DL5227-2005		火力发电厂辅助系统（车间）热工自动化设计技术规定

DLT5175-2003		火力发电厂热工控制系统设计技术规定

DL/T960-2005		燃煤电厂烟气排放连续监测系统技术条件

DL/T5190.4-2012电力建设施工技术规范第4部分：热工仪表及控制装置

DL/T659-2006		火力发电厂分散控制系统验收测试规程

DL/T658-2006		火力发电厂顺序控制系统验收测试规程

DL/T657-2006		火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程

HJ/T47-1999	烟气采样器技术条件

HJ/T48-1999	烟尘采样器技术条件

HJ/T56			固定污染源排汽中二氧化硫的测定碘量法

HJ/T57			固定污染源排汽中二氧化硫的测定定电位电解法

HJ/T42			固定污染源排汽中氮氧化物的测定紫外分光光度法

HJ/T43			固定污染源排汽中的氮氧化物测定盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T75-2007火力发电厂烟气排放连续监测技术规范

闭路电视系统相关的设计、安装、调试、验收规范

空调控制系统相关的设计、安装、调试、验收规范

（3）其他国外标准和规范

ANSI/NFPA70美国国家防火协会电气规范

ANSI/IEEE472冲击电压承受能力导则（SWC）

ANSI/IEEE488可编程仪表的数字接口

EIARS－232－C数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通信设备之间的接口

EIARS－485数据终端设备与使用串行二进制数据进行

数据交换的数据通信设备之间的接口

ISARP55.1数字处理计算机硬件测试

SAMAPMS22.1仪表和控制系统的功能图表示法

ANSI/NEMAICS4工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMAICS6工业控制设备和系统外壳

UL1418电视用阴极射线管的防内爆

UL44橡胶导线、电缆的安全标准

TCO99TCP/IP网络通讯协议

承包方可提出其它相当的替代标准，但需经发包方确认。

脱硫装置的设计、制造、安装、调试、试运行等应符合相关的中国规范及标准。

工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸均用中文进行编写。

#### 3.2.2基本工艺要求

★（1）要求采用正规、成熟镁法脱硫除尘一体化工艺，必须包括SO2吸收系统、烟气系统、尾渣脱水系统、FGD供水及排放系统、仪用压缩空气系统、电气系统、仪表及自动控制系统、深度除尘装置等，确保脱硫效率≥99%，烟囱烟气二氧化硫浓度≤35mg/Nm3；除尘效率≥90%，烟尘浓度≤10mg/Nm3。

（2）承包方将提供全套完整的烟气脱硫系统，满足2×72MW热水锅炉的要求承包方提供的系统包括完成合同目标所必需的完整的供货和服务。

（3）所有设备必须满足给定的气象条件和其它环境条件，安装在室外的设备都应配备防雨及防冻的措施。

（4）承包方应根据发包方提供的原始数据和现场限定的条件，对整套FGD装置的各个系统和设备进行优化设计，合理选型和布置，保证整套装置的性能目标，安全可靠地运行，在此基础上应尽可能降低投资、运行经济。FGD的工艺流程允许承包方根据各自成熟的经验作适当调整。

（5）承包方至少将提供下列系统和设备，但不排除其他在此没指出的必要的组件和服务：电气仪表系统、SO2吸收系统；烟气系统；加浆系统；尾渣脱水系统；FGD供水及排放系统；压缩空气系统；钢结构；楼梯和平台；附属管道和辅助设施；阀门和配件；保温、紧固件和外覆层；防腐。

### 3.3 SO2吸收系统

#### 3.3.1功能

SO2吸收系统是脱硫装置的核心系统，待处理的烟气进入脱硫塔与喷淋的脱硫剂接触，去除烟气中的SO2。在脱硫塔后设有除雾器，除去出口烟气中的雾珠；脱硫塔浆液循环泵为脱硫塔提供大流量的吸收剂，保证气液两相充分接触，提高SO2的吸收效率。生成尾渣的过程中采取强制氧化，设置氧化风机将浆液中未氧化的HSO3-和SO32-氧化成SO42-。在氧化浆池内设有搅拌装置，以保证混合均匀，防止浆液沉淀；氧化后生成的尾渣通过脱硫塔排浆泵排出，进入后续的尾渣脱水系统。

#### 3.3.2范围和系统设计要求：

系统的范围包括完成功能需要的全部管道和设备，至少包括，但不限于此。

##### 3.3.2.1脱硫塔

脱硫塔实行1炉1塔配备，塔体材料为316L不锈钢，浆液区壁厚不得小于16mm,整塔最小壁厚不小于10mm，塔外壳应为气密性的，并能防液体泄漏。尽可能使用焊接连接，法兰和螺栓连接仅在必要时使用，吸收塔内螺栓、螺母等至少采用2205的材料制造；塔体外部盘梯、走道、平台采用碳钢材质，格栅采用热镀锌。

吸收塔空塔烟气流速不大于3.5m/s。吸收塔喷淋层间距不小于2m。吸收塔顶层喷淋层距离除雾器支撑梁间距不小于2m。

脱硫塔本体需设置液位测点（至少两处）、温度测点（至少一处）、PH测点（至少三处）、密度测点（至少一处）、差压测点（至少两处）及所有需要的连接件等。

任何穿透壳体的设施（如人孔、联箱、接管座等）都要密封并防止泄漏。

所有内部的分流板和支撑不能堆积污物或结垢，并且提供通道易于清洁表面，吸收塔内部的液体和烟气流分布合理，以消除干湿区变动现象和吸收塔表面积灰现象。

吸收塔入口烟道段应能防止烟气倒流和固体物堆积。

吸收塔应按相应标准制造，塔壁支撑结构件处不应有长焊缝，没有防碍焊接及检查的障碍物。喷嘴、平台和加强件不能位于接合缝上。

吸收塔应配备有一定数量的人孔门和观察孔，人孔门和观察孔均采用316L制作，且保证完全不漏烟气。人孔门的尺寸至少为DN600-800，易于开/关，在人孔门上装有手柄，并设置平台、爬梯。吸收塔浆池的人孔门尺寸为DN1200mm。观察镜应易于更换，直径不小于500mm，且应设置自动照明装置和冲洗系统。

##### 3.3.2.2浆液喷淋系统及配套设施

包括脱硫塔氧化浆池（位于脱硫塔下部）、搅拌装置或其它措施、循环泵、管线、喷嘴、支撑、加强件和配件等。喷淋层至少设置为4层，配套至少4台循环泵，循环泵按照单元制设置。

吸收塔内部浆液喷淋系统由分配管网和喷嘴组成，喷淋系统的设计应能均匀分布要求的喷淋流量，流经每个喷淋层的流量应相等，并确保石灰石浆液与烟气充分接触和反应。

设计的喷淋联箱不仅能在母管内均匀分布浆液，而且也能把浆液均匀分配给连接喷嘴的支管。

浆液喷淋系统应采用玻璃钢管（FRP），厚度至少8mm。

喷淋层应设置支撑梁，吸收塔喷淋管道支撑梁采用316L不锈钢制作。

所有喷嘴的设计和材料应能避免快速磨损，结壳和堵塞，选用喷嘴由碳化硅或相当等级材料制作。

喷嘴管道和浆液喷嘴采用粘接或栓接方式连接，喷嘴与管道的设计应易于检修、冲洗和更换。合金螺栓、法兰应由承包方提供。

为达到SO2超低排放要求，避免塔内烟气逃逸，每层喷淋层下方必需设置有防烟气逃逸装置，并做专题说明。

##### 3.3.2.3高效除雾器组

除雾器安装在吸收塔上部，采用非屋脊式高效除雾器组。除雾器组设计应防止脱硫后浆液的携带。同时该除雾器必须采取防脱硫渣淤积堵塞的措施。

除雾器组将覆盖除设置支撑结构处外的整个吸收塔横截面，不能有泄漏区。除雾器组应保证避免出现在支撑梁与吸收塔壁之间或在除雾器任何部分烟气未经除雾处理而”泄漏”的情况。

除雾器组的设计、安装和运行将能保证其高可利用率，液滴去除效果好。

除雾器组系统至少由两级高效板式除雾器和一组管式离心除雾器组成，特别要注意FGD装置入口飞灰浓度的影响。

除雾器组采用聚丙烯材料，这种材料能承受高速水流，特别是人工冲洗造成的高速水流冲刷。

除雾器组将以单个组件进行安装。单个组件易于搬运、维护，而且组件能通过塔体除雾器段的人孔门。

除雾器组维修平台布置应合理、部件更换方便。

系统应配备除雾器的冲洗和排水系统，冲洗系统包括喷嘴、外部和内部管道、冲洗水泵和控制件，既可进行自动冲洗，也可人工冲洗。冲洗水泵与保安电源相连。除雾器清洗水管为PP材料，排水直接进入吸收塔。

应对供水管线上冲洗水的压力进行监视和控制，冲洗水母管的尺寸应能使每个喷嘴运行在平均水压的波动范围之内。

除雾器支撑梁可作为维修通道，除雾器支撑梁材质至少为316L。

除雾器布置设计和吸收塔的设计统一考虑。出口烟道段应不会导致在下游表面上形成物料的累积。在除雾器下游出口烟道上提供测试孔进行性能测试。

除雾段的控制包括：流过每个除雾段的压降，在冲洗期间冲洗水母管的瞬时水压和流量（配低流量/压力的报警），以及每级的冲洗水流量的累加器。测试除雾器压力降的小孔能够自动反吹。

##### 3.3.2.4浆液搅拌系统

吸收塔浆液搅拌系统能防止浆液沉淀结块，其设计和布置考虑了氧化空气的最佳分布和浆液的充分氧化。采用国内外知名品牌侧进式搅拌器，每塔配置数量至少为三台。

侧进式搅拌机桨叶、轴采用合金材质，至少为2507双相不锈钢。

##### 3.3.2.5循环泵

吸收塔浆液循环泵应把吸收塔浆池内的吸收剂浆液循环送给喷嘴。循环泵按照单元制设置（每台循环泵对应一层喷淋层）；泵应为离心叶轮泵（无堵塞离心泵），本项目每塔配置4台循环泵，共8台。

循环泵的设计和安装应考虑易于拆换和维修的要求。

循环泵应配有油位指示器、机械密封、联轴器罩和泄漏液收集设备等其他附件。

在泵起动时，机械密封室应当允许空气排出；而在停泵时机械密封应当允许浆液排出。

选用材料应完全适于输送的介质，泵壳、叶轮采用国际知名品牌A49合金或相当材料，轴套为美国材料试验协会ASTMA351材料或等效材料，叶轮和轴套至少保证5年的使用寿命。承包方也可提供全金属泵，适于40,000mg/l的氯离子浓度及防磨要求。

在泵的吸入端管线上，应装设截止阀，浆液循环管线应配备冲洗、放空系统。

循环泵可选用直联泵，也可选用配备变速装置的泵。

循环泵以及吸收塔排浆泵布置在室外，承包方应提供泵安装及维修用的起吊装置。

无论泵何时停止运转，都应进行排空和用水冲洗。

循环泵入口宜设滤网，永久滤网材料至少为316L。

吸收塔浆液循环泵在泵轴承处测量得到的振动数值符合浆液泵的通用标准，而且不得超过4.5mm/s均方根值。在轴承处测量的温度不超过75℃，或温升不超过55℃。

泵与驱动电机若噪音超过>85dB(A),应设置隔音降噪措施,如噪音超标承包方应采取有效的隔音措施，使其符合标准。

循环泵应根据处理的烟气量和烟气中SO2的含量进行调整或停机，以使脱硫运行经济化。承包方应在标书中提供对这种运行方式详细解释。

为保证SO2排放35mg/Nm3标准，请承包方提供最可靠的多层喷淋脱硫塔技术方案，并要求有良好的应用业绩以及技术支持资料，并作专题说明。

##### 3.3.2.6脱硫塔氧化风机系统

系统共设3台氧化风机，为2用1备，每台氧化风机满足脱硫塔100%容量的要求，布置方式为运行的风机单独供一台脱硫塔氧化空气，三台风机互为备用。氧化风机采用罗茨风机，提供无油氧化空气，保证完全氧化。辅助设备至少包括润滑系统、进出口消声器、隔声措施、带入口过滤器的吸入风道、脱硫塔氧化浆池氧化空气分配系统、与风机之间的风道、管道、法兰和配件、阀门、电机、联轴器、就地控制盘、冷却器、电机和风机的共用基础底座，以及冷却水系统等。

氧化风管道塔外采用Q235D材质，塔内至少为2205，并配置温度、压力监测，同时上传环保DCS。

##### 3.3.2.7排浆泵

每座脱硫塔设2台尾渣排浆泵（均为1运1备），共四台。包括泵本体、配套电机、联轴器、泵和电机的共用基础底座、法兰、配件以及内衬、冲洗装置等。单台排浆泵要求4小时内把脱硫塔排空。

##### 3.3.2.8其它

1）整套FGD装置内部、以及进入和离开FGD装置的所有输送管线，包括管道及衬里，接触浆液和酸液的设施。

2）所有输送介质管道的紧固件及其它附件等。

3）上述所有设备及设施的起吊设施。

4）系统内的防腐。

### 3.4烟气系统

#### 3.4.1功能

烟气系统将未脱硫除尘的烟气引入脱硫除尘装置，将净化后的洁净烟气送入烟囱达标排放。

#### 3.4.2范围和系统设计要求

烟气系统是指从锅炉出口到脱硫后烟气接入烟囱的整个烟风道系统、设备、材料、仪表等。

所有烟道均为钢烟道，其支架为钢支架，并全由承包方负责，包括连接烟道进入烟囱处的等均由承包方负责。

#### 3.4.3烟道

烟道设计应符合《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》（DL/T5121-2000）规定，烟气最大流速不超过15m/s。

烟道应根据可能发生的最差运行条件（如温度、压力、流量、湿度等）进行设计。

承包方的设计范围之内的全部烟道，其材质用碳钢制作，壁厚不小于6mm。

净烟气烟道应采用玻璃鳞片树脂内衬，内衬2mm。烟道的走向能确保满足冷凝液的排放。因此，烟道要提供低位点的排水和预防收集措施，任何情况下膨胀节和挡板不能布置在低位点。烟道排水应考虑接收烟囱的冷凝水。

排水设施的大小将考虑预计的水流，排水设施将由衬胶管道，排水将返回到FGD排水坑或吸收塔浆池。

烟道外部和内部要充分加固和支撑，以防止颤动和振动，并且设计应满足在各种烟气温度和压力下能提供稳定的运行。

烟道加强筋应统一间隔排列。加强筋使用统一的规格尺寸或尽量减少加强筋的规格尺寸，以便使敷设在加强筋上的保温层易于安装，加强筋的布置要防止积水。支撑杆与烟道内壁的连接应考虑防止间隙腐蚀。净烟道不适用内撑杆以方便防腐。

烟气系统的设计必须保证灰尘在烟道的沉积不会对运行产生影响，在烟道必要的地方（低位）设置清灰装置。另外，对于烟道中粉尘的聚集，应考虑附加的积灰荷重。

烟道的设计应尽量减小烟道系统的压降和防止漏风（漏风率≤1%），其布置、形状和内部件（如导流板和转弯处导向板）等均应进行优化设计。烟道尽可能采用流线型设计或加装导流板，以最大程度减小阻力。

在外削角急转弯头和变截面收缩急转弯头处，以及根据承包方提供的烟气流动模型研究结果要求的地方，应设置导流板。内部导向板和排水装置，应由碳钢衬鳞片制造。

FGD进出口烟道接口推力和力矩不能传递到引风机或水平烟道上，热膨胀将通过带有内部导向板的膨胀节进行调节。

烟道保温保护层材料使用铝合金板，大截面矩形烟风道采用厚度0.5mm的铝合金压型板镀锌铁皮。最终的烟道保温保护层材料方案需得到发包方确认。

根据要求提供滑动支架，其高度应可调节，滑动底板使用聚四氟乙烯组件。

为减少烟道中冷凝液伴随的腐蚀问题，并延长内衬的使用寿命，对于承包方提供的所有烟道和膨胀节，应进行保温。

每座脱硫塔入口段均设置有烟气急冷系统，避免烟气过热，造成塔内设备损坏，急冷水分两路供水，其一为厂区消防水，其二为除雾器冲洗水。

急冷系统深入烟道部分的管道、阀门材质至少为316L不锈钢及以上材质。

#### 3.4.4烟气插板门

1）设计原则

烟气挡板的设计能承受各种工况下烟气的温度和压力，能够在最大的压差下操作，挡板尽可能按水平主轴布置，并且关闭严密，不会有变形或卡涩现象，而且挡板在全开和全闭位置与锁紧装置要能匹配，烟道挡板的结构设计和布置要使挡板内的积灰减至最小。

2)技术要求

所有烟道挡板采用电动插板门型式。

每个插板的操作灵活方便和可靠。驱动挡板的执行机构配就地控制箱操作和DCS远方操作，插板位置和开、关状态反馈进入DCS系统。

执行器配备位置限位开关，两个方向的转动开关，事故手轮和维修用的机械联锁。

每个插板门全套包括框架、插板本体、转向轴、电动执行器、限位装置及所有必需的密封件和控制件等。

3)烟气插板门的材料要求：

净烟气插板门的框架材料采用碳钢内衬耐腐蚀合金（含法兰面），合金材料为2205或等同材料，厚度不小于2mm；轴材料采用碳钢外衬耐腐蚀合金，合金材料为2205或等同材料，厚度不小于2mm；插板本体材料为碳钢外衬耐腐蚀合金；内部螺栓材料均采用2205或等同材料；密封片材料为2205或等同材料；外部零件用普通碳钢制作。

所有插板门从烟道内侧和外侧都要容易接近，通过插板门两边附近的烟道检查孔可进入烟道内部。因此在每个插板门和其驱动装置处就近设置平台，以便检修与维护档板及其驱动装置的所有部件。驱动装置随挡板的膨胀和收缩而移动，平台的尺寸和位置征得发包方的同意。

全部插板门采用可拆卸保温结构，并且避免产生热不均匀现象。

本项目每个脱硫塔出口配置一个电动插板门，采用水平安装方式。

#### 3.4.5烟道补偿器

烟道补偿器用于补偿烟道热膨胀引起的位移。

补偿器在各种条件下能吸收设备和管道的轴向和侧向位移，以保护设备和管道免受损害和变形。

补偿器在可能出现的各种温度、压力下无损坏，并保持100%的气密性。

补偿器与烟道可采用螺栓法兰连接或焊接，但是位于设备的接口处，如锅炉出口、布袋除尘器、风机、或位于FGD供货界限处的补偿器应采用法兰螺栓连接方式。

位于插板门附近的补偿器应有适当的净距，以避免与插板门的移动部件互相影响。

位于烟道接触低温湿烟气的补偿器应通过补偿器框架排水，排水孔最小为DN100。排水孔应保证排水通畅，排水应返回FGD区域的排水坑。排水配件应采用FRP/碳钢衬胶，以免腐蚀。

烟道补偿器采用非金属补偿器。非金属补偿器采用氟橡胶复合材料。非金属补偿器蒙皮包括多种材料层，非金属材料从外到内为：①氟橡胶复合材料（ζ为1.7mm）②F4切削膜（ζ为0.6mm）③PDEM复合材料（ζ为2.7mm），框架、压板、法兰材质（与净烟气接触的部分）：碳钢Q235,以上仅为对补偿器的最低要求。与烟气接触侧考虑防腐。

不允许用石棉材料做纤维波纹管。

补偿器将考虑烟气的特性，补偿器外保护层考虑检修。

所有补偿器框架有同样的螺孔间距，间距不超过100mm。

最少在补偿器每边提供1m的净空，包括平台扶梯和钢结构通道的距离。

特别要注意不锈钢与普通钢的焊接（即使提供了内衬），以便将腐蚀减至最小。

补偿器和补偿器框架将全部在车间制造和钻孔，并且运输整套组件。如果装运限制，要求拆开完整的补偿器，那么这种拆开范围也最多仅是满足装运的限定，临时设置的钢条和支架将附在补偿器框架一起，以维持准确的接合面尺寸，直到完成FGD系统和烟道的安装工作。

邻近插板门的补偿器留有充分的距离，防止与插板门的动作部件互相干扰。

每个脱硫塔出入口配置一个补偿器，净烟气汇合段烟道烟囱接口处设置一个补偿器。

#### 3.4.6其它

1）所有的扶梯，平台。

2）所有必要的人孔、隔板、法兰、配件、补偿器、内部检修扶梯等。

3）所有必要的支持结构等。

4）烟道的防腐。

5）全部必要的检修轨道，挂钩以及起吊设备和所有必要的固定设备。

6）检查和维修专用工具。

7）全套烟道排水系统将烟道内冷凝液排入脱硫塔排水坑并返回脱硫塔。

8）承包方应提供满足系统正常运行和事故/停机状态时需要的所有的仪表和控制。

### 3.5引风机

#### 3.5.1对风机性能的基本要求

1）承包方必须保证满足需方提出的风机性能设计参数，并能在设备所处并指明的环境下长期安全运行。

2）风机特性曲线的允许偏差，应限制在：

在保证点的风量：±2%

在保证点的全压：0～±2%

在保证点的效率：不得有负偏差

轴功率偏差：应不大于2%

3）风机需满足在含尘量约5000mg/m³条件下，叶片的寿命保证＞20000小时，风机转子寿命＞12年，轴承寿命＞10年。承包方应考虑布袋除尘器达不到额定效率时含尘量的增高对引风机叶片的磨损。

4）风机的第一临界转速，不低于设计转速的125%。

5）在全部运行条件下风机的最大允许振幅，应符合国家或行业标准。

6）风机及辅助设备，应能经受得住所在地区地震力的作用。

7）风机及其辅助设备，应有良好的可控性能，合理运行方式及必须的检测控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

8）制造厂保证对其供应的风机及附属设备符合风机行业标准和有关企业标准。

9）按GB/T2888-2008标准测得的风机噪声应达到《工业企业噪声控制设计规范》的要求，距风机机壳外1米处的噪声不得大于85分贝（A）。

10）如果干扰噪声大于第9）条的规定值，承包方提供隔声包敷层设计要求，使其合乎标准。并提供隔声包敷层材料清单、包敷层设计图纸和有关技术参数等，使设备符合噪声要求。机壳的钩钉由承包方提供，其型式和布置应得到发包方同意。包敷材料由承包方提供。

11）承包方提供的部件及备件应可互换，叶片尺寸应一致。

12）承包方应向需方提供风机——电动机机组基础荷重图，以使风机的振动和不稳定性减少小至最低程度。

13）承包方应保证风机从满负荷至最低的全部运行条件下，工作点均应落在风机稳定运行的最小流量点的范围之内，必须避开喘振区域。

14）风机转子等主要零部件按技术要求进行机械性能及无损探伤试验。

15）风机转子等零部件的焊缝作无损探伤试验。

16）风机出厂前应完成下列试验项目，并提供试验报告：动平衡校正、转子无损探伤试验。

17）滚动轴承正常工作温度不大于70℃，最高温度不得超过85℃，并要求设置85℃以上报警措施。

18）风机应有标牌，其内容应包括风机的名称、型号、符合第3章设计要求的技术数据，如流量、全压、进风温度、风机轴功率、效率、转速、制造厂家、出厂编号、出厂年月等。

#### 3.5.2对风机制造的基本要求

1）风机机壳必须做成带法兰的分段式结构，要求有衬垫或垫片结合面，同时应考虑到运输、安装、检修时的方便，并有利于风机转子的拆装。

2）风机机壳上应带有密封良好的人孔门，以利检查机内的零部件的情况。

3）为了消除机壳刚性不足而产生的振动，在它们的内部和外部均应采取有效的加强措施。

4）为防止涡流诱导振动，在风机的调节门和叶轮之间，必要时应加装叶片整流装置。

5）联轴器采用弹性柱销联轴器，设置钢制联轴器保护罩，该保护罩应是封闭型式，且可拆装的。

6）为了便于轴的校正和轴承的拆装，轴承座必须有单独的底板和调整螺丝。

7）所有冷却水用水点的设计，应符合第3章风机参数表规定的要求。

8）为了避免轴承箱由于温度和压力的升高而漏油，应设有放气管阀。

9）风机轴穿过机壳的地方，应设置轴密封装置，以减少介质泄漏。

10）风机进气室机壳的最低点应装设管径不小于DN50的放水管及隔离阀。

11）风机的各个组件和部件，应按需要备有吊攀或吊孔。

12）风机应设有风机轴承振动监测装置。

13）风机焊接件和焊接应按照图纸和国家有关焊接标准要求。根据零部件的重要性进行外观检查和相应的无损探伤检查。

14）对于组装后整体发运的风机，应力求做到使现场的安装工作量达到最小。

15）引风机还需满足：选择吸风机的材料，应充分考虑空气预热器或除尘器短期故障可能引起的超温（≯250℃，半小时）。

16）风机焊接件的焊接应根据零部件的重要性进行直观检查或无损探伤检查。

17）风机应组装完整。以使现场安装工作量达到最小，安装时对风机转子、调节装置、轴承箱不再进行解体。

18）风机应配套变频电机，电机采用进口轴承。

#### 3.5.3对风机入口调节装置的基本要求

1）承包方应提供调节装置在各种工作位置时风机的P－Q、N－Q、η－Q的全特性曲线，其性能允许偏差应符合技术规范条款的规定。

2）离心风机的流量调节装置应结构合理，安全可靠，调节装置必须能准确定位，要求动作灵活，启闭时的阻力应尽可能的小。

3）轴承设计应考虑到所要使用的润滑油及使用温度。

4）轴承的结构应能防止润滑油流失及外部物件进入。承包方应提供加注润滑油时不移动轴承盖的设备。

5）电动执行机构电压等级为380VAC，电动执行机构可直接接受启/停指令或4－20mADC控制信号，并将远方允许、故障报警、开到位、关到位和4－20mADC反馈等信号输出至用户控制系统。电动执行机构的行程时间不超过30～45秒，非正常工况时动作时间不超过15秒。承包方提供的阀门电动驱动装置（包括电动执行机构）的电压等级为380VAC，可直接接受启、停指令或4－20mADC控制信号，并将远方允许、故障报警、开到位、关到位、过力矩或4－20mADC反馈等信号送用户控制系统。开到位、关到位接点应至少各为2DPDT型，并在开到位、关到位各有两常开、两常闭接点送出。开、关过力矩接点应至少各为1DPDT型，并各有一常开、一常闭接点送出。

#### 3.5.4引风机基本参数表

引风机基本参数表（单台）

| 序号 | 项目名称 |  | 数据 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计风量 |  | 260000 | m3/h |  |
| 2 | 全压 |  | 7800 | Pa |  |
| 3 | 工作温度 |  | 160 | ℃ |  |
| 4 | 设计温度 |  | 200 | ℃ |  |
| 5 | 变频电机 | 功率 | 800 | Kw |  |
|  |  | 电压 | 690 | V |  |

### 3.6脱硫剂储存、制备与供应系统

本项目新增一套脱硫剂储存、制备与供应系统，包括氧化镁储罐、熟化槽、浆液储罐以及配套的机泵、仪表、管阀系统等。

#### 3.6.1氧化镁粉仓及附属系统

氧化镁粉仓采用高位布置，采用碳钢制作，筒体壁厚不小于8mm，锥部壁厚不小于10mm，有效容积能够满足本期2×72MW锅炉至少15天用量，粉仓上部配套设置一台仓顶除尘器，除尘器出口满足尘排放浓度在20mg/Nm3以内，粉仓下部设置自动下料以及定量给料装置，采用以及其配套设施。

为避免粉仓内物料结块，还需增设一套流化风系统，包括两台流化风机和一台电加热器。

粉仓钢架采用碳钢制作。

粉仓提供1只连续的料位指示器，实现料位的连续显示；还将为粉仓提供低料位、高料位计，以实现低料位、高料位、高高料位报警及控制，连续料位计将采用雷达式，同时需远传至DCS系统显示。

为了除尘器和料位计等设备的检修维护，粉仓设计有必需的楼梯平台。

在粉仓的出料口装有电动关断阀。

#### 3.6.2熟化槽及附属系统

设置熟化槽1个，碳钢制作，厚度不小于8mm，内衬玻璃鳞片防腐，总容量满足储存2台锅炉不小于8小时的氧化镁浆液量。

熟化槽上装有顶进式搅拌机、液位变送器（同时可测量浆液密度）。

顶进式搅拌机除了液位达到“低低”值时停止搅拌以外，其余时间均应保持运行，否则氧化镁浆液会沉淀。

熟化槽设置差压式密度计、液位计等监测仪表。

熟化槽设置熟化槽排出泵2台，1用1备。每台泵至少能满足本期项目2台炉110%BMRC工况下脱硫用氧化镁浆液耗量，所有泵接触浆液出均采用合金钢材质。

熟化槽排出泵选用材料应完全适于输送的介质，泵的振动和噪音在合理的范围内。

#### 3.6.3氢氧化镁浆液储罐及附属系统

设置氢氧化镁浆液储罐1个，碳钢制作，厚度不小于8mm，内衬玻璃鳞片防腐，总容量满足储存2台锅炉不小于8小时的氧化镁浆液量。

储罐上装有顶进式搅拌机、液位变送器（同时可测量浆液密度）。

顶进式搅拌机除了液位达到“低低”值时停止搅拌以外，其余时间均应保持运行，否则氧化镁浆液会沉淀。

储罐设置液位计等监测仪表。

储罐设置供浆泵2台，1用1备。每台泵至少能满足本期项目2台炉110%BMRC工况下脱硫用氧化镁浆液耗量，所有泵接触浆液出均采用合金钢材质。

供浆泵选用材料应完全适于输送的介质，泵的振动和噪音在合理的范围内。

### 3.7尾渣脱水系统

#### 3.7.1功能

来自脱硫塔的尾渣浆液经脱硫塔排浆泵后进入浓缩罐，浓缩后的浆液再经过渣浆泵送至板框压滤机脱水，在脱水的同时对尾渣进行冲洗，以满足尾渣综合利用的品质要求，脱水后尾渣含水量小于10%（wt），进入尾渣库贮存，压滤后的浆液由尾渣库内地沟送至地坑。

浓缩罐上清液自流进入清液箱，再通过清液泵返回脱硫塔脱硫塔作为补充水，以维持脱硫塔内的液面平,或则是送至氢氧化镁浆液储罐再利用。

#### 3.7.2 第1级FGD尾渣浓缩及清液回用系统

设置浓缩罐及其附属系统一套，浓缩罐采用碳钢制作，厚度不小于8mm，内衬玻璃鳞片防腐，总容量满足储存2台锅炉不小于2小时的脱硫浆液储存时间，整套包括：给料分配管、溢流、出渣口和出料口、支撑和管道、管道内衬和所有必要的阀门、过滤器、配件等。

浓缩罐上配有液位监测、密度监测，信号反馈至DCS。

浓缩罐设置渣浆泵2台，1用1备。每台泵至少能满足本期项目2台炉110%BMRC工况下脱硫用氧化镁浆液耗量，所有泵接触浆液出均采用合金钢材质。

渣浆泵选用材料应完全适于输送的介质，泵的振动和噪音在合理的范围内。

设1座清液箱用于收集浓缩池的上清液，清液箱容量必须满足2台锅炉BMCR工况下燃用脱硫设计煤质时200％容量清液要求，碳钢制作，厚度不小于8mm，内衬鳞片防腐，并配置顶进式搅拌器一台。

顶进式搅拌机除了液位达到“低低”值时停止搅拌以外，其余时间均应保持运行。

清液箱设2台清液泵（1运1备，设有相应的联络管道，可完全切除且不影响滤液泵的运行，滤液泵流量满足皮带脱水要求），将上清液分别返回2台脱硫塔或者是返回浆液储罐。

#### 3.7.3 第2级FGD尾渣脱水及系统

把尾渣浆脱水至含水量为10%或更少的全部必需设备，至少包括，但不限于此：

尾渣脱水公用系统板框压滤机按2锅炉BMCR工况下燃用脱硫设计煤质时200％的的尾渣浆液量考虑。整套括钢支架、检查平台等。

尾渣、压滤机冲洗来自采用除雾器冲洗水泵。

在工艺楼底部为尾渣库，库的容积不小于2台锅炉125％BMCR工况下燃用脱硫设计煤质时至少七天的尾渣贮量。

### 3.8 FGD供水及排放系统

#### 3.8 .1功能

（1）FGD供水系统功能

脱硫装置的水源为自来水。工业水用于脱硫塔除雾器冲洗、补水、设备及管道冲洗、设备冷却水及过滤机冲洗水等。承包方在设计中应充分考虑节水，请严格按所提供的图纸设计相关系统。

承包方可根据水质决定下列用水项目的水源：

·氧化镁制浆和脱硫塔氧化浆池液位调整

·尾渣及压滤机冲洗

·脱硫塔除雾器冲洗

·氧化风机和其他设备的冷却水及密封水

·真空泵的密封水

·设备、管道及脱硫场地冲洗

·承包方设计中需要的各种其他用水

为节约用水，保持全厂水平衡，脱硫循环泵、氧化风机等大型设备冷却水回收循环使用。

（2）FGD排放系统功能

排放系统功能如下：

收集事故时脱硫塔排放的浆液，运行时各设备冲洗水、管道冲洗水、脱硫塔区域冲洗水及其他区域冲洗水，并返回脱硫塔。烟道和烟囱冷凝液返回工艺系统。

#### 3.8.2范围和系统设计要求

（1）FGD供水系统

FGD供水系统为2台锅炉脱硫装置公用系统。

设1个工艺水箱及要求的全部连接管、阀门、检查开口、溢流管、排水管和其他必要的设施。在工艺水入口总管上应装设流量计量装置。

所有必须的水泵，全套包括：水泵、电机、联轴器、法兰、配件及泵和电机的基础底座等，至少包括下列水泵：

2台工艺水泵(其中1台备用)，用于石灰制浆和脱硫塔氧化浆池液位调整、尾渣及压滤机冲洗、氧化风机和其他设备的冷却水及密封水、真空泵的密封水、设备、管道及脱硫场地冲洗、其他用水等。

2台除雾器冲洗水泵(其中1台备用)用于除雾器的冲洗。

（2）事故浆液系统

新增一套事故浆液系统，包括事故罐一座，碳钢结构，玻璃鳞片树脂防腐，其有效容积能够满足至少1台72MW循环浆液储存使用，配置至少一台事故返回泵以及一台顶进式搅拌机。

事故返回泵的设计能使罐内浆液返回任一脱硫塔。

（3）地坑

地坑为2台锅炉脱硫装置公用系统。

收集设备冲洗水、管道冲洗水、烟道和烟囱冷凝液、事故冷却冲洗排水、脱硫塔区域、制浆及脱水区冲洗水的收集坑，并定期返回脱硫塔，全套包括：要求的全部连接管、检查开口、溢流管、搅拌器、排水管、排浆泵和所有其他必要的设施。至少包括，但不限于以上设施。

## 4.SNCR+SCR脱硝系统招标产品技术规格、要求和数量

### 4.1技术规范

#### 4.1.1 NOX脱除率、氨的逃逸率、SO2/SO3转化率

脱硝系统装置性能保证值应由承包方保证，主要如下：

★1)首次性能考核试验时，在锅炉的任何正常负荷范围内，SNCR+SCR脱硝装置的脱硝效率不低于90%，SNCR独立的脱硝效率不得低于20%，氨的逃逸率不大于8ppm；SCR独立的脱硝效率不得低于90%，脱硝装置出口NOx含量不大于50mg/Nm3，氨的逃逸率不大于3ppm，SO2/SO3转化率小于1%。

★2)工程质保期期满之前，在锅炉的任何正常负荷范围内，脱硝装置的脱硝效率不低于90%，脱硝装置出口NOx含量不大于50mg/Nm3，氨的逃逸率不大于3ppm，SO2/SO3转化率小于1%。

3)在保证的催化剂化学寿命期24000h期满之前，在锅炉的任何正常负荷范围内，脱硝装置的脱硝效率不低于90%，脱硝装置出口NOx含量不大于50mg/Nm3，氨的逃逸率不大于3ppm，SO2/SO3转化率小于1%。

上述3项性能保证指标的条件为：

- 校核煤种

- 锅炉正常负荷范围(锅炉50%～110%BMCR负荷)。

3)反应器入口烟气中NOX含量350mg/Nm3(干基，含氧量9%)。

承包方应按烟气中氮氧化物含量变化提供脱除率修正曲线，该修正曲线应在投标时提供。

承包方应该提供表示SO2/SO3的转换率随烟温、催化剂入口的SO2浓度以及锅炉负荷等因素变化的函数曲线。

#### 4.1.2压力损失

从脱硝系统入口到出口之间的系统压力损失在性能考核试验期间不大于350Pa(校核煤种，110%BMCR工况)。

#### 4.1.3催化剂寿命

从首次注氨开始到更换或加装新的催化剂之前，承包方保证以运行小时数作为催化剂化学寿命NoX脱除率不低于性能保证要求，氨的逃逸率不高于性能保证要求)。

承包方保证催化剂的化学寿命不少于24000小时。

承包方保证催化剂的机械寿命不少于100000小时。

#### 4.1.4系统连续运行温度

在满足NOX脱除率、氨的逃逸率及SO2/SO3转化率的性能保证条件下，承包方保证SCR系统具有正常运行能力。

最℃低连续运行烟温：280

最高连续运行烟温：420℃

#### 4.1.5氨耗量（承包方自行填写）

在100%BMCR至40%BMCR负荷时，承包方保证脱硝效率为情况下，SCR脱硝系统20%氨水耗量为     kg/h。

#### 4.1.6其它消耗（承包方自行填写）

承包方保证在BMCR工况、脱硝效率、含尘量为      g/Nm3时，以下消耗品的值，此消耗值为性能考核期间不少于48小时的平均值。

催化剂吹扫用空气

吹扫的单位时间内的空气耗量_     Nm3/min

每次吹扫期间的空气耗用总量      Nm3

每天的吹扫频率      次/10min

耗电量       kWh/h

噪音保证       dB

注：物料消耗作为投标考核指标

#### 4.1.7 SCR装置进出口烟温降（承包方自行填写）

由于脱硝装置的化学反应本身是放热反应，加之SCR反应器行程较短，散热损失很少，所以在设计煤种、校核煤种所有工况下的SCR装置进出口烟温降约为      （℃）。

#### 4.1.8对锅炉运行的影响

加装脱硝系统后，承包方根据自己的经验，在投标阶段提出脱硝装置对常规锅炉空预器设计、制造和运行的影响分析以及空预器应采取防堵、防腐等处理措施并做专题说明。

### 4.2技术及性能要求

本部分所描述的系统和设备的技术规范并不一定全是承包方的设计和供货范围，承包方的设计和供货范围详见供货范围。

每套SCR出口配置氨逃逸在线监测，用于监测氨逃逸量。

#### 4.2.1总的技术要求

##### 4.2.1.1对脱硝装置的总体要求

脱硝装置包括所有需要的系统和设备至少满足以下总的要求：

·采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护；

·所有的设备和材料是新的；

·高的可利用率；

·运行费用最少；

·观察、监视、维护简单；

·运行人员数量最少；

·确保人员和设备安全；

·节省能源、水和原材料；

·脱硝装置在闭合状态，密封装置的泄漏率为0，不允许烟气泄漏到大气中。

脱硝装置能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行。应具有下列运行特性：

·能适应锅炉的启动、停机及负荷变动；

·检修时间间隔与锅炉的要求一致，不增加锅炉的维护和检修时间。锅炉检修时间为：小修每年1次，大修每4年一次；

·在设计上要留有足够的通道，包括施工、检修需要的吊装及运输通道；

·在本规范书中关于各系统的配置和布置等是发包方的基本要求，仅供承包方设计参考，并不免除承包方对系统设计和布置等所负的责任。

##### 4.2.1.2对电气、仪表和控制系统的要求

电源：交流电源供电电压：10kV，380V三相四线制。

直流电源供电电压：220VDC。

脱硝控制系统应和整个电厂控制系统设计一致，并满足整个电厂控制系统的接口要求。

##### 4.2.1.3材料

所有设备的材料应具有应用业绩，在脱硝装置设计运行期限间的各种工况(如温度、压力及污染物含量的变化等)下不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀，而且在任何部件产生的应力和应变不能对脱硝装置的效率和可靠性产生影响。

所有使用的材料应与发包方认可的标准一致。

系统设备的防腐条件原则上由承包方推荐，发包方确认。

接触尿素/氨的设备及部件不应采用含铜材料。

##### 4.2.1.4对通风、空调的要求

承包方负责设计脱硝系统完整可靠的通风、空调系统。

##### 4.2.1.5防腐、保温、油漆、色彩

承包方应根据发包方的要求提交关于防腐、保温、油漆详细设计文件(图纸和说明)，并由发包方确认。承包方设计的保温材料应与锅炉本体协调一致。承包方保证所有隔热表面最大温度当环境＜27℃时不超过50℃，当环境温度＞27℃时，表面最大温度保证不大于25℃加环境温度。保温所需的金属构件和外护板由承包方提供，外护板的具体型式和材料与锅炉本体协调一致，应为0.5mm彩色压型钢板。

钢结构和设备应采用满足区域防腐要求的优质油漆，涂刷不少于二底一中二面，底漆和中间漆的干膜厚度均为60μm，面漆的干膜厚度为75μm，并满足油漆生产厂家及国家相关标准规范的要求，具体方案和承包方需发包方认可。底漆涂刷在承包方工厂内完成，运输途中如有掉漆或其他情况需在现场补漆时，由承包方提供底漆并在现场完成，面漆由承包方在现场涂刷。

脱硝系统的色彩应与主体工程一致，最终的建筑设计及建筑材料装修标准须提交发包方确认。

##### 4.2.1.6噪音

脱硝装置区域环境噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，设备运转噪声小于85分贝（离设备1米处测量）。如果设备噪音水平或多个运行设备噪音叠加超出标准，应补充消声设施或隔音装置，直至噪音水平符合上述标准，该部分费用由承包方自行解决。

##### 4.2.1.7质量控制

承包方负责对其工作范围内的设计、设备和材料的采购、运输和储存等实行质量控制，制定质量控制计划和提交质量控制手册，并用质量控制计划检查各个项目(包括分包商的项目)是否符合合同的要求和规定。

##### 4.2.1.8文件

设计中提供的所有文件标识明确的版次或最终版标记。承包方对提交文件的变动造成发包方的损失负责赔偿。

承包方提交的文件和图纸如有变更（如升版），将在修改之处作标记，以便于发包方清楚地找到改变之处。

承包方在投标文件中提交提供文件清单，在合同谈判时由发包方确认。承包方的设计文件交付进度满足本工程基本设计、详细设计、由发包方自行采购设备的招标、安装、调试阶段发包方提出的工程进度的要求。

项目执行过程中，承包方和发包方之间的联络文件如传真、会议纪要等以发包方同意的方式进行编号。

#### 4.2.2脱硝工艺系统

承包方应根据招标书的要求，提供完整的烟气脱硝装置工艺系统的基本设计和详细设计，以及规定范围的供货和服务，并保证脱硝装置的性能。

为了与锅炉运行匹配，脱硝装置的设计必须保证在锅炉负荷波动时应有良好的适应特性。

脱硝装置必须满足如下运行特性：

1)应能适应锅炉的任何负荷，并能适应锅炉的负荷变化和锅炉启停次数的要求。装置和所有辅助设备应能投入运行而对锅炉负荷和锅炉运行方式不能有任何干扰。而且脱硝装置必须能够在烟气排放浓度为最小值和最大值之间任何点运行。

2)整套系统及其装置应能够满足整个系统在各种工况下自动运行的要求，系统的启动、正常运行监控和事故处理应实现完全自动化。

3)对于容易损耗、磨损或出现故障并因此影响装置运行性能的所有设备，即使设有备用件，也应设计成易于更换、检修和维护。

4)反应器应配备足够数量的人孔门，所有的人孔门使用铰接方式，且能容易开/关。所有的人孔门附近应设有维护平台。

5)所有设备和管道，包括烟道、补偿器等在设计时必须考虑设备和管道发生故障时能承受最大的温度热应力和机械应力。

6)设计选用的材料必须适应实际运行条件，包括考虑适当的腐蚀余量，特别是使用两种不同钢材连接时应采取适当的措施，并征得发包方同意。

7)所有设备与管道等的布置应考虑系统功能的实现和运行工作的方便。

8)所有电动机的冷却方式不采用水冷却。

9)承包方的整套脱硝装置烟气系统的设计具有先进的防止煤粉爆炸的措施和良好的防止内爆的特性。承包方应明确各种负荷及催化剂投入情况下的烟气阻力便于引风机选型。

#### 4.2.3脱硝工艺系统设计原则

脱硝工艺系统设计原则包括：

1）本工程采用选择性非催化还原（SNCR）（利旧）+选择性催化还原（SCR）烟气脱硝工艺。

2）SNCR采用袋装尿素为脱硝还原剂，本次改造利旧。

3）SCR都采20%氨水做为脱硝还原剂，厂外罐车定时给料。

4）SCR反应器入口烟气中NOx（以NO2计，干基，6%O2）初始浓度350mg/Nm3时炉后SCR脱硝后烟气中NOx排放浓度≤50mg/Nm3。

5）SCR脱硝装置采取高尘布置（初步拟定省煤器和空预器之间，280℃至420℃温度区间）。

6）总脱硝效率按满足超低排放设计。

7）SCR脱硝系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统。

8）SCR脱硝反应器布置在新建钢构内，钢架上部布置反应器，下部布置空预器。

9）SCR脱硝系统吹灰器采用声波吹灰。

10）脱硝设备年利用小时按4320h考虑。

11）脱硝装置可用率不小于98%。

12）装置服务寿命为30年。

13）所有管道及设备必须考虑防腐、保温、防冻伴热。

### 4.3工艺系统组成

本工程锅炉脱硝改造采用SNCR+SCR脱硝工艺，确保投用后NOx排放浓度低于50mg/Nm3；SNCR还原剂采用袋装尿素，该系统利旧，做适当改造。

新建一套氨水储存及输送系统，用于向新建SCR脱硝系统供氨，所有与氨相接触的材质均为不锈钢。

新增SCR脱硝系统主要烟气系统、氨水储存及输送系统、计量分配系统、氨水蒸发系统、稀释风系统、AIG系统（喷嘴）、吹灰系统、SCR反应器等组成。

### 4.4氨水储存及输送系统

#### 4.4.1氨水储存系统

外购20%氨水由罐车通过卸氨泵直接加注到储罐中，储罐的氨水进口管和排气管通过挠性软管与罐车连接。氨水通过管道向储罐内注氨，同时排气管将卸氨过程中的多余压力送返罐车释放。

一般情况下，氨水储罐存储量要保证两台锅炉满负荷脱硝运行15天的用量，特殊情况下可以不少于7天的量。本工程设置氨水储罐1个，采用304不锈钢制造。

氨水储罐介质入口为罐车卸载管线，出口为氨水输送泵的吸入管线。为了保证氨水储罐内有足量的氨水，并且压力、温度适当，氨水储罐配置液位变送器、温度变送器、压力变送器、呼吸阀等附属设施。

为了防止夏季温度过高造成氨水挥发，在氨水储罐周围设有喷淋降温系统，保证氨水储罐温度保持在一定范围内。

氨水储罐配置卸氨泵两台，按一运一备配置，材质为不锈钢。

#### 4.4.2氨水输送模块

本工程还原剂采用20%氨水，用泵和管道送入界区。

本工程设置3台供氨泵，2运1备。氨水泵能够满足2×72MW锅炉110%BMCR工况下SCR脱硝氨水耗量的要求，并留有一定的裕量。

本工程氨水泵计量泵，过流部件材质为不锈钢316L，泵流量Q=0-300L/h，扬程H=100m，配套电机功率1.1kW

### 4.5烟气系统

脱硝烟道根据可能发生的最差运行条件进行设计。

烟道设计能够承受如下负荷：烟道自重、风雪荷载、地震荷载、灰尘积累、内衬和保温的重量等。

烟道采用Q345材质，最小壁厚按6mm设计，烟道内烟气流速不超过15m/s。催化剂区域内空塔流速范围4-6m/s。

所有烟道在适当位置配有足够数量和大小的人孔门和清灰孔，以便于烟道（包括烟道补偿器和挡板门）的维修和检查以及清除积灰。另外，人孔门与烟道壁分开保温，以便于开启。

在外削角急转弯头和变截面收缩急转弯头处等，以及根据承包方提供的其他烟气流动模型研究结果要求的地方，设置导流板。

为了使与烟道连接的设备的受力在允许范围内，特别要注意考虑烟道系统的热膨胀，热膨胀通过烟道补偿器（采用非金属烟道补偿器及焊接连接方式）进行补偿。

烟道在适当位置配有足够数量测试孔。

SCR烟道的设计压力和瞬时不变形承载压力取值与炉膛设计参数相同。

烟道的设计还应考虑与现有烟道的对接，以及脱硝岛建设期间与锅炉机组的隔离措施，保证脱硝岛的施工与安装不影响锅炉机组的正常安全运行。

反应器入口烟道至少配置三个温度测点，一个压力测点；出口烟道至少配置两个温度测点，一个压力测点，所有信号上传至环保DCS。

### 4.6 SCR反应系统

#### 4.6.1 SCR反应器

反应器壳体是包含催化剂的空间结构，主要由框架钢结构、钢板焊接而形成密闭的空间，采用Q345B材料，最小壁厚6mm，为了防止烟气的散热，在反应器内外护板之间布置保温材料。

SCR反应器安装在主钢架内，并且由起到加强作用的钢板托起，SCR反应器外壁一侧在催化剂层处有检修门，用于将催化剂模块装入催化剂层。每个催化剂层都设有人孔，在锅炉停运时允许进入检查催化剂模块。

烟气反应器的顶部并且垂直向下通过反应器，进口导流板使进入的烟气更均匀地分布。整流格栅安装在反应器上部，其最佳几何尺寸、安装形式及设置的必要性通过流体模拟试验方法确定。催化剂层的外部由支承催化剂模块的钢梁组成，反应器横截面和催化剂的层间距设计，符合热源厂煤质的特点要求、催化剂的运行要求及脱硝装置运行维护与检修的要求。

反应器内布置2层催化剂，不设备用层。

反应器本体至少配置一处差压测点，所有信号上传至环保DCS。

#### 4.6.2吹灰系统

催化剂表面无积灰，每层催化剂上方配有必要数量的吹灰器。吹灰器的数量和布置能将催化剂中的集灰吹扫干净，避免因死角而造成催化剂失效导致脱硝效率的下降，目前吹灰器有两种类型：蒸汽吹灰器和声波吹灰器，本工程选用声波吹灰器，每层配置至少3台吹灰器。

吹灰器由DCS系统进行控制。

就地设置压缩空气储罐，设计压力0.6MPa，用来提供声波吹灰器工作所需气源，由承包方设计布置方案和压缩空气技术参数。

#### 4.6.3催化剂

催化剂的设置方式为满足超低排放的设计脱硝效率。承包方根据脱硝效率的要求和自身的特点以及设计条件合理选型，投报催化剂设置方式的成熟方案，对催化剂规格及材料等进行选择并说明理由。

承包方必须提供三家以上催化剂的制造厂，最终由业主决定采用催化剂的制造商，同时催化剂供应厂家必须具备催化剂回收能力并可签订回收协议。承包方应保证该脱硝系统适应于任何备选的催化剂制造厂的产品，并不影响承包方的报价。

承包方应根据锅炉飞灰的特性合理选择催化剂类型并设计有防堵灰措施，以确保催化剂不堵灰，投标阶段应对催化剂规格、材料、耐磨及防堵灰措施等进行详细说明，并说明处理积灰的方案（提供清灰的设备）。

当温度在20℃到150℃之间，催化剂应该能适应最小10℃/min的温升速度。

当温度在150℃到400℃之间，催化剂应该能适应最小50℃/min的温升速度。

催化剂模块必须设计有效防止烟气短路的密封系统，密封装置的寿命不低于催化剂的寿命。催化剂各层模块一般应规格统一、具有互换性，若有不同，应加以说明。

催化剂设计应考虑燃料中含有的任何微量元素可能导致的催化剂中毒。投标文件应说明对燃料中有害微量元素的限制值，以及所采取防止催化剂中毒的有效措施。

在加装新的催化剂之前，催化剂体积应满足性能保证中关于脱硝效率和氨的逃逸率等的要求。

催化剂应采用模块化设计以减少更换催化剂的时间和工作量。

催化剂模块应留有足够的测试块。

催化剂模块应采用钢结构框架，并便于运输、安装、起吊。

催化剂能满足烟气温度不高于420℃的情况下长期运行，同时催化剂应能承受运行温度450℃不少于5h的考验，而不产生任何损坏。

承包方应提供“高含尘”布置条件下SCR催化剂的运行业绩，并说明失效催化剂的处理方案，且承包方负责催化剂的失效处理。同时承包方在投标阶段应对催化剂更换其它厂家的互换性进行专题说明。

承包方应提供催化剂的化学使用寿命及机械使用寿命。承包方应提供推荐的催化剂维护更换的寿命曲线。

催化剂采用钒钛基，20孔蜂窝式催化剂，且每套催化剂选择不少于53.5m3。

### 4.7氨水蒸发系统

#### 4.7.1氨水蒸发器

氨水蒸发器是氨水蒸发系统的核心设备，在所要求的温度下，提供了足够的停留时间以确保液体中的氨全部转化为氨气。本工程1套SCR反应器配备1台氨水蒸发器，其最大蒸发量能够满足1×72MW锅炉150%BMCR工况下脱硝用还原剂量。

氨水蒸发器采用预先定制、分布运送的方式运到现场。一个完整的蒸发器包括进出口法兰、外部保温、温度、压力控制以及氨/空气混合物的流量、温度、压力指示等。

氨水蒸发器上装有压力控制阀将氨气压力控制在一定范围，当出口压力过高时，切断氨水进料。氨水蒸发器和氨气出口管线上装有温度测量装置，与DCS连接，当温度过低时自动切断氨水进料。蒸发器也应装有安全阀，以防止设备压力过高。

从氨水蒸发器出来的含5%以下氨气的氨/空气混合气进入氨喷射系统。氨水输送管路上设有调节阀，根据烟气中NOx、O2浓度、烟气温度及烟气流量等计算SCR反应所需的氨量，通过阀门调节进入氨水蒸发器的氨水流量，进而控制喷氨量。

氨水蒸发器本体至少配置由三个温度测点，一个压力测点；蒸发器出口管道配置至少烟气流量测点一个、温度测点三个、压力测点一个，所有信号上传至环保DCS。

氨水蒸发稀释风来自两处，其一为锅炉新配置从高温空预器（安装于反应器入口烟道处，承包方供应）引出，由风机送至氨水蒸发器内作为氨水蒸发热源使用，作为常用热源；其二为备用蒸发热源，该部分由稀释风机和电加热器组成。

#### 4.7.2稀释风系统

本次改造每套氨水蒸发系统配置4台稀释风机，其中两台用于输送高温空预器热烟，另外两台作为输送常规冷风使用，均为一运一备配置，每台风机的出力能够满足单套系统将氨气至少稀释到5%。

每套稀释风包括风机本体、进出口阀门以及至少配置温度测点一个，压力测点一个，并上传至环保DCS。

#### 4.7.3电加热器

设置1台电加热器，能够满足将稀释风加热到需要的温度。电加热器依据氨水蒸发器温度及氨水流量调整电加热器出口温度来实现过程控制和保障工艺中安全性要求。该装置通过与DCS系统连接来响应系统的变化，实现对出口温度的自动调节。

电加热器出口设置温度测点一个，并上传至环保DCS。

#### 4.7.4计量分配模块

计量分配装置能精确地测量和控制输送到氨水蒸发器的氨水溶液流量。该装置布置于氨水蒸发器附近，将响应电厂SCR系统提供反应剂需求信号，通过流量控制和区域压力控制阀门来控制通往喷枪的氨水和雾化压缩空气的喷射量。氨水和压缩空气通过这个装置进行调节以得到适当的气液比并最终得到最佳的SCR反应剂的量。

计量分配模块设有冲洗管路，当系统停运时，采用软化水对管路进行冲洗，并排空。

#### 4.7.5氨水喷枪

每套氨水蒸发器配备2支氨水喷枪，一用一备，安装在氨水蒸发器上部。喷枪采用316L不锈钢制造，通过氨水蒸发器侧面的预留管口孔插入。喷枪将根据在蒸发器内获得合适的氨水雾化和分布所需要的流量和压力来确定其大小和特性。

氨水喷枪的好坏，直接决定了氨水雾化的效果。好的雾化效果对氨和稀释风的快速均匀混合及液体蒸发至关重要。

本工程使用压缩空气为雾化介质，能使氨水在进入氨水蒸发器时得到很好地雾化，加强氨水与稀释风混合的均匀性，使液体快速蒸发，保证氨水蒸发器出口氨空气混合气的干燥度。

每支喷枪前的氨水管路和压缩空气管路均设置就地压力表和就地流量计，用于监视每支喷枪的氨水和压缩空气的流量和压力。压缩空气管路上设有压力调节阀，自动调整压缩空气的压力。

### 4.8氨喷射系统

#### 4.8.1设计原则

本工程每台SCR反应器提供一套完整的氨喷射系统，保证氨气和烟气混合均匀。

喷射系统应具有良好的热膨胀性、抗热变形性和和抗振性。

为每台脱硝反应器提供一套完整的氨喷射混合系统，该系统应能确保氨与空气混合物在较短的距离内充分混合，即催化剂上部烟气中的氨与NOx均匀分布，且能最大限度地适应锅炉负荷的变化。

氨喷射系统的容量及配置应该满足脱除烟气中NOx最大值的要求，并留有适当的余量。

采用先进有效的混合设备来实现NOx与NH3的最佳湍流混合。

进行实体流场模型来优化设计，以保证SCR反应器入口氨氮摩尔比的最大偏差不大于平均值的±5%。

氨/烟气混合均布系统的设计应充分考虑到其处于锅炉的高含尘区域的因素，所选用的材料应为耐磨材料或充分考虑防磨保护。

在进氨装置分管阀后应设有氮气预留阀及接口，在停工检修时用于吹扫管内氨气。

#### 4.8.2喷氨格栅（AIG）系统

1）喷氨格栅（AIG）布置说明

本工程喷氨格栅安装在反应器入口烟道内，从下往上依次是两层喷氨格栅和两层静态混合器，由于空间限制，经喷氨格栅喷出的氨气和烟气混合后直接进入催化剂层进行反应，故必须根据反应器的截面尺寸合理设计喷氨格栅、整流格栅和导流板，使喷氨格栅喷出的氨/空气混合气均匀分布在整个反应器截面上，经整流格栅后烟气和氨气充分混合均匀，并且能均匀进入催化剂，以保证脱硝效率。

2）喷嘴选型设计说明

承包方在格栅喷嘴将依照以下几个原则进行选型：

——节流开口直径要在φ5～φ25的范围内；

——喷射管的大小和开口直径的设置应保证从氨稀释风到喷射部分的压降在允许范围内。

——本工程设置一套喷氨格栅，每个喷嘴采用独立的喷氨专用喷嘴。

——喷氨格栅出口配置两层静态混合器，静态混合器材质为20#钢。

## 5.布袋除尘器系统招标产品技术规格、要求和数量

### 5.1技术规范

- 本技术规范是1#、2#72MW热水锅炉所用布袋除尘器设备编制的，它提出了对布袋除尘器装置本体及附属设施的功能设计、结构性能、材料，安装和试运行等方面的技术要求，承包方应确保布袋除尘器装置系统及其安装合同范围的完整，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务。在招标技术规范中涉及的供货、安装要求也作为合同范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，承包方应补充供货，且不发生费用。

- 发包方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，承包方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量的产品及相应的服务，对国家有关安全、消防、环保等强制性标准，必须满足其要求，对本技术规范中未提及的但在设备中必不可少的部分或不能满足本技术规范要求而依据其它标准的部分，承包方有责任在投标书中提出，并提供所依据的标准规范。

- 如未对本技术规范提出偏差，将认为承包方提供的设备完全符合本技术规范和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件附件“技术响应表中”。

- 承包方执行本技术规范所列标准，如有矛盾时按较高标准执行；承包方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准；在签订合同之后因规范、标准和规程发生变化，承包方提供的设备、设施在验收时须满足最新的规范、标准和规程。

- 合同签订10日内，承包方提供设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，承包方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

- 本招标文件为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

### 5.2除尘器主要技术要求（所列为单台锅炉）

- 设备名称及数量：低压脉冲袋式除尘器2台

- 型式：外滤式、离线清灰、离线检修

- 烟气量：260000m3/h（160℃时）

- 烟气温度：≤180℃

- 烟气入口含尘浓度：≥10g/Nm3

- 保证除尘效率：≥99.99%

- 烟气出口含尘浓度：≤10mg/Nm3

- 除尘器本体阻力：≤1200-1500Pa

- 本体漏风率：≤1%

- 除尘器本体使用寿命：30年

- 储气罐1个/2m³/个

- 滤袋材质PPS（超细纤维）+PTFE覆膜

- 除尘器过滤面积按滤袋过滤风速不高于0.8m/min计算

- 绝热材料/保护层材料	  岩棉或者硅酸铝/铝合金板 彩色压型钢板

- 壳体设计压力±6000pa

#### 5.2.1技术要求

##### 5.2.1.1除尘器性能指标

- 厂区已建有布袋除尘器，按一炉一器配置，共两台，现需将原有除尘器顶部拆除，包括，至少将箱体抬高2m，同时更换花板、袋笼、布袋、脉冲阀、旁路系统和满足出口粉尘达标排放的其他所必须的设备、设施、仪表等。

- 除尘器出口烟尘排放浓度≤10mg/Nm3，承包方不能以袋式除尘器烟尘、粒度等的变化作为袋式除尘器出口烟尘浓度超过10mg/Nm3的理由。

- 除尘器运行阻力：在使用期内各分室最大阻力不超过1200Pa，并提供寿命期内终止时的阻力。

- 输灰系统利旧，不做改造。

- 结构要求：

（1）烟气入、出口接口尺寸等必须满足锅炉图纸设计要求。具体尺寸承包方应在合同签定7日内联系发包方设计院确定。

（2）应有合理技术措施确保烟气均匀流过各箱室并均匀流过所有滤袋，并提供设计依据。

（3）布袋除尘器露天布置，并考虑防风、防雨（顶部应当有适当的倾斜度，便于排水）、防冻（需考虑我公司地处东北地区冬季温度低，且压缩空气不能完全除水，防止电磁阀以及提升阀控制气源管带水结冰问题）等措施。

- 除尘器应按下列载荷和危险组合进行强度设计：

（1）设计工作压力及瞬间最大压力；除尘器载荷；地震载荷；检修载荷；

（2）风载和雪载，承包方必须考虑发包方位于东北地区冬季下雪较为频繁，造成的雪载荷问题。

- 提供以下工况下的技术保护措施：

（1）当锅炉尾部出口烟温出现超过所选用的布袋滤料允许使用温度时。

（2）在锅炉运行中发生水冷壁、省煤器等爆管导致烟气中水分增加时。

（3）在锅炉启动时全投油及油和煤混烧、低负荷投油助燃时。

（4）防止滤料发生氧化腐蚀的技术措施。

（5）防止滤料发生酸腐蚀的技术措施。须保证刚接带负荷时排烟温度较低（100℃以下）的情况下而能正常使用该除尘器，而不损坏滤料。

（6）必须考虑空压机发生故障或者空压机停电以及压缩空气过低时，防止提升阀关闭，避免锅炉烟气在炉内滞留，烟压过高的问题。

##### 5.2.1.2布袋的技术要求

- 布袋寿命使用时间不小于30000运行小时。

- 布袋滤料采用PPS/PPS550/PTFE渗透滤料；需提供以下滤料性能参数：1.过滤效率；2.容尘量；3.透气率及阻力；4.耐温性；5.尺寸稳定性；6.静电性；7.吸湿性；8.耐化学侵蚀性；9.机械性；10.粉尘的剥落性；11.耐燃性。

- 除尘器滤袋过滤风速不高于0.8m/min，滤料原材料选用国产优质产品，滤袋采用国产优质产品。提供布袋的加工工艺和厂家证明以及滤料的性能参数；滤料采用国产优质PPS滤料，重量不小于600g/m2。可在最高170℃的温度下连续使用，瞬时可达190℃。

##### 5.2.1.3袋笼的技术要求

- 袋笼的材质为#20钢；袋笼表面采用有机硅喷涂。

- 袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，防止损坏和变形，并提供纵筋的规格数量和反撑环的间距。

- 袋笼框架的所有焊点应均匀牢固，不允许出现脱焊、虚焊和漏焊现象。

- 袋笼框架的表面必须光滑，无毛刺，同时经过防腐处理，并满足抗腐蚀和抗高温的要求。

#### 5.2.2清灰系统

- 清灰系统设计合理，脉冲阀动作灵活可靠。

- 清灰系统能够实现离线清灰，清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求，并提供清灰系统的技术指标、计算依据。

- 采用高原脉冲阀，满足至少三个采暖季的质量保证（膜片、弹簧、线圈），提供脉冲阀的规格、型号、技术参数、以及使用年限。原产地证明、产品合格证（二证合一），质保证书。

- 提供易损件的供货渠道以及易损件的消耗量。

- 系统能够在压缩空气压力为0.4-0.8Mpa范围内长期工作。

#### 5.2.3花板的技术要求

- 花盘的开孔须采用特殊工艺加工，并清理各孔的锋利边角和毛刺，孔径公差满足国家标准，形成良好的密封，花盘孔中心偏差<1mm。

- 花盘表面要求平整光洁，不得出现挠曲、凹凸不平等缺陷，其平面度偏差不大于1‰。

- 花板厚度不得低于5mm。

### 5.3设备制造要求

整个除尘器由承包方组装成适合于运输的组合件。

#### 5.3.1除尘器

- 除尘器采用露天布置，壳体应采取密封、防雨（雨棚设为全封闭的大防雨棚）、保温等措施。

- 壳体内设计不应有死角或飞灰积聚区。

- 除尘器应有足够和安全的检修维护通道、人孔门、照明、观察孔、通风装置，符合相关的安全和技术规程，以便运行、维护及检修时使用。

- 所有受热部件应充分考虑到热膨胀，并做必要的补偿。

- 除尘器顶部提升阀增设手动装置，可在没有气源条件下开启。

### 5.4压缩空气系统

发包方已有两套压缩空气，分别用脱硝和除尘系统，承包方需再新增除尘及脱硝系统分别设置压缩空气储罐，用于个对应环保设施的用气。

承包方的系统范围包括完成功能需要的全部管道和设备，同时还需要将原空压机由原空压机房内移装至新建工艺楼内。

仪用压缩空气系统由发包方提供气源。承包方提供仪用空气主管、主管至各用气点支管、附件、阀门、支吊架、连接件等。

提供仪用空气主管、主管至本期各用气点支管、附件、阀门、支吊架、连接件等。

## 6.电气系统

本项目新增环保设施的配电系统包含电气设计、材料供货、安装、调试、培训、售后等，为交钥匙项目。

供货范围含设计、设备、材料、安装、调试完工送电等包工包料。承包方满足配电系统的完整，应满足发包方对设计、制造、运输、卸货、安装、调试、送电运行、安全和保证设备性能，售后服务等一条龙服务的交钥匙要求，并提供保证设备安装、调试、送电投运相关的技术服务。发包方对供货范围中涉及的供货、安装要求提出了最低限度的供货范围要求，若在安装、调试、运行中发现缺项，承包方补充供货，且不发生费用。

### 6.1电源配置

#### 6.1.1 690v配电系统

新增两台引风机电机均采用690v电压，变压器由发包方提供，采用送电制方式送至承包方进线柜，进线柜后均有承包方负责。

#### 6.1.2 380v配电系统

新增环保系统设备采用380v配电系统，需设置一个独立的变压器，新增变压器容量能够满足新增脱硫、除尘、脱硝系统所有用电设备装机总负荷，变压器由发包方提供，同时发包方提供连接电缆至承包方进线柜内，进线柜均有承包方负责。

### 6.2配电柜

承包方提供的低压柜必须为先进的MNS系列，低压柜分包商必须具有3C强制认证资质、通过质量认证，有较多的业绩和较强的供货实力，不得再次分包、转包，挂靠和不规范资质的分包商将被拒绝。低压柜的备用配电回路不少于10%（每个等级的备用配电回路不少于1个）。抽屉柜有足够备用回路，备用回路容量至少满足本系统二台中型电动机负荷。

### 6.3电动机

电机的防护等级为室外IP54，如有防爆要求，则需要满足规范要求。电动机保护采用带有短路、缺相、过负荷等保护。75KW以上电动机安装数字式电压、电流、有功电能（有青岛市计量检定书）多功能型表计（此表计所测数值需上传至脱硫DCS）。所有电动机必须为高效电动机，禁止采用列入国家淘汰目录的产品。

### 6.4电缆

电缆品品牌为国内知名品牌。

1）0.4kV动力电缆。0.4kV动力电缆采用ZRC－YJV－0.6/1.0kV阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。电缆的导体采用铜导体，单导率满足规范要求。电缆截面积的选择必须同时满足载流技术条件。

2）60V以上的测量和控制电缆。对于60V以上电压电缆必须为阻燃型PVC绝缘PVC护套电缆，并且最小导体截面为1.5mm2。如果用于不同的建筑物之间的连接，应采用有一条公共屏蔽线用以防止感应电压的电缆。

3）仪表用电源电缆。这些电缆必须符合“60V以上的测量和控制电缆”的要求。

4）电缆连接装置。电缆不应有中间接头。

5）电缆设施。电缆应根据项目实际情况恰当地采用电缆桥架﹑地下埋管等敷设方式。敷设于电缆桥架和电缆支、吊架上的电缆必须排列整齐﹑美观。0.4kV动力电缆、控制电缆、信号电缆等应按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。

6）电缆构筑物。在脱硫系统区域内应恰当地规划电缆通道，包括电缆桥架路径等，并使电缆构筑物整齐﹑美观。脱硫系统区域内电缆通道全部采用架空桥架。电器线路桥架必须用耐腐蚀玻璃钢材质，避免使用时间长后腐蚀断裂。

7）电缆防火阻燃。依据有关标准和规范，电缆应有防火阻燃措施。电缆通道结合现场情况采用架空桥架，电器线路桥架必须用耐腐蚀玻璃钢材质，避免使用时间长后腐蚀断裂。

### 6.5电气元件、变频器、软启动器

低压电气元器件、变频器、软启动器采用国产优质品牌。

### 6.6电气设备布置

引风机配电柜布置于原锅炉房配电室内，新增换系统低压配电柜等按照发包方的要求统一集中布置在新建工艺楼二层内。

### 6.7系统中电气接地

接地系统接地电阻不大于4Ω；需要接地的主要设备和部件如下：

电动机、和照明器具等底座及外壳与地连接；

电盘与控制台的框架地连接；

电缆桥架、电力母线桥等；

电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆外皮，穿线的钢管等。

1-2根屏蔽芯线。

接地系统能满足电气装置对工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地的要求；应具有足够的机械强度，可适应外界环境要求，要有防腐蚀措施。

根据设备的布置设置照明体系，满足生产及员工巡检需要。

### 6.8就地控制、操作箱（柜）

所有室外配电箱、控制箱材质为不锈钢，防雨、防尘双开门，且防雨蓬要比配电箱尺寸长15cm.左右。

就地操作、控制箱装有：

·开－按钮；

·关－按钮；

·运行指示灯；

·停止指示灯；

·故障灯；

·手动－自动选择开关；

·接线端子；

### 6.9控制与保护

#### 6.9.1控制方式

环保装置电气控制纳入脱硫、除尘、脱硝统一的DCS控制系统，不设常规监控屏。脱硫系统监控的电气设备包括：变压器开关、0.4KVPC进线开关、馈线开关、电机运行、电机的再启动。电气与脱硫DCS系统采用硬接线。低压空气断路器和其余控制电源采用220VAC。

#### 6.9.2信号与测量

环保系统控制室不设常规音响及光字牌，所有开关状态信号、电气事故信号及预告信号均送入脱硫DCS系统。脱硫系统控制室不设常规测量表计，采用420mA变送器（变送器装于相关开关柜）输出送入脱硫DCS。测量点按《电测量及电能计量装置设计技术规程》配置。脱硫系统有如下电气信号及测量量：

·0.4KV低压母线3相电流、电压、有功、无功、功率因数、有功电能、无功电能；

·0.4KV低压总有功P、无功Q、功率因数COSØ、用电量Kwh；

·低压电动机单相电流；

·0.4KV低压PC所有开关的合闸、分闸状态、事故跳闸（状态）；

#### 6.9.3继电保护

继电保护配置按《火力发电厂厂用电设计技术规定》配置。

### 6.10照明及检修系统

（1）照明系统

交流照明系统采用380/220V，3相5线制，各场所的照明电源由脱硫系统内就近或相邻的PC或MCC供电。所有照明均由专设的照明配电箱配电，箱体采用厚2mm的SS304冷轧钢板制作，室外防护等级达到IP54。

（2）主要场所的照明方式、灯具选型及照度

照明满足《建筑照明设计规范》GB50034-2013的照明标准和节能要求。

| 安装地点 | 光源类型 | 灯具型式 | 安装方式 | 照度(Lx) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 事故 |
| 照明区域 | 根据需要配置高效节能灯如LED灯等 | 防水防尘灯具，IP54 | 吸顶，壁式、立杆式 | 根据实际需要配置 | 根据实际需要配置 |

（3）照明系统的控制

脱硫系统区域的照明采用远方开关集中控制。室外照明采用LED灯具和光源。

（4）检修电源系统：

各场所的检修电源单独由脱硫配电系统供电。检修电源箱体采用厚2mm的SS304冷轧钢板制作，室外防护等级达到IP54。

### 6.11防雷接地系统

（1）接地系统

在适当的位置埋设接地极，每个接地极应与接地网导体相连，接地网导体应尽可能靠近设备设置：

脱硫系统区域内为独立的闭合接地网。该闭合接地网与厂区的主接地网电气连接。

（2）防雷系统

脱硫系统区域内的防雷保护根据规范和实际需要，结合全厂情况设计和安装。避雷针和避雷带的引下线在距地面2000mm及以内有高牢固的PVC保护管。

## 7.仪表和控制系统

### 7.1总则

本部分列出了本项目部分仪表控制系统的工作范围、供货范围和相关技术规范。无论本招标书中是否作出了详细规定，承包方都应设计并提供能够满足整个环保岛系统及其设备安全、经济运行和监视、控制、经济核算的要求，并满足国家相关规范的安全、先进、可靠、完整的仪表和控制系统。承包方应负责脱硫、脱硝、除尘岛范围内仪表控制系统的系统设计及安装设计，并负责DCS系统、随工艺设备配供的仪表及控制设备、材料、备品备件、专用工具的供货、设备安装、系统调试及用户培训，以及提供满足全厂控制系统要求的接口软、硬件和相应的配合工作。

### 7.2标准和规范

承包方至少应遵循下列标准，但不限于此：

《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000

《火力发电厂热工自动化设计技术规定》DL/T5175-2006

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《火力发电厂与变电所设计防火规范》	GB50229-96

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《电力建设施工及验收规范》热工仪表及控制装置篇SDJ279-90

《火力发电厂开关量控制系统验收测试规程>>DL/T658-2006

《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程>>DL/T657-2006

闭路电视系统相关的设计、安装、调试、验收规范

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013

《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》DL/T5196-2004

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）

《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》HJ/T76—2007

《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31.91

《火电施工质量检验及评定标准》(热控仪表及控制装置篇)电综(1998)145号

《火电工程启动调试工作规定》建质(1996)40号

《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建(1996)159号

《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》国电安运(1998)483号

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发(2000)589号

《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》国家环保局14号

承包方可提出其它相当的替代标准，但需经业主确认。

### 7.3承包方系统设计要求及工作范围

（1）系统设计要求

本工程两台锅炉的脱硫、除尘、脱硝系统(包括脱硫、脱硝公用辅助系统)采用分散控制系统DCS进行控制，DCS按单元机组控制方式配置。

运行人员通过LCD实现对#1，#2脱硫、除尘、脱硝系统及公用设备（包括电气设备）的监视与控制。

本工程控制室设置在新工艺楼三层，将除尘、脱硫、脱硝纳入统一的操作系统作为环保岗位统一进行操作。

通过DCS实现：

1）在机组正常运行工况下，对脱硫、除尘、脱硝装置的运行参数和设备的运行状况进行有效的监视和控制，并能够根据锅炉运行工况自动维持烟尘、NOx、SO2等污染物的排放总量及排放浓度在正常范围内，以满足环保要求。

2）锅炉出现异常或各工艺系统出现非正常工况时，能按照预定的顺序进行处理，使新建脱硫、除尘、脱硝系统与相应的事故状态相适应。

3）出现危及单元机组运行以及脱硫、除尘、脱硝工艺系统运行的工况时，能自动进行系统的联锁保护，停止相应的设备甚至整套脱硫装置的运行。

4）在少量就地巡检人员的配合下，完成整套脱硫、除尘、脱硝系统的启动与停止控制。脱硫、除尘、脱硝系统的正常运行以LCD、键盘和鼠标为监控手段。控制室不设常规控制表盘。

5）脱硫、除尘、脱硝电气系统（ECS）纳入DCS控制，不设常规控制屏。

承包方的工艺系统和仪表、控制设备的设计、供货、调试应能够满足上述要求。

6）脱硫分散控制系统DCS的监控范围（不仅限于此）

――FGD装置(烟气系统、SO2吸收和氧化系统、尾渣排出及浆液返回系统等)；

――FGD公用辅助系统（脱硫剂制备与供应系统、尾渣脱水系统、贮存系统、工艺水系统等）；

――FGD电气系统（包括低压电源回路的监视和控制以及UPS、直流系统的监视等），具体以电气部分相关范围要求为准。

――SNCR+SCR系统（经通讯监控）

该分散控制系统，应设置足够的通讯接口，接纳布袋除尘器（含输灰及灰库系统）和SNCR+SCR两个系统，作为锅炉烟气净化系统的主要监控主系统。（可统一纳入一个系统进行监控及控制操作）

（2）控制室、电子设备间及控制装置室设备

本工程两台锅炉设置一座工艺楼，DCS电子机柜、仪表电源柜、电动门配电柜布置在工艺楼电子设备间内。工艺楼由承包方充分结合远期工程进行统一布置及设计。

（3）分散控制系统（兼作为锅炉烟气净化系统）

分散控制系统DCS控制范围包括2台锅炉脱硫、除尘、脱硝系统及其公用系统，DCS的功能包括数据采集系统（DAS）、模拟量控制系统（MCS）、顺序控制系统（SCS）、电气控制系统（ECS）等。脱硫分散控制系统DCS按照单元机组控制方式配置，每台机组和公用系统应采用独立的控制器和I/O模件，并安置在独立的机柜内，充分考虑当一台机组检修停运时，不会对整个DCS造成影响，影响另外一台机组脱硫装置及公用系统的正常运行。

（4）承包方工作范围

承包方的工作范围和深度应以能够完成整个环保岛仪表和控制系统功能，满足施工、调试、运行、管理、检修要求，并通过相关的验收、测试，最终移交商业运行为原则，同时承包方还应无偿提供业主为实现电厂整个仪表和控制系统设计功能所需的接口配合工作，包括提供满足业主要求的软、硬件接口、提供满足业主要求的图纸资料、参加有关接口协调和设计配合的联络会议等。无论本招标书是否列出，承包方的工作范围都应满足上述要求。

承包方负责控制、检测、报警、保护系统设计与设备布置设计及接线设计及供货。

承包方负责提供用以实现仪表和控制系统功能的全部硬件、软件和服务。

承包方负责提供用于图纸审查、联络会议、施工、调试、运行、管理、检修、维护、验收、测试所需的全部图纸、资料、环保系统调试大纲和竣工图纸。

承包方负责提供用于发包方施工图设计和设计配合所需的全部图纸、资料和竣工图纸。

（5）供货范围（不限于此）

承包方负责环保岛仪控部分的全部控制设备、仪表、安装材料、专用工具、实验设备的供货。承包方的供货范围和深度应以能够完成整个环保岛仪表和控制系统功能及与整个电厂自动化系统接口功能，满足施工、调试、运行、管理、检修要求，并通过相关的验收、测试，最终移交商业运行为原则。如在设计、施工、安装、调试、验收过程中发现所供数量不满足控制系统要求，承包方应无偿提供。

承包方提供的仪表和控制设备应为代表当今技术的优质设备，满足相关的设计、供货、施工、安装、调试、验收规范的要求，并具有最大可靠性、可操作性、可维护性和安全性。

承包方至少应提供下列设备，但不排除其他在此没有指出的必要的设备和服务：

1）就地设备

工艺系统和单体设备上用于测量和控制的就地检测仪表、远传仪表、执行机构、控制盘柜及全套附件等。

所有测量点和控制设备在P&ID图中均应标示出，包括用于性能测试的测点应有特殊标识，预留性能测试点。

2）监控设备

为完成超低排放环保系统系统控制和监测任务所需的全套设备。

两台炉的烟气环保系统（包括环保岛内主要的工艺系统和单体设备）采用分散控制系统DCS进行控制。供货范围包括DCS硬件设备（DCS电源分配柜、主控制模件机柜、继电器柜、三套操作员站（含脱硝、除尘操作员站）、一套工程师站（含脱硝、除尘工程师站）、数据服务站等）和软件（系统软件，支持软件和应用软件等）。

其他控制设备和装置：包括电源柜、控制室及工程师室的操作员站工作台、打印机台、座椅、配电箱、就地控制箱、保温保护箱、工艺设备自带和专用的控制设备等。

3）安装材料

承包方提供环保岛范围内用于仪表和控制系统安装、调试所需的全部材料。

4）特殊工具

承包方应为施工人员和维护人员提供足够的特殊工具来进行施工和设备维修，投标时应提交清单。

5）备品备件

承包方应提供仪表控制设备的备品备件，投标时应提交清单。

6）热工实验设备

投标时应提交热工试验设备清单。

### 7.4仪表和控制设备的技术条件

（1）基本技术要求

仪表和控制设备应考虑最大限度的可用性、可靠性、可控性和可维修性，所有部件应在规定的条件下安全运行、确保自动化设备100％投入率的要求。

对于环保岛工艺系统及其辅助系统和单体设备的启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理应完全通过DCS来完成，但应保留部分独立于DCS的控制重要设备运行和就地及远方硬手操按钮，确保脱硫装置和机组的安全。

对于极为特殊的工艺设备，如其控制逻辑必须在就地控制柜内完成，应单独提出，并经业主认可。就地控制装置应与DCS有足够数量的信号接口，以满足DCS对该设备进行监视、控制和热控整体自动化水平和接口要求。

所供的控制和监测设备应有良好的性能以便于整个装置安全无故障运行和监视。并应符合相关的防腐、防水要求。

环保岛内的仪表制系统及装置不设置单独的接地网，所有接地应能接至岛内与整个电厂相连的电气接地网上，接地电阻应能满足相关要求。

（2）就地设备装设的原则

工艺系统中在巡检人员需监视的地方，应设有就地指示仪表。

超低排放环保系统中的调节阀（采用电动执行机构或装设智能阀门定位器的气动执行机构）均具有4~20mA的位置反馈信号；用于二位控制(ON-OFF)的阀门开关方向各应装设两开两闭位置限位开关和足够的力矩开关。

就地设备、装置与DCS的接口信号应为标准信号传输，模拟量信号为4～20mADC或热电偶（阻），开关量信号为无源接点，信号接地统一在DCS机柜侧接地。

仪表和控制设备的设置位置和数量应满足采用DCS控制系统对于整个脱硫系统进行远方监视、运行调整、事故处理和经济核算的要求。

就地控制箱及就地仪表接线箱采用冷轧钢板结构，外表做喷塑处理（符合IP65等级）。

所有测量点至一次隔离阀门采用的所有材料应符合在安全运行条件下测量介质的要求。与仪表及变送器连接的仪表管材质应与工质相适应，不得出现腐蚀或污染的现象。

所有变送器能对应零到满量程的测量范围，输出4～20mA信号。

所有就地仪表和执行机构的电子部分、就地盘箱柜等含有电子部件的就地设备，其防护等级至少应为IP65，并能防止灰尘的进入。

防冻要求：环保岛范围内就地变送器、过程开关等液体取样管路应采取防冻措施，取样管路采用铠装伴热电缆，保温箱应具有温控电加热器。

仪表取样管路、仪表阀门均应采用不锈钢。

（3）温度测量

热电阻应选用不锈钢保护套管，并应选用双支型热电阻。热电阻分度号为Pt100。对于烟气测量，浆液制备系统等应根据被测介质的特点采用的测温元件应采用耐磨型保护套管。

所有热电阻其引出线应有防水式接线盒，应根据管路来选择螺纹连接型或焊接型。

测温元件安装的插入深度应符合相应的标准。

（4）压力/差压测量

DCS系统监视与控制用回路的输入压力和差压，应采用压力/差压变送器测量。压力/差压测点位置应根据相应管路或容器的规范要求确定。并安装一次隔离阀、二次隔离阀、排污阀及管接头。

所有变送器应就近集中安装在测点附近的仪表保温/保护箱内。

所有压力/差压变送器的管接头应采用英制螺纹（1/2NPT或1/4NPT）转为公制螺纹(M20×1.5)，以便于维护与检修。应为所有烟气压力变送器和压力计提供防堵风压取样装置。

压力/差压变送器应是二线制的，输出4～20mA信号。

（5）流量测量

用于远传的流量测量传感器应带有4～20mADC两线制信号输出。

对于流量测量（例如在特殊悬浮物中，或含颗粒的水中），考虑到可靠性和抗腐蚀性的要求，流量计应选用性能可靠的电磁流量计。

满足可靠性和抗腐蚀性的要求。

（6）料位测量

用于集中控制，监视用的水位、液位、料位信号，采用进口的变送器、逻辑开关、雷达物位计或超声波液位计。

液位指示计的指示范围为整个容器/水箱。

对于有悬浮物介质，其液位、料位测量应使用电磁波(超声波或雷达)非接触式测量仪，不应采用核辐射式料位计。在尾渣浆液箱内的液位测量宜使用雷达或超声波等非接触式测量，石灰贮仓的料位测量采用雷达料位计。如果使用其它的测量原理，必须使用具有成熟经验的测量方法。在保证精度要求的前提下，应能通过调整测量元件的灵敏度来消除所有的干扰信号。

（7）分析仪表

用于pH值分析的仪表所采用的变送器应具有4～20mADC信号输出。

取样管必须为耐腐蚀材质。如果需要试样冷却器，其外壳应为防锈和防化学腐蚀。

分析仪表的精度不低于±1%满刻度。

应在脱硫剂、尾渣浆液等需要测量介质密度的地方，设置密度计。要求密度测量精度不低于±1%，选型应由业主确认。

（8）执行机构

电动执行机构应满足其工作环境的温度、湿度等要求，其保护等级至少为IEC标准IP65，包括电动机和接线盒。电动执行机构电机运行的频率范围为正常的±5%，电压范围为正常电压的+10%～-10%。如果电压降到正常值的85%，且转矩和轴向压力正常，执行机构的电动机也能启动。

执行器应能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪，相应地面可清楚地观察到。

所有的执行机构（开环或闭环）应带有接线端子或插座与电力电缆和控制电缆相连。这些插头应按照IEC309，或等同标准，制造完好。

所有执行机构的力矩、全行程时间、精度、回差等性能指标应能满足热态运行时工艺系统的要求和有关的电动执行机构规范要求。

气动执行机构气源采用仪用压缩空气，从主厂房引接，业主指定位置承包方引接，所有仪用供气管道应采用不锈钢材质。

执行器应能实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪。

（9）DCS控制系统

本规范书中对DCS的功能要求仅为最基本的要求，承包方应结合所提供的工艺系统设计并组态一套功能完善的控制系统。

分散控制系统（DCS）DCS应由过程控制站、数据通讯系统和人机接口组成。

本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。承包方应提供符合本规范书和有关工业标准要求的经过实践的代表当今技术的优质DCS和有关设备及材料。

本期脱硫系统DCS的硬件及电源配置应相互独立，充分考虑当一台机组检修停运时，不会对整个DCS造成影响，影响另外一台机组脱硫装置及公用系统的正常运行。承包方在投标书中应详尽描述硬件配置和系统网络配置方案。

特别说明，为了全厂控制系统统一和方便运行维护，减少备口备件的数量，承包方的控制系统等发包方确定主DCS系统后，通知承包方DCS系统的厂家及型号，投标时按国产DCS进行投价，中标后如有差距调整DCS品牌的差价。

（10）烟气连续监测系统（CEMS）

应提供并安装烟气分析仪表(粉尘浓度、SO2、NOx、O2、压力、温度、流量、湿度等)，以上信号全部进入DCS控制系统中进行监视与控制。

承包方需重新采购两套CEMS系统，安装在每台脱硫塔净烟气段，CEMS系统能够满足超低排放监测要求，采用国内外优质品牌，并拥有良好应用业绩。

（11）氨逃逸

脱硝出口设置氨逃逸检测仪一套，安装在反应器出口处，每套系统设备采购一台，共两套，采用国内外优质品牌，并拥有良好应用业绩。

## 8.其他要求

### 8.1箱体和容器

所有箱体和容器的设计、制造和试验应符合《压力容器》(GB150-2011)及其质量体系内相关标准的规定。

提供安全运行和维修必需的平台楼梯和栏杆，钢箱体（即使进行了防腐）除了计算的壁厚外，要留有至少10年的腐蚀余量。

内装石灰、尾渣浆液，脱硫剂或其它浆液箱罐材料选用碳钢衬玻璃鳞片。有关的箱罐、容器周围的基础和地坪要考虑适当的防腐措施。

所有接触浆液的地坑应采取一定的防腐措施。

### 8.2搅拌设备

脱硫塔浆池、脱硫剂箱、滤液箱、事故浆液箱及其它所有储存浆液的箱、罐、池和容器应配有搅拌器，以防止浆液沉降结块。脱硫塔浆池和事故浆液箱也可采用其它搅拌方式。

搅拌设备设计、生产和安装根据相关规则中的最新版本进行。

所有搅拌器能连续运行。

脱硫塔搅拌器叶片和主轴的材料等级是SAF2507双相不锈钢或更好，这种材料规范应看成最低要求。

侧进式搅拌器应注意搅拌器的密封设计，防止浆液的泄露。侧进式脱硫塔搅拌器必须包括有一个关闭设施以允许在塔内浆液不需要排空而能够更换机械密封。

搅拌器的轴直径应为计算直径的两倍，其他部件应考虑1.5-2的安全系数；搅拌器的转动速度应比临界速度至少低30%。

在所有搅拌器的旋转构件上进行单个部件和组装后整体的静、动平衡试验。

### 8.3泵

泵的设计、生产和安装应根据最新有效的规则、标准，并提交发包方确认。

除非另外指出，所有泵应为连续运行。

每台泵和其附属设备的布置方式应能在不中断整套装置运行的情况下，便于操作、维修和拆卸。特别要确保在维修或替换期间不需要断开和拆卸主管道或其他重要部件。

如果没有另外指出，所有泵都有备用，并提供自动开关以防出现故障。并列运行或备用泵应采用同样的设计，即具有可更换性。安装的备用泵在故障时应能立即投入运行应有联锁保护，以便防止整套装置停运。

泵停止后为了防止机械堵塞/负载起动，浆泵、浆液管道配备清洗水。

相同容量和相同类型的泵，其配件包括备件应能完全互换。

泵的设计流量应考虑该系统的最大流量另加10%裕量；泵的设计压力应为该系统的最大压力另加裕量，对浆液泵加20%裕量，对水泵加10%裕量。

所有浆液泵配备自动冲洗装置。

### 8.4管道

（1）概述

管道系统的布置(包括合理设置各种支吊架)应能承受各种荷载和应力。承包方应计算所有主要管道的热膨胀位移和应力，并且确保管道作用在设备上的力和力矩在规定范围之内。

所有管道的布置和支吊架设计应便于检修维护与保温安装。在与设备连接处提供法兰短管件，以减少维修要求的管道拆卸工作。

橡胶衬管采用法兰螺栓连接，无内衬管道用焊接连接。

所有管道系统应设计有高位点排气和低位点排水等措施。

所有管道应有清晰的标识，标明管内介质及流向。

管子运输时端口应用金属和塑料盖封闭，以防损坏和污物进入。

以下给出了用于不同介质的管道材料供设计选择，选择的管材最终应经发包方确认：不免除承包方正确选择管道材质的责任。

- 浆液和含氯液体        碳钢衬胶/FRP

- 脱硫塔循环管          碳钢衬胶/FRP

- 工业水管              普通碳钢

- 工艺水管              满足水质要求的防腐管材

- 仪用空气管            不锈钢管

（2）浆液管道

浆液管根据输送介质的特性进行设计、选材，应防止磨损和腐蚀，防止浆液沉淀的形成。

浆液管将配备自动冲洗、排水和排气装置，排水用管道输送到地坑。

在装置关闭和停运期间，对浆液管道系统的各个设施必须进行排水和冲洗，而且由FGD控制室远方控制。

为便于清洗，在自流浆管改变方向处安装Y型或T型管。在所有DN50浆液管上的Y型或T型管的盖顶配备有插管和软管连接，这是除了所有浆液管规定要求的自动冲洗和排水系统之外的要求。

输送浆液管道的设计和布置尽可能短，转弯将减小到最低数量。为避免在管道中产生沉降，如果有必要的话，将采取封闭环路。

（3）玻璃钢（FRP）管道

箱体和脱硫塔外部的FRP管和配件通过丝绕制工艺制造，在内表面至少有3mm厚耐磨层；

脱硫塔内部喷淋系统的FRP管道和配件通过手工压层工艺制造，在管道和配件的内外表面至少有2.5mm厚的耐磨衬垫。在支管接头及改变方向处，其内表面至少应有2.5cm的弯曲半径。

树脂采用国产优质耐高温树脂（大于160摄氏度，品牌不低于陶氏470树脂）

承包方应提供使用FRP的管道系统完整的管道应力分析计算。

FRP管道应预先制做。当安装FRP管道时，承包方应进行施工监督和技术指导。

（4）仪用空气和润滑油管

仪用空气管包括所有附件、阀门等，应使用不锈钢。

润滑油管道应酸洗和钝化。

### 8.5阀门

阀门的设计、制造、试验及安装将采用最新的国标准和相当的国际标准，并提交发包方确认。如果本节提出的要求比确认的标准更严格，则按本节要求执行。

阀门规格应尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量。所有阀门设计选型应适于介质特性和使用条件。接触脱硫塔尾渣浆液、脱硫废水阀门、脱硫后净烟气的阀板等金属材质至少为SAF2507及以上；

阀门电动、气动执行器采用国产优质产品。

投标书应开列阀门清单说明阀门的种类和材料。

### 8.6起吊设施

承包方应考虑FGD装置检修和维护用的全部固定式和移动式起吊设施(吊钩/环、电动/手动葫芦及行车、安全滑线和/或拖曳电缆等)，包括起吊位置、起吊重量、提升高度和设备选择等来满足设备和管道维护检修的方便。

至少对于大型的泵及电机（循环泵）、风机（氧化风机）的更替部件及其它需检修的设备应提供起吊设施。

对于需要检修的起重量为0.5吨的设备、管件和阀门应设置检修吊点，对于需要检修的起重量为1吨及以上的设备、管件和阀门，宜设置检修起吊设施；对于启重量为3吨及以上并需要经常检修的设备、管件和阀门，应设置电动起吊设施；对于启重量为10吨及以上的起动设备，应设置电动起吊设施。

应设置单轨使起吊设备能从安装地点移到卡车上或检修场地，而不需更换吊车。

起重设施包括电动葫芦（吊车）和/或手动链式葫芦，安装于I字轨道上的或固定物上的，以及永久性的和可移动的。

对布置在露天的电动起吊设施应采取防雨、防水的措施。

电动葫芦应是永久安装，提升能力为2吨及以上，提升高度超过3米。

可移动手动链式葫芦仅用于2t重量以内和提升高度最大为5m的情况，在所有使用可移动手动链式葫芦的地方应提供永久性固定的轨道。

如果一般的起吊设施不能保证相关组件安全提升时，应配备特殊装置。

必须向发包方提交一份清册，包括起吊位置、起吊设备名称，说明数量、型号和额定起重量。

### 8.7工艺系统钢结构、楼梯、平台

#### 8.7.1概述

承包方应为脱硫装置提供全部必要的平台，通道和钢梯，及安全合适的通路。设计时要为热膨胀留有适当的余量，承包方在整个合同工作中确保钢梯和栏杆符合发包方同意和批准的统一形式。

钢结构、钢梯及平台应最大限度地工厂制作、工厂组装并运往现场供安装，除非设计和安装条件的需要或运输的限制。

不适宜材料的详述或错误预制、制作需要现场的额外工作应由承包方负责并承担修正、误购及材料更换的全部费用。

承包方应提供钢结构的吸收塔、石灰石仓和各类钢制的罐、箱等，包括平台、楼梯、栏杆及其它钢结构构件。

所有设备的支撑、钢结构通道、水泵和电机的基架和底座由承包方提供。

所有必要的起吊设施，如轨道（工字钢），挂钩和起重架及他们的固定由承包方提供。

在混凝土框架上紧固轨道、底座等全部必要的钢构件，埋入混凝土以锚固设备的钢件由承包方提供。

由于噪音或天气条件的缘故，根据规定所要求的钢结构包裹层或小室承包方提供。

#### 8.7.2应用的标准和规则

钢结构设计应满足《钢结构设计规范》（GB50017-2003），《钢制平台扶梯设计规范》（DLGJ158-2001）；钢结构焊接需符合《建筑钢结构焊接规程》[JGJ81-2002]的要求。

钢结构的防腐应满足相关规范的防腐要求。防腐涂料建议采用氯化橡胶，聚氨脂类或其它满足防腐规范要求的防腐材料。

#### 8.7.3净空和尺寸

对于平台、钢梯、钢梯平台、走道辅助梯级、紧急出口、靠近设备的走道、最小高度不小于2.10m。钢梯宽度≥900，角度≤45º。

除非另外指出，安装道路在所有方向上比最大搬运件与搬运工具加在一起的尺寸大0.3m。

#### 8.7.4钢格栅和踢脚板

如果没有另外规定，所有平台、钢梯和梯钢平台都要覆盖钢格栅。

钢格栅要水平排列，而且在任何方向看都是统一的形式，每块钢格栅由4个螺钉安全牢固地焊在结构上。不允许采用螺钉夹。需要搬移的格栅地板应配备安装把手。

所有平台和钢梯的设计荷载及挠度应满足相关规范的要求。

所有格栅边缘和切边用与格栅材料同样尺寸的钢条包围。

格栅的最小高度不小于30mm。所有格栅经过热浸镀锌处理。镀锌要求应满足相关规范的要求。

如果钢格栅要割切或焊接，则要重新镀锌。

所有平台和钢梯平台都提供有至少高于楼面120mm的踢脚板，踢脚板最小厚度是8mm。

#### 8.7.5栏杆

所有平台，钢梯和钢梯平台应在每边都安装栏杆。

平台和梯钢的设计和制做应符合现行的国家标准。

用于平台栏杆的支杆底脚是平的，用于钢梯的是平整底脚。

支杆不能固定在踢脚板上。

钢扶手和栏杆应镀锌。

所有栏杆扶梯镀锌件全部采用螺纹连接，现场不能焊接。

#### 8.7.6铸件和锻件

铸铁件不作为设备受拉、受压、或工作温度超过100℃的部件。

所有锻件由碱性电炉钢或全脱氧酸性平炉钢生产，在适当场合考虑使用真空去氧钢。

锻件的内外不能有裂缝，不能含过多非金属成份，并在表面不能有后续加工去除不掉的缺陷。

每个锻件刻上一个能通过所有加工工段的识别号。识别号在所有与锻件相关的文件和试验证明中都有标注。

#### 8.7.7材料

所有材料应是新型的和具有应用业绩的，在FGD装置设计运行期限间的各种工况（如温度、压力及污染物含量的变化等），不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀，而且在任何部件产生的应力和应变不能对FGD装置的效率和可靠性产生影响。

所有使用的材料应与发包人认可的标准一致。

必须特别注意消除由电镀作用而引起腐蚀的可能性。材料的选择和安装应尽力使这些影响减至最小。

所有同饮用水、工业水或废水排放接触的装置部件，如泵、管道、测量仪等，应设计为能防沾污和腐蚀。对暴露在露点以下潮湿气体中的设备同样应防沾污和腐蚀。

对于本规范未指明的材料，承包方如果要推荐使用，需经发包方认可。

#### 8.7.8焊接要求

焊接部分分为工厂焊接和现场焊接。所有焊接由承包方承担，承包方负责提供与本合同焊接有关的所有必需的材料，所有设备、装置和设施应是优质的、易维护的。

现场焊接应根据图纸和规范书中的要求进行，现场采用中国标准DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》，如同设备、工艺的要求不符，则采用相应的标准。

在下列情况时不能焊接：

·当被焊件表面为湿时，当被焊件表面凝结潮气时；

·当小雨或风吹打在焊接面时。

#### 8.7.9保温、油漆与隔音

采用保温是为了降低散热损失，限制设备与管道的表面温度。保温厚度应根据经济性计算确定。

具有下列情况之一的设备、管道及其附件必须按不同要求予以保温：

（1）外表面温度高于50℃且需要减少散热损失者；

（2）需要减小介质的温降或延迟介质凝结的部位；

（3）要求防冻、防凝露者；极端最低气温在-30℃以下。

（4）工艺生产中不需保温的，其外表面温度超过60℃，而又无法采取其他措施防止烫伤人员的部位：管道距地面或平台的高度小于2.1m；或靠操作平台水平距离小于0.75m。

保温设计必须使散热最小并使保温层的寿命达到最大。承包方应在设计中考虑各设备除了保温是否另外还需要配备隔音措施。

对维护时需要拆卸的设备，要求其保温也能拆卸。

承包方应在标书中提出保温材料的类型，化学物理特性和预计用量。要考虑保温和包壳10%的裕量，固定件和辅助配件10%的裕量。

烟道及脱硫塔采用预制保温板保温。保温层主材采用岩棉，将采用相邻保温板水平和垂直搭接的方式，搭接必须紧密，不需要单独的填充带。保温层的外装板应是δ=0.7mm的镀锌铁皮。大截面矩形烟风道采用δ=1mm的镀锌铁皮。应提供保温层和外装板的支撑，支撑与镀锌铁丝网焊在一起形成网状构造物，以固定保温层。

阀门、弯头等异型件的保温层材料选择复合硅酸铝，并选择成型壳体保温。

外径小于等于Φ38mm的管道的保温层材料选择硅酸铝纤维绳，保护层采用玻璃丝布。

对所有管道（外径大于Φ38mm）及辅助设备，均采用金属薄板（铝合金板）作为保护层。保护层厚度：δ=0.7mm。

对露天设备的保温层外装板应能防止雨水入侵保温层。

下列情况必须按不同要求进行外部油漆：

（1）不保温设备、管道（不包括不锈钢管道）及其附件；

（2）介质温度低于120℃的保温设备、管道及其附件（保温前进行防腐处理）；

（3）支吊架、平台扶梯等（现场制作部分）；

（4）检修起吊设施的钢轨。

不保温的室内布置的设备和管道，宜先涂刷1度底漆，再涂刷1度防锈漆，最后涂刷2度面漆；室外布置的设备和管道，宜先涂刷1度底漆，再涂刷1度中间漆，最后涂刷2度面漆。保温的设备和管道，应涂刷1~2度底漆。

所有钢结构防腐采用青岛海鹰或是青岛建设牌油漆，底漆使用含锌量≥50%的环氧富锌底漆，面漆使用氯化橡胶面漆。

所有管道涂刷介质名称及介质流向的箭头。

机械、电气设备及部件的油漆工作应在制造厂内完成，对于钢构件、底漆层和保护（中间）层应在制造厂内完成，罩面漆应在现场完成。

所有部件的金属表面均应在出厂前进行净化和油漆。所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等都应从构件内部清出，所有鳞皮、锈迹、油漆、粉笔、蜡笔、油漆标记和其它有害材料都应从内、外表面上清除掉，发运时，产品内外应该清洁。凡需要油漆的所有部件，在油漆前，必须对金属表面按有关技术规定进行清扫、喷砂处理并按两底两面防锈漆处理保质期60000h。

以下钢材的工作表面应不必油漆：

不锈钢、镀锌板、铝合金板

高强度螺栓连接件的摩擦表面

油漆的颜色应满足全厂色彩的统一规定，由发包方确认。

### 8.8鳞片树脂内衬

#### 8.8.1概述

规范书提出的是在钢结构表面上进行鳞片内衬的设计、建造、安装和质量控制的最小要求。对于在此没有明确指定的条款，制造商应遵守更严格的制造和检查标准。

鳞片内衬的厚度至少1.8mm。

承包方应提供采用的标准和制定质量保证，并经过发包方同意，保证根据设计要求正确施工。检查备忘录包括以下内容：

·表面检查

·内衬记录（温度等……）

·内衬检查

·验收报告

在内衬完成后不允许任何种类的焊接。

在设备壳体每一面顶部的醒目位置注明“鳞片内衬，不允许焊接”。

5.15.2 内衬表面的要求

部件倒角焊缝应被加工成圆弧形，所有需内衬的纵向焊缝应连续，并同相接表面保持平滑。

表面焊接缺陷如裂缝和凹陷应通过重新焊接加以填补，应同邻近表面保持平滑。

应清除表面上所有焊渣，可采用切削的方式，最后打磨至平滑。

所有内、外的加固件，吊环、支撑和夹子都将在内衬施工开始前焊接到容器或管道上。临时夹子或吊环等应在施工前去掉，并将该区域打磨平滑，所有将内衬的拐角和边将加工成圆弧形。

#### 8.8.2喷吹

承包方对需要内衬的金属表面应根据规范进行喷吹处理设计，以获得“白色金属”表面。

喷吹介质将由使用者选择并在备忘录中说明。喷吹介质应清洁干燥。压缩空气应没有油、污物和水份。

邻近表面已上底漆时, 附近区域不能喷吹，直到上底漆的区域不粘手并得以保护。

当存在以下情况时，喷吹不能进行：

·工作区域的相对湿度高于90%。

·表面温度未超过工作区域空气露点温度3℃。

每次轮班至少测试三次衬底温度，环境温度，空气的相对湿度和空气的露点温度。在施工和干燥期，应进行连续的测量和记录，所有测量值将记录在备忘录中。

在上底漆前用刷、空气喷吹或真空法清除所有灰尘和渣。如果承包方的要求更加严格，则应执行更严格的要求。

#### 8.8.3底漆

喷吹后表面应在一个工作轮班（8～12小时）之内或产生可见表面锈斑之前加底漆，如果发生表面生锈，生锈区域将根据以上要求重新喷吹。可以通过喷、刷或滚动上底漆。

当以下任何情况存在时不允许上底漆:

·工作区域的相对湿度大于90%。

·金属表面的温度未超过工作区域空气露点温度3℃。

·金属表面的温度或工作区域空气的温度高于32℃或低于10℃时。

·金属表面有灰尘、污迹或水分。

如果承包方的要求更严格，将执行更严格的要求。

5.15.5 底层内衬

进行底层内衬施工时，上好的底漆不应超过2星期（在直接阳光照射下1星期）。在底层内衬施工以前底漆应不粘手。

当存在以下任何情况时不能进行施工：

·工作区域的相对湿度超过90%。

·表面温度未超过工作区域空气露点温度3℃。

·表面的温度或工作区域空气的温度高于32℃或低于10℃。

内衬工作通过用平滑的滚刷来完成。

如承包方的要求更严格，则执行更严格的要求。

#### 8.8.4维修

维修应在征得发包方同意后才能进行。所有维修只能根据内衬材料供给者的要求和建议进行，所有维修应根据规范进行检查试验。

#### 8.8.5检查

在内衬工作全部完成后应进行检查，包括必要的维修和干层厚度检验，电火花检验和整个内衬表面的视觉检查，由承包方和发包方进行，出现以下情况可拒绝接收：

·涂层极度的不均匀。

·水泡，气泡，开裂，埋入了颗粒，不一致的颜色或剥落。

·涂层里有异物。

·机械损伤和切割。

·顶层明显见到了底层。

#### 8.8.6树脂的外层内衬

在视觉检查完成之后，在整个内衬区域进行衬树脂外层，以增加平滑度，树脂外层材料的选择设计应由承包方进行。

从内衬外层至底层的所有涂层应具有不同的颜色或有对比度，涂刷应根据承包方的设计要求进行。

#### 8.8.7最终检查

在树脂的外层施工完后，由承包方和发包方进行内衬的最终视觉检查。可拒绝接收的条款同内衬层底层检查列出的情况一样。

## 9.土建及给排水部分

### 9.1总述

承包方负责提交环保岛内所有土建相关设计条件提资及施工（含桩基）。

土建项目设计和施工所必需的场地资料由发包方提供，包括：水文气象资料、工程地质详勘资料、必要的地况地貌资料、邻近建筑物详细资料、各种管道、沟道、道路的接口位置、标高、连接方式、抗震设防烈度。

### 9.2供货和工作范围

承包方负责提供环保岛内土建基本设计提资的条件递交以及所有土建的施工（含桩基施工）。

### 9.3总平面布置

本工程构建筑物布局详见总平面布置图。

### 9.4建筑部分

#### 9.4.1屋面

普通建筑屋面防水等级为III级，配电室屋面防水等级为II级。屋顶若有设备则为刚性屋面，屋面设有排水坡度，所有建筑物的屋面应为有组织排水，屋面设女儿墙。配电室如果条件允许刚设计电缆夹层（或半层），高压设备配电室（如有）、低压设备配电室独立设计，不能共用。

#### 9.4.2墙体

配电室、CEMS小房、电子设备间等采用内墙涂料饰面。

外墙面采用彩色涂料装饰，建筑风格及色彩应与厂区内建筑协调一致。

所有的装饰材料要符合防火标准。

#### 9.4.3装修

一般建筑内外墙及顶棚均抹灰刷涂料并作踢脚。综合电气室内墙面刮大白刷乳胶漆，顶部设计吊顶。

### 9.5结构部分

本工程按规范要求进行建筑结构设计。

#### 9.5.1结构型式

构筑物采用钢筋混凝土框架结构或钢结构。

基础形式采用桩基础。

基础的设计均以地质详勘资料为依据，并按规范设计。

设备基础包括各型泵、电机、风机等室内外设备基础。基础采用砼基础，基础按计算确定是否配筋；大体积砼基础应配筋，防止出现温度裂缝。

构造要求按有关规定执行。

区域建（构）筑物基础、地下设施均将满足规范所规定的强度、承载力、变形（沉降）、稳定和抗滑移及抗倾覆的要求。

#### 9.5.2建（构）筑物的抗震设防措施

建（构）筑物结构体系是纵、横向框架和各层楼面及屋面共同组成的空间结构体系，水平地震作用由纵横向框架体系承受。抗震设防烈度按6度考虑。

建筑安全等级:建筑物安全等级二级。

#### 9.5.3地基及抗震设防

（1）地基处理

土建桩基及地基处理全部由承包人负责。

（2）抗震设防

按现行的《建筑抗震设计规范》、《构筑物抗震设计规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》等国家及行业的规范、规程及标准进行设计。

### 9.6材料要求

土建结构所需水泥、骨料、砖、钢材、型钢、焊条、螺栓、油漆等材料均遵守国家和行业标准。

### 9.7建（构）筑物

环保岛内布置的主要建筑物、构筑物包括工艺楼、SCR反应器钢架基础、脱硫塔基础、氧化镁粉仓基础、熟化槽基础、浆液储罐基础、浓缩池基础、清液箱基础、工艺水箱基础、事故罐基础、氨区及围堰、引风机基础、循环泵基础、氧化风机基础、其他机泵设备基、综合管网、烟道支架等。

土建项目表

| 项 目 | 长×宽 | 数量 | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺楼 | 13×47m | 1座 | 框架 | 桩基础，三层构筑物，局部二层 |
| 脱硫塔基础 |  | 2个 | 砼 | 桩基础 |
| SCR反应器钢架基础 |  | 2个 | 砼 | 桩基础 |
| 氧化镁粉仓基础 |  | 1个 | 砼 |  |
| 熟化槽基础 |  | 1个 | 砼 |  |
| 浆液储罐基础 |  | 1个 | 砼 |  |
| 浓缩池基础 |  | 1个 | 砼 |  |
| 清液箱基础 |  | 1个 | 砼 |  |
| 工艺水箱基础 |  | 1个 | 砼 |  |
| 事故罐基础 |  | 1个 | 砼 |  |
| 氨罐基础及围堰 |  | 1个 | 砼 |  |
| 引风机基础 |  | 2个 | 砼 |  |
| 循环泵基础 |  | 8个 | 砼 |  |
| 氧化风机基础 |  | 3个 | 砼 |  |
| 其他机泵基础 |  | 1批 | 砼 |  |
| 烟道支架基础 |  | 1批 | 砼 |  |
| 管道支架基础 |  | 1批 | 砼 |  |
| 脱硫区地坑 | 3(L)×3(W)×3(H) | 1个 | 地下砼结构 | 玻璃鳞片防腐 |
| 氨区地坑 | 1.5(L)×1.5(W)×2(H) | 1个 | 地下砼结构 | 玻璃鳞片防腐 |
| 地沟 | 300(W)×400(H) | 150m | 地下砼结构 | 玻璃鳞片防腐，铺设玻璃钢格栅 |
| 地面硬化 |  | 2000m2 | 砼 |  |
| 本项目其他所需的土建事项 |  | 1批 | 按需 | 现场勘测确定 |

建筑物的设计按建筑节能计算进行施工图设计。

脱硫区建（构）筑物基础根据上部结构和地基处理型式可采用钢筋混凝土独立基础、条形基础或桩基础。基础采用混凝土结构，按规范配筋：大体积混凝土基础配置抗温度裂缝钢筋。

## 10.主要供货系统说明

承包方针对本项目提供相应的设备系统并需详细的附件清单（包括以下系统但不限于此）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 除尘系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟道及附属系统 |  |  |  |  | 包括烟风道、补偿器、烟道支架等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | 除尘器本体 |  |  |  |  | 包括除尘器本体、布袋、袋笼、离线阀等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 3 | 清灰系统 |  |  |  |  | 包括电磁阀、喷吹系统 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 卸灰系统 |  |  |  |  | 包括振打装置、手动插板阀等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 5 | 保护系统 |  |  |  |  | 包括检漏装置、旁路装置等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 6 | 输灰系统 |  |  |  |  | 包括输灰风机、料封泵、输灰管道、耐磨弯头等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 7 | 灰库系统 |  |  |  |  | 包括灰库本体、仓顶除尘器、流化风系统、电加热、干灰、湿灰出口 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 8 | 压缩空气系统 |  |  |  |  | 包括空压机、冷干机等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  | 包括管道、阀门、方法、保温等 |
|  | 承包方补充 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电气系统 |  |  |  |  | 包括进线柜、馈线柜、电缆、桥架等 |
|  | 承包方补充 |  |  |  |  |  |
| 11 | 仪控系统 |  |  |  |  | 包括烟尘监测、差压变送器、压力变送器、温度等测点以及DCS控制系统等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |
| 二 | 脱硫除尘一体化装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟气系统 |  |  |  |  | 包括引风机、烟风道、补偿器、烟道风门、烟道支架等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | 二氧化硫吸收系统 |  |  |  |  | 包括脱硫塔本体、循环泵、搅拌系统、排浆泵、氧化风机、喷淋层、高效除雾器以及其他内附件 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 3 | 储粉系统 |  |  |  |  | 氧化镁粉仓、仓顶除尘器、流化风、下料系统、上料系统等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 制浆系统 |  |  |  |  | 熟化槽、浆液储罐、搅拌机、供浆泵等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 5 | 尾渣脱水系统 |  |  |  |  | 浓缩池、清液箱、压滤机、搅拌机、滤液泵 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 6 | 工艺水系统 |  |  |  |  | 包括工艺水箱、工艺水泵、除雾器冲洗水泵等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 7 | 事故排空系统 |  |  |  |  | 事故罐、搅拌机、事故泵、地坑搅拌机、地坑泵 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  | 包括管道、阀门、油漆、防腐、保温、脱硫废水处理系统等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气系统 |  |  |  |  | 进线柜、馈线柜、电缆、桥架等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 10 | 仪控系统 |  |  |  |  | 包括密度、ph、流量、差压、压力、液位、温度等测点以及DCS控制系统等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 三 | 脱硝系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 还原剂系统 |  |  |  |  | 包括还原剂储罐、供浆泵等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | 烟气系统 |  |  |  |  | 包括烟道、补偿器等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 3 | SCR反应器系统 |  |  |  |  | 包括SCR反应器本体、吹灰器、催化剂、检修起吊等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 氨水蒸发系统 |  |  |  |  | 包括蒸发器、稀释风机、电加热器等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 5 | 喷氨系统 |  |  |  |  | 包括喷氨格栅、静态混合器等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气系统 |  |  |  |  | 进线柜、馈线柜、电缆、桥架等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 7 | 仪控系统 |  |  |  |  | 包括流量、差压、压力、液位、温度等测点以及DCS控制系统等 |

承包方必须根据招标文件内容完善对所投系统的所有设备做出参数以及数量，并提供详细清单，本表设备的完善性作为评分依据之一。

## 11.质保期以及售后服务说明

1）质保期要求：本项目质保期至少为2个采暖季，质保期开始时间为项目完工并完成168h试运行后开始计算。

2）售后服务保障要求：中标人接到发包方需要服务或者故障通知后8小时内做出响应，2最迟4小时内到达现场，72小时内完成服务或者维修。

3）备品备件以及耗材等要求：保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

## 12.工作及供货范围

本工程工作及供货范围包括整套脱硫、除尘、脱硝系统、公用系统和辅属系统等全部脱硫工程的设计、供货、安装、调试、技术培训工作、现场所需拆除的原设备、构筑物、建筑物以及现场根据工艺需要所移装的设备、管道阀门、仪表等，包括但不限于以下部分：

1）从锅炉尾部烟道出口开始至脱硫后净烟气到烟囱水平烟道的接出口为止的（含插板门、烟道补偿器，引风机）全套脱硫、除尘、脱硝系统，包括设计、制造、安装、调试、(168小时)试运行。调试、试运行期间的水、电、压缩空气和脱硫剂等消耗材料由发包方负责。

2）本项目为改建项目。

3）土建的提资、施工由承包方负责（包括建筑、结构、设备基础等），土建设计（含桩基）由发包方委托设计院设计，其他工艺具体设计由承包方负责。

4）土建主要包括工艺楼、建筑物、结构、箱、池、地坑、地沟以及脱硫塔及其他设备基础等。

5）土建部分的施工过程中如有需要更改处，承包方进场后要积极配合发包方。

6）发包方不提供土建施工生活场地，由承包方自行解决。

7）施工、生活用水、用电须单独设表，水电费按固原市相关规定扣除。

8）承包方进场后，须在发包方的协调下与厂内其他施工单位配合施工。

9）承包方须按照发包方要求提供完整的设计资料。

10）DCS控制设计平面布置应满足电子设备布置技术条件。

11）承包方提供货设备及材料的详细分项清单、产地。承包方提供随机备品备件和专用工具。

12）脱硫、除尘、脱硝装置系统范围内的保温、伴热和油漆。

13）承包方本项目供货范围包括但不限于锅炉脱硫、除尘、脱硝系统范围内能够满足超低排放要求的所有设备、材料、工艺等。

14）环保控制室布置于脱硫设备间内。

15）接口界限:

脱硝烟气——

入口：从每台锅炉出口开始；

出口：净烟气至空预器为止。

脱硫除尘烟气——

入口：从每台锅炉为尾部烟道出口法兰后原烟气引出接口开始；

出口：脱硫后净烟气烟道至原烟囱接口为止。

含出口插板门及补偿器，引风机供货安装也是承包方的工作范围。

工艺水——

进口：工艺水箱入口法兰。

工艺废水——

出口：废水排放至排污井

压缩空气——

进口：环保岛外lm。

16）本项目拆除原布袋除尘器（包括花板、顶棚、布袋、袋笼、旁路烟道、喷吹系统、部分箱体等）、引风机、原系统机泵、满足本次改造目标所需拆除其他项目等，具体以现场所需拆除项目为准。

17）承包方需编制脱硫、除尘、脱硝设施调试大纲及运行说明书，并按程序审批通过；须对发包方的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训，并指导编制运行规程、检修规程和管理制度。

18）项目环保竣工验收必须委托当地环保部门环境监测站现场验收监测，出具验收监测报告，环保竣工验收产生的监测费用由发包方负责。

19）承包方需提供脱硫、除尘、脱硝必须的备品备件，备品备件包括50个脱硫塔内喷嘴、同型号泵配2套机械密封、轴承及其他易损件备件等。

## 13.技术资料交付及项目进度

- 承包方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供电子文本。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 承包方资料的提交应满足工程进度的要求。在技术协议签订后15天内给出初步设计（由发包方确认）及满足土建设计的图纸资料，以及“AutoCAD”的电子文件。

- 承包方提供的技术资料一般可分为配合投标阶段、设备监造检验、施工调试、性能试验验收和运行维护等阶段。承包方须满足以上各阶段的具体要求。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，承包方及时免费提供。

- 承包方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 承包方提供的技术资料供发包方8套、设计方1套，电子1套。

- 承包方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

- 承包方在设备出厂前向发包方提供的技术文件和图纸不能取代设备装箱资料。

## 14.设备监造检验所需要的技术资料

承包方提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。设备监造检验、性能验收试验阶段的资料包括以下各项：

- 设备设计制造遵循的标准、规范目录；

- 加工制造进度表，包括监造、检查、试验项目；

- 安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

- 罐体强度计算书；

- 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

### 14.1施工、调试、试运、锅炉性能试验和运行维护所需的技术资料

- 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等；

- 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领，运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；

- 承包方提供备品、配件总清单和易损零件图；

- 承包方须提供的其它技术资料：

（1）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告；

（2）承包方提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单；

（3）设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图；

（4）详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

### 14.2施工设计图纸资料

承包方在技术协议规定时间内提供满足工程施工的高效脱硫、除尘、脱硝系统正式图纸，具体以双方签订的技术协议确定的时间为准。

### 14.3交货进度

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求，并取得发包方的同意。

### 14.4技术服务和设计联络

#### 14.4.1现场技术服务

- 承包方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。承包方要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。承包方提供的包括服务人日数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于承包方的原因，下表中的人日数不能满足工程需要，发包方有权追加人日数，且发生的费用由承包方承担；如果由于发包方的原因，下表中的人日数不能满足工程需要，发包方要求追加人日数，且发生的费用由发包方承担。

- 承包方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

- 现场服务人员的工作时间应与现场要求相运行的要求。发包方不再因承包方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 未经发包方同意，承包方不得随意更换现场服务人员。同时，承包方须及时更换发包方认为不合格的承包方现场服务人员。

- 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人日数。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设计联络及培训 | 3天 | 工程师 | 4 |  |
| 2 | 设备安装指导 | 120天 | 工程师 | 2 |  |
| 3 | 调试 | 15天 | 工程师 | 2 |  |
| 4 | 性能验收考核 | 7天 | 工程师 | 2 |  |

- 在下列情况下发生的服务人日数将不计入承包方现场总服务人日数中：

由于承包方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员天数；

承包方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人日数；

因其他承包方原因而增加的现场服务人员。

- 承包方现场服务人员应具有下列资质：

（1）遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

（3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近锅炉的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

（4）身体健康，适应现场工作的条件；

#### 14.4.2现场服务人员的职责

- 承包方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，承包方技术服务人员应向发包方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，承包方向发包方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，发包方技术人员要对此进行确认，否则承包方不能进行下一道工序。经发包方确认的工序不因此而减轻承包方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题承包方仍要负全部责任。

- 承包方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，承包方现场人员要在发包方规定的时间内处理解决。如承包方委托发包方进行处理，承包方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 承包方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

- 承包方现场服务人员的正常来去和更换应事先与发包方协商。

#### 14.4.3发包方的义务

发包方要配合承包方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提承包方便。

#### 14.4.4培训

##### 14.4.4.1培训内容

承包方负责提出培训内容和培训计划（包括高级技术管理人员、运行操作人员、维修人员的培训），由发包方确认。除非双方同意，否则不能随意更改培训计划。

培训将采用专题报告、现场参观、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等手段。在培训期间，承包方将免费提供必要的技术资料和图纸、设施、工具、仪表等。

承包方要选派有经验和有能力的指导人员对发包方技术人员进行培训。

##### 14.4.4.2培训方式

- 国内培训

发包方将接受承包方的技术人员结合设备调试，进行系统性、全面的现场培训（包括运行和维护人员），使培训人员能熟悉系统、独立工作。

- 培训计划和内容

培训计划和内容由承包方在投标文件中列出：

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 现场安装、调试、运行人员的培训 | 2人/1天 | 工程师 | 1 |  |  |
| 2 | 还原剂品质化验设备操作培训 | 1人/0.5天 | 工程师 | 1 |  |  |
| 3 | 承包方企业现场培训 | 2人/1天 | 工程师 | 1 |  |  |
| 4 | 承包方业绩现场运行、维护培训 | 2人/1天 | 工程师 | 1 |  |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

#### 14.4.5设计联络

##### 14.4.5.1联络会

设计联络会的目的是保证合同设备和发包方的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调买方和承包方，以及各施工方之间的接口问题。

设计联络会原则上召开_    _次。会议召开地点设在________。联络会议由买方主持。联络会的交通、住宿费用双方自理。

为解决工程中出现的问题而需举行的其他联络会议由双方商定，费用双方自理。

上述会议所在地单位提供办公、会议方便。

##### 14.4.5.2设计联络会议题

1）明确接口，研究双方工作计划、配合资料要求和进度。

2）检查设计接口、供货接口衔接，相互资料提供和配合。

3）讨论施工、运输方案

解决详细设计遗留的技术问题。

讨论设备验收、考核相关事宜。

##### 14.4.5.3会议时间和日期将根据需供双方的一致意见确定。

##### 14.4.5.4人员

买方、承包方根据需要自行确定。

15、主要设备/部件参考品牌

本项目主要设备/部件参考品牌如下表，对于参考品牌，投标人可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；中标后采用其它品牌的应向发包人提供相关技术资料、参数、业绩等，未提供相关技术资料、参数、业绩的，或经招标人和设计单位认定低于参考品牌质量标准的，除另有规定外中标后只能从发包人参考品牌中进行选择。招标文件中未列参考品牌的其他设备，投标人可自行选择，但所选择的设备至少是国产优质产品。

主要设备/部件参考品牌

| 序号 | 设备/部件 | 设备厂家或品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 除雾器 | 河北旭腾、北京贝克莱、北京清新 |  |
| 9 | 烟道补偿器 | 鄂州中天、安徽强晟、江苏姜恒 |  |
| 12 | 氨逃逸 | 泽天、安荣信、聚光科技、雪迪龙 |  |
| 13 | 滤袋 | 安徽昊华、浙江华基、江苏丰鑫源 |  |
| 14 | 脉冲阀 | 苏州协昌、上海袋配、河北亿皓 |  |
| 15 | 变频柜 | 丹佛斯、西门子、合康 |  |
| 16 | 配电柜 | 安徽桥柜、迪盾控股、浙江晋业电气 |  |
| 17 | 远传仪表（变送器、电磁流量计、PH计、密度计等） | E+H、西门子、罗斯蒙特、EJA |  |
| 18 | CEMS | 泽天、安荣信、聚光科技、雪迪龙 |  |
| 19 | DCS | 浙大中控、和利时 |  |

附件：

特别提示：以下项目，本标段中标人只负责安装，不包含采购（见下表），其余项目全部由中标人采购与安装，所有接口连接由中标人负责：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 脱硫系统改造 |  |  |  |
|  | 二氧化硫吸收系统 |  |  |  |
| 4 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=17.3m,P=37kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=17.3m,P=37kW 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 5 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=19.5m,P=37kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=19.5m,P=37kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 6 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=21.7m,P=45kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=21.7m,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 7 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=23.9m,P=45kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=23.9m,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 8 | 氧化风机Q=22.7m3/min,H=58.8kPa,P=45kw | 1.名称：氧化风机 2.规格、型号：罗茨风机,Q=22.7m3/min,H=58.8kPa,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |
| 9 | 侧进搅拌机 | 1.名称：侧近搅拌机 2.规格、型号：功率5.5kW,轴、叶片材质双相不锈钢SAF2507 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 6 | 台 |
| 10 | 卧式离心泵Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |
|  | 氧化镁储粉系统 |  |  |  |
| 3 | 流化风机Q=8m3/min,P=5.5kw | 1.名称：流化风机 2.规格、型号：Q=8m3/min,H=49KPa,P=5.5kw，罗茨风机 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
|  | 制浆及供浆系统 |  |  |  |
| 2 | 熟化槽搅拌器 | 1.名称：熟化槽搅拌器 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
| 3 | 熟化槽排污泵（卧式离心泵）Q=15m3/h,H=20m,P=4kw | 1.名称：熟化槽排污泵（卧式离心泵） 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A，Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 5 | 氢氧化镁浆液箱搅拌器 | 1.名称：氢氧化镁浆液箱搅拌器 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
| 6 | 氢氧化镁浆液泵（卧式离心泵）Q=15m3/h,H=20m,P=4kw | 1.名称：氢氧化镁浆液泵（卧式离心泵） 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A，Q=15m3/h,H=20m,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
|  | 工艺水系统 |  |  |  |
| 2 | 工艺水泵Q=20m3/h,H=25m,P=5.5kw | 1.名称：工艺水泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=25m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 3 | 除雾器冲洗水泵Q=100m3/h,H=55m,P=22kw | 1.名称：除雾器冲洗水泵 2.规格、型号：Q=100m3/h,H=55m,P=22kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |
|  | 尾渣处理及清液系统 |  |  |  |
| 2 | 渣浆泵Q=20m3/h,H=60m,P=18.5kw | 1.名称：渣浆泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=60m,P=18.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 4 | 清液箱搅拌机 | 1.名称：清液箱搅拌机 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
| 5 | 清液箱返回泵Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw | 1.名称：清液箱返回泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 6 | 板框压滤机 | 1.名称：板框压滤机 2.规格、型号：过滤面积80m2, P=4kw,处理1.2m3/h 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
|  | 事故及排空系统 |  |  |  |
| 2 | 事故罐搅拌机 | 1.名称：事故罐搅拌机 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=15kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
| 3 | 事故返回泵Q=25m3/h,H=20m,P=7.5kw | 1.名称：事故返回泵（离心泵） 2.规格、型号：Q=25m3/h,H=20m,P=7.5KW 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
| 4 | 地坑搅拌机 | 1.名称：地坑搅拌机 2.规格、型号：桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4W 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
| 5 | 地坑泵Q=20m3/h,H=25m,P=4kw | 1.名称：地坑泵（液下泵） 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=25m,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
|  | 检修起吊 |  |  |  |
|  | 烟风道系统 |  |  |  |
| 1 | 引风机 | 1.名称：引风机 2.规格、型号：Q=260000m3/h,全压7800Pa,变频电机=800kw,电压690v,设计温度150℃,含风门,进出口补偿器 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
|  | 脱销系统改造 |  |  |  |
|  | SCR反应器系统 |  |  |  |
| 3 | 催化剂（含密封件） | 1.名称：催化剂（含密封件、催化剂装卸设备） 2.规格、型号：钒钛基,18孔,反应温度280-420℃，每套53.5m3，随催化剂提供 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 107 | m3 |
| 4 | 声波吹灰器 | 1.名称：声波吹灰器（含吹灰器控制柜） 2.规格、型号：DN15~50 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 12 | 套 |
|  | 氨水储存系统 |  |  |  |
| 1 | 卸氨泵Q=20m3/h,H=15m,N=3kw | 1.名称：卸氨泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=15m,N=3kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 3 | 供氨泵Q=0-300m3/h,H=100m,P=1.1kw | 1.名称：供氨泵（不锈钢） 2.规格、型号：计量泵,Q=0-300L/h,H=100m,P=1.1kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |
| 5 | 地坑泵Q=10m3/h,H=25Pa,N=3kw | 1.名称：地坑泵（304） 2.规格、型号：液下泵,Q=10m3/h,H=25Pa,N=3kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |
|  | 氨水蒸发系统 |  |  |  |
| 3 | 稀释风机 | 1.名称：稀释风机 2.规格、型号：Q=1200m3/h,P=9000Pa,N=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |
| 4 | 电加热器 | 1.名称：电加热器 2.规格、型号：N=100kw,温度可调 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
|  | 喷氨系统 |  |  |  |
|  | 压缩空气罐 |  |  |  |
| 1 | 压缩空气罐 | 1.名称：压缩空气罐 2.规格、型号：V=1m3 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
|  | 高温空预器系统 |  |  |  |
| 1 | 高温空预器 | 1.名称：高温空预器 2.规格、型号：30t 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |
| 2 | 离心风机Q=2500m3/h,H=700Pa,N=7.5kw | 1.名称：离心风机 2.规格、型号：Q=2500m3/h, H=7000Pa N=7.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |
|  | 空压机房改造 |  |  |  |
| 1 | 冷干机 | 1.名称：冷干机 2.规格、型号：出力20m3/min 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |

# 第四卷

## 第八章 投标文件格式

目  录

一、封面

二、投标函

三、法人身份证明及授权委托书

四、投标保证金或担保函

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

(二)安全生产考核证(A证和C证)

(三)项目经理简历表

(四)承诺书

八、拟分包计划表

九、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

(二)近年财务状况表

(三)近年完成的类似项目情况表

(四)近年发生的诉讼和仲裁情况

(五)企业获奖

(六)企业证书

(七)企业认证

十、其它材料

- 一、封面

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：                （签章）

年        月        日

- 二、投标函

致：                         （招标人名称）：

在考察现场并充分研究                       项目名称                  标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                       元

其中扣除规费、税金、安全施工费、文明施工和环境保护费后的报价：

人民币（大写）：

RMB￥：                       元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

规费RMB￥：                        元

税金RMB￥：                        元

安全文明施工费RMB￥：                        元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：          元

专业工程暂估价RMB￥：                        元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，           天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到            标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：        （¥      元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：          （签章）

日　　期：

- 三、法人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （单位签章）

日　期：

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签章）

身份证号码：

日　　　期：

- 四、投标保证金或担保函

о电子保函（系统内）（请点击同步按钮获取附表1信息）

о电子保函（系统外）或纸质保函（请填写附表2）

о现金汇款（请填写附表3）

附表1：【同步】

| 辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函编号 |  |  |  |
| 保函承保单位 |  | 保函额度（元） |  |
| 支付账户名称 |  | 保函办理时间 |  |
| 支付账号 |  | 保函生效时间 |  |
| 保函验真地址 |  |  |  |
| 附件 | 保函文件 |  |  |

附表2：请保证附表中信息的有效性、真实性和完整性，未按要求填写所带来的废标风险自行承担。

| 非辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函或纸质保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函编号 |  |  |  |
| 保函承保单位 |  | 保函额度（元） |  |
| 支付账户名称 |  | 保函办理时间 |  |
| 支付账号 |  | 保函有效期 |  |
| 保函验真平台 |  |  |  |
| 附件 | 保函扫描件 |  |  |
|  | 缴费凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证扫描件 |  |  |

附表3：请保证附表中信息的有效性、真实性和完整性，未按要求填写所带来的废标风险自行承担。

| 现金汇款信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款账户 |  | 汇款账户 |  |
| 收款账号 |  | 汇款账号 |  |
| 汇款金额 |  | 汇款时间 |  |
| 附件 | 汇款凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证扫描件 |  |  |

- 五、已标价工程量清单

- 六、施工组织设计

构成投标文件的“暗标”的文件中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。投标人编制文件应当满足招标文件技术标要求，不得随意编制。

| 序号 | 项目内容 | 类别、内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 字体要求 | 宋体 |
| 2 | 正文字号要求 | 五号 字体加粗：否 |
| 3 | 段落 | 行距：单倍行距 |
| 4 | 正文纸张方向 | 纵向 |
| 5 | 纸张大小 | A4 |
| 6 | 缩进 | 左侧缩进：0 字符 右侧缩进：0 字符 首行缩进：0 字符 |
| 7 | 编写软件版本 | Microsoft Word 2010 及以上版本、WPS 2013 版本及以上版本 |
| 8 | 是否允许涂改或删除痕迹 | 否 |
| 9 | 网格设置 | 否 |
| 10 | 是否允许字体涂色 | 否 |
| 11 | 是否允许出现目录 | 否 |
| 12 | 允许设置页眉、页脚、页码 | 否 |
| 13 | 图表格式 | 技术标的“图形”（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。表中的文本格式应与正文格式保持一致。 |
| 14 | 其他说明（技术标格式属性之外的补充） | 页边距要求：上、下页边距均为3厘米，左、右页边距均为2厘米。版面整洁、字迹清楚、不许涂改，投标人施工组织设计所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符（包括加重标记、倾斜标记、下划线标记、使用不必要的或修饰性的特殊格式、投标人承担过的工程业绩或工程图片等）和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、企业 LOGO 标识、水印标识、投标人独有的企业标准或编号等）字样。 |

七、项目管理机构

- (一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- (二)安全生产考核证(A证和C证)

- (三)项目经理简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

- (四)承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理（建造师）          （姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。（园林项目除外）

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签章）

年    月    日

(四)承诺书（二）

投标人告知承诺函

自动获取招标人名称、行政监管部门：

我单位参与  自动获取（招标项目名称）   的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）签字（或签章）确认。

承诺单位：     （盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：        （签字或签章）

承诺时间：    年    月  日

- 八、拟分包计划表

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人 名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 | 项目负责人的职业资格 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：      年   月

- 九、资格审查资料

- (一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业成立时间 |  |  | 上一年度完成产值（万元） |  |  |  |  | 员工总人数： |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（建造师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

- (二)近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

- (三)近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指                                                          工程 。

2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- (四)近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

- (五)企业获奖

企业获奖

| 奖项名称 | 查看 |
| --- | --- |

- (六)企业证书

企业证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- (七)企业认证

企业认证

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

- 十、其它资料

- 承 诺 函

（投标人名称）不存在投标人须知说明1.4.3中所列情形。

如有违反上述承诺情况被举报、投诉，经查实真实存在，我方投标作废标处理，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

承诺单位：（盖公章）

承诺人：（签字或盖章）

年      月      日

- （二）投标人认为应提供的其它材料