电子招标投标规则说明

一、总则

本招标文件按照无规定范本模式编制，各代理机构、投标人应按照招标文件和投标文件制作工具给定的节点导入相应的招标文件或投标文件内容，通过电子招标投标文件制作工具实现传统纸质文件升级为规范的电子文件，从而实现全流程电子化招标、开标、评标等。

二、招标文件编制

（一）各招标人（招标代理机构）编制招标文件时应参照国家标准招标文件范本和地方行政管理部门相关管理要求编制，内容节点包括招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法、合同、技术需求书（技术规范标准）、投标文件格式等内容。招标文件应当明示招标项目的基本要求、初步评审因素、详细评审因素；应当集中列明否决投标条款；应当明确开标方式（如远程开标等）；特别应当明确投标文件核心条款不一致时的调整原则和调整方式。招标文件编制完成后须使用数字证书（CA）进行加密，并在规定的文件位置进行电子签章（公章、法定代表人章或项目负责人章）。

（二）各招标人（招标代理机构）编制完成招标文件后，应上传到交易系统中，供潜在投标人下载。招标人（招标代理机构）可以对招标文件进行修改，并将修改内容上传到指定交易系统中，并通知所有已下载招标文件的投标人，投标人可通过CA认证锁登陆指定网站自行下载。

三、投标文件编制

（一）投标人编制投标文件时应严格按照招标文件给定的格式和内容要求编制；投标文件须使用数字证书（CA）进行加密、解密，并在规定的文件位置进行电子签章（公章、法定代表人章或授权委托人章）。

（二）电子投标文件的制作

2.1电子投标文件是投标活动当事人按照统一的“电子投标文件制作工具”制作生成。电子投标文件应包含投标人的公章、法定代表人或其委托代理人的电子签章。委托代理人签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书等内容。

2.2投标文件制作时，应按照招标文件中投标文件格式编制商务标、技术标、综合标，不得任意增减和更改名称；应按规定建立目录并分级，不同内容按标签提示制作导入；按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

2.3投标人递交的电子投标文件因编制不规范而导致无法导入评标系统，该投标文件为无效投标文件。

2.4投标人应认真阅读招标文件中各项条款和对投标文件编制的各项要求，对于前后歧义或错误部分应当及时向招标人（招标代理机构）提出，否则由此导致错误理解或未完全理解招标文件的条款含义责任或投标文件编制错误由投标人自行承担。

2.5电子招标投标文件具有的法律效力,与其他形式的招标投标文件等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

2.6为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应使用数字证书（CA）加密和在规定部位加盖电子签章。

四、投标

（一）电子投标文件的递交

1.1未按招标文件要求进行数字证书（CA）认证加密的投标文件，开标评标系统将无法接受, 招标人（招标代理机构）不予受理。

1.2投标人应按招标文件的投标截止时间前将投标文件上传到指定的开标评标系统（以系统实际收到为准）。未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

1.3逾期上传或未按规定方式上传的投标文件或或未上传至指定开标评标系统的投标文件，招标人（招标代理机构）不予受理。

（二）电子投标文件的修改与撤回

（1）在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的电子投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后再重新上传。

（2）修改后的投标文件应符合招标文件规定要求，并标明“修改”字样。

五、开标

（一）招标人（招标代理机构）按照招标文件规定的投标截止时间、开标时间和开标地点（开标系统）通过电子视频进行公开开标，投标人按照招标文件规定的要求自行现场或远程解密。解密完成的时间必须在招标文件规定的解密完成时间内完成（特殊情况下经监管部门批准的延期解密时间除外）。

（二）待所有投标人完成解密后，或者到了招标文件规定的解密完成时间，代理机构批量导入投标文件，主持人进行唱标。

（三）若发生投标人无法解密或解密时间不够的情况，可按照招标文件的约定要求，直接开标结束或请示监管部门由监管部门对解密时间适当延长。

（四）由于投标人的原因，开标时，投标文件无法解密或解密时间超出规定的解密时间，其投标文件按无效文件处理。唱标结束后，各投标人需要对唱标记录表进行签字或电子签章确认，未按规定时间进行开标确认的投标人视为对结果无异议，认可开标结果，开标结果确认时间一般不得超过30分钟。

（五）电子开标的具体流程

5.1开标准备，宣布开标纪律；

5.2公布投标人；

5.3查看投标人名单；

5.4投标文件解密和电子保函解密（如有）；

5.5批量导入解密成功的投标文件；

5.6唱标，宣读投标人名称、投标保证金或投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、服务期（供货期）等主要内容；

5.7公布开标前实名认证信息；

5.8投标人通过电子开标软件在开标记录上签章或现场签字；

5.9开标结束。

（六）投标人法定代表人或授权委托人开标结束后需要在规定时间内完成对开标记录表的签字或电子签章，否则视为认同开标情况，后续不予受理对开标情况的质疑和投诉。

（七）开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。

7.1经检查数字证书（CA）无效的投标文件；

7.2投标人未按招标文件规定的时间内完成解密投标文件的；

7.3相关人员未按时参加开标会的；

7.4投标文件未按规定要求进行提交的；

7.5投标人不满足法定家数的。

（八）投标人在投标截止时间前（开标前）需在业务系统完成实名认证及刷卡验证操作，实名认证及刷卡验证结果以监管平台结果为准。

六、评标

（一）招标人（招标代理机构）按照法定要求组建评标委员会，推荐评委会负责人，评标委员会应履行实名认证和回避职责。评标采用电子形式，评标过程中所有材料均需进行电子签章。

（二）评标委员会应严格按照招标文件规定的程序和要求进行评标。评标时如发现投标人开标记录表内容与投标函不一致的，评标委员会对开标记录表的内容按投标函内容进行修正，修正的内容经投标人确认后具有约束力，投标人不接受修正内容的，其投标作废标处理。评标时如发现投标报价有算术错误的，评标委员会按大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）的原则进行修正。

七、应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

（一）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（二）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（三）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（四）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（五）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，或改用纸质投标文件开标（如已提供纸质投标文件的）。已在系统内开标、评标的，立即停止，经行政监督部门确认后，可改用纸质投标文件进行评审（如已提供纸质投标文件的）。远程评标时如遇上述情形，经行政监督部门确认后，可在本地抽取专家，按纸质投标文件（如已提供纸质投标文件的）进行继续评审。对纸质投标文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

八、投标保证金缴纳要求

1.投标保证金缴纳方式

1.1采用电汇或支票方式缴纳的，应在投标截止时间前通过企业基本户缴纳至以下账户，并按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传缴纳凭证（支票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。

1.2采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，并按照招标文件中投标文件格式（系统内）要求上传相关开具信息，省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函开具数据已与统一开标评标系统实现数据互通，可以直接查询电子保函文书和基本户缴纳信息，无需另行上传其他证明材料。

1.3采用其他电子保函或纸质保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传担保文书、保函财务费用支付凭证、基本户开户许可证等证明材料。

1.4采用汇票方式缴纳的，应在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传汇票文书（汇票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。

2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，现金投标保证金和保函财务费用均应从企业基本账户支出，且为响应招标文件实质性条件。

3.投标人应按照招标文件中给定的投标文件格式完整准确填写投标保证金缴纳信息、缴纳凭证等证明材料，否则由此造成的不一致或错误由投标人自行承担。

4.各类保函均应提供电子化保函验真渠道，开标时将对投标保证金缴纳信息进行查验核实，由于无法查验核实造成的一切后果由投标人自行承担。

特别说明：投标保证金缴纳应按照第1条至第4条执行，招标文件其他部分与第1条至第2条存在冲突，以第1条至第2条要求为准。

附表1：【同步】

| 辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函编号 |  |  |  |
| 保函承保单位 |  | 保函额度（元） |  |
| 支付账户名称 |  | 保函办理时间 |  |
| 支付账号 |  | 保函生效时间 |  |
| 保函验真地址 |  |  |  |
| 附件 | 保函文件 |  |  |

附表2：请保证附表中信息的有效性、真实性和完整性，未按要求填写所带来的废标风险自行承担。

| 非辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函或纸质保函信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保函编号 |  |  |  |
| 保函承保单位 |  | 保函额度（元） |  |
| 支付账户名称 |  | 保函办理时间 |  |
| 支付账号 |  | 保函有效期 |  |
| 保函验真平台 |  |  |  |
| 附件 | 保函扫描件 |  |  |
|  | 缴费凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证扫描件 |  |  |

附表3：请保证附表中信息的有效性、真实性和完整性，未按要求填写所带来的废标风险自行承担。

| 现金汇款信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款账户 |  | 汇款账户 |  |
| 收款账号 |  | 汇款账号 |  |
| 汇款金额 |  | 汇款时间 |  |
| 附件 | 汇款凭证扫描件 |  |  |
|  | 基本户开户许可证扫描件 |  |  |

（四）投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，投标保证金以及担保费用缴纳均应从本单位基本户汇出。投标人可在投标文件中相关“递交投标保证金证明”处后附下述材料：

1.电汇：在投标截止时间前递交至招标文件指定账户，投标文件中附电汇凭证及基本户开户证；

2.支票：在投标截止时间前到招标文件指定账户，投标文件中附支票签收证明或缴纳收款收据及基本户开户证；

3.汇票：在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，投标文件中附汇票签收证明或汇票复印件及基本户开户证；

4.担保（纸质）：在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，后附担保文书签收证明或担保文书复印件、担保费用缴纳凭证及基本户开户证；

5.担保（电子）：在投标截止时间前按照招标文件要求的方式递交，投标文件中附电子担保文书凭证、担保费用缴纳凭证及基本户开户证。

（五）其他说明：投标保证金缴纳应按照本条款执行，本条款可进一步补充说明，不得与本条款冲突。本条款或招标文件其他部分与本条款存在冲突，以本条款为准。

九、投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料或设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目(项目名称)

营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装标段招标

招 标 文 件

编号：系统生成

招  标  人： 营口热电集团有限公司（盖单位章）

日       期：2024年6月  日

招标代理机构：辽宁工程招标有限公司（盖单位章）

日       期: 2024年6月  日

目    录

第一卷 ...........................................................................................13

第一章 招标公告.............................................................................14

第二章 投标人须知.........................................................................19

第三章 评标办法（综合评估法）......................................................49

第四章 合同条款及格式...............................................................58

第二卷 .........................................................................................93

第五章 供货要求...........................................................................94

第三卷 .........................................................................................151

第六章 投标文件格式...................................................................152

第一卷

第一章  招标公告

招标公告

- 招标条件

营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目已经由辽宁省·营口市·营口市备案。以营行审【2024】69号批准建设，招标人为营口热电集团有限公司，资金来源为申请清洁供暖项目国家补助资金及上级资金支持，其余企业自行解决，出资比例4.65%/4.65%/90.7%。该项目已具备招标条件，现对营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装及安装进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装。

2.2.项目地点：营口主城区太和北街营口热电集团有限公司第一热源厂。

2.3采购内容：包括除尘器本体改造、二氧化硫吸收系统、氧化镁储粉系统、制浆及供浆系统、工艺水系统、尾渣处理及清液系统、事故及排空系统、检修起吊、烟风道系统、SCR反应器系统、氨水储存系统、氨水蒸发系统、喷氨系统、压缩空气罐、高温空预器系统和空压机房改造等（具体技术要求和参数详见招标文件《第五章 供货要求》）。

2.4合同估算价：人民币1395.62万元。

2.5交货期：合同签订之日起90天内完成供货、安装及调试。其中：循环泵、引风机在75天内完成供货，其它设备在60天内完成供货；脱硫塔、除尘器等需要现场制作安装的，须在90天内完成安装及调试。

2.6交货地点：送至招标人指定的地点（营口主城区太和北街营口热电集团有限公司第一热源厂）。

2.7招标范围：包括营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备供货、安装、调试、保修及伴随服务等全部内容。

2.8投标保证金：人民币13万元。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人单位；具有有效的企业法人营业执照；

3.2 投标人须具有环保工程专业承包一级资质，并具有有效的安全生产许可证；

3.3 项目负责人须具有机电工程专业一级注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证书；

3.4 投标人应具有本次招标设备主体、配套设备及辅助设备的供货、安装和调试相适应的资格和能力；

3.5 投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、无法清偿到期债务或破产状态，且企业或企业资产未被重组、接管和冻结；

3.6 在最近三年内没有骗取中标、严重违约，所供货设备未发生重大及以上质量安全责任事故（提供承诺函）；

3.7本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1领取时间：2024年6月  日17时00分至2024年6月  日17时00分。

4.2领取地点：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com资格确认并领取文件。

4.3招标文件售价：人民币 0 元。

5. 投标文件的递交

5.1开标时间：2024年7月  日 上午09:30时；

5.2投标文件递交方式：网上递交；

5.3递交网址：请到辽宁省建设工程投标盲盒系统https://xbox.lnzb.com网上递交；

5.4开标方式：远程开标（不见面交易）；

5.5开标说明：请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统）http://nmts.lnwlzb.com/bidopening” 进行远程、在线解密。

5.6开标前投标单位须登陆辽宁省网联招标投标综合服务平台（http://lnwlzb.com/）完成CA 数字证书办理后方可参加开标会。

5.7关于招投标市场主体身份证实名认证，投标单位的委托代理人在投标期间内至少实名认证一次。具体详见：辽宁建设工程信息网（新网），网站首页——操作指南（网站首页右下角）——常见问题——关于招投标市场主体身份证实名认证详细操作指南。开标前，投标单位的法定代表人授权委托代理人（即投标单位在本项目网上投标系统中实名认证的授权委托代理人）刷身份证验证通过后，方可参与投标。

5.8请投标单位在开标前根据《辽宁省“不见面交易”综合服务系统-操作手册（投标人）》 完成相对应的本机电脑调试工作，并在投标文件截止时间前完成投标人在线签到，须在递交投标文件截止时间前完成签到。

5.9递交投标文件截止时间止到开标结束不得擅自离开开标大厅。

5.10在规定时间内完成投标文件解密操作。

5.11在开标记录生成并公布后的5分钟内完成在开标记录表确认的操作，未在规定时间内完成确认的视为认同开标结果。

6. 发布公告媒介

- 本次招标公告同时在辽宁建设工程信息网、辽宁省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台和全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市）上发布。

7.招标人信息

招标工作负责人姓名：刘大龙

招标工作负责人单位：营口热电集团有限公司

招标工作负责人职务：

招标工作负责人职称：

制定招标文件主要条款人姓名：李宁

制定招标文件主要条款人单位：辽宁工程招标有限公司

制定招标文件主要条款人职务：项目负责人

制定招标文件主要条款人职称：招标师

- 8. 联系方式

- 招标人：营口热电集团有限公司

- 地  址：辽宁省营口市站前区红运大酒店南行1500米路东

- 联系人：刘大龙

- 电  话：0417-6630020

- 招标代理机构：辽宁工程招标有限公司

- 地  址：沈阳市和平区南九马路47号

- 联系人：李宁

- 电  话：024-23388267

- 电子邮箱：lngczb@163.com

- 本项目招标文件与招标公告有不一致的地方以招标文件为准。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：营口热电集团有限公司 地址：辽宁省营口市站前区红运大酒店南行1500米路东 联系人：刘大龙 电话：0417-6630020 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：辽宁工程招标有限公司 地址：沈阳市和平区南九马路47号 联系人：李宁 电话：024-23388267 电子邮件：lngczb@126.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：申请清洁供暖项目国家补助资金及上级资金支持，其余企业自行解决 出资比例：4.65%/4.65%/90.7% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备供货、安装、调试、保修及伴随服务等全部内容。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 合同签订之日起90天内完成供货、安装及调试。其中：循环泵、引风机在75天内完成供货，其它设备在60天内完成供货；脱硫塔、除尘器等需要现场制作安装的，须在90天内完成安装及调试。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 送至招标人指定的地点（营口主城区太和北街营口热电集团有限公司第一热源厂） |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件《第五章 供货要求》 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 资质要求： 1.投标人须在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人单位；具有有效的企业法人营业执照； 2.投标人须具有环保工程专业承包一级资质，并具有有效的安全生产许可证； 3.投标人应具有本次招标设备主体、配套设备及辅助设备的功能供货、安装和调试相适应的资格和能力。 信誉要求： 1.投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、无法清偿到期债务或破产状态，且企业或企业资产未被重组、接管和冻结； 2.在最近三年内没有骗取中标、严重违约，所供货设备未发生重大及以上质量安全责任事故（提供承诺函）； 3.投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（须提供“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单截图）。 项目负责人： 须具有机电工程专业一级注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证书。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 法律法规规定的不得存在的其他情形 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开，如有需要澄清问题以书面形式（电子邮件）提出 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式（电子邮件） |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 符合招标文件第三章“评标办法”初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审）的各项要求 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.11.4 | 偏差 | 实质性要求和条件不允许负偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 图纸、澄清文件、答疑文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间前不少于10日 |
|  |  | 形式：书面形式【将加盖单位的电子扫描件发送到招标代理机构指定邮箱（lngczb@163.com），邮件名称写明项目名称、单位名称、联系人、联系方式，并及时告知招标代理机构项目负责人（联系电话：024-23388267），如不按上述要求或不在规定时间内提出澄清问题的，招标人或招标代理机构均不予答复】 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 辽宁建设工程信息网投标人自行登录下载 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 辽宁建设工程信息网投标人自行登录下载 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 根据评标委员会要求作出的澄清或承诺 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家相关规定 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：人民币壹仟叁佰玖拾伍万陆仟贰佰肆拾壹元伍角伍分（¥13,956,241.55元），如投标人的投标总报价高于本标段最高投标限价的按废标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第五章 供货要求 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：☑电汇□支票□汇票☑保函 投标保证金的金额：13万元 ☑递交投标保证金要求： 1.投标保证金缴纳方式 1.1采用电汇或支票方式缴纳的，应在投标截止时间前通过企业基本户缴纳至以下账户，并按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传缴纳凭证（支票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料： 收款单位：辽宁工程招标有限公司 开户银行：中国农业银行沈阳砂山支行 汇款账号：系统生成 1.2采用辽宁省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，并按照招标文件中投标文件格式（系统内）要求上传相关开具信息，省建设工程领域电子保函保险基础公共服务平台电子保函开具数据已与统一开标评标系统实现数据互通，可以直接查询电子保函文书和基本户缴纳信息，无需另行上传其他证明材料。1.3采用其他电子保函或纸质保函方式缴纳的，应在投标截止时间前开具完成，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传担保文书、保函财务费用支付凭证、基本户开户许可证等证明材料。 1.4采用汇票方式缴纳的，应在投标截止时间前递交至招标文件指定地点，按照招标文件中投标文件格式要求填写缴纳信息和上传汇票文书（汇票签收证明）、基本户开户许可证等证明材料。 2.投标保证金以实际到账或实际缴纳为准，现金投标保证金和保函财务费用均应从企业基本账户支出，且为响应招标文件实质性条件。 3.投标人应按照招标文件中给定的投标文件格式完整准确填写投标保证金缴纳信息、缴纳凭证等证明材料，否则由此造成的不一致或错误由投标人自行承担。 4.各类保函均应提供电子化保函验真渠道，开标时将对投标保证金缴纳信息进行查验核实，由于无法查验核实造成的一切后果由投标人自行承担。 5.其他说明：（具体要求详见投标须知说明3.4.2项） 特别说明：投标保证金缴纳应按照第1条至第4条执行，第5条可进一步补充说明，但不得与前4条冲突，第5条或招标文件其他部分与第1条至第2条存在冲突，以第1条至第2条要求为准。 （具体要求详见投标须知说明3.4.2项） |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | 投标人在投标过程中违反“投标人须知”第8.2条规定 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2021年度、2022年度、2023年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的 时间要求 | 近三年（2021年1月1日至投标截止日，以签订合同时间为准） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的 时间要求 | 近三年（2021年1月1日至投标截止日） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 要求为清晰可辩彩色扫描件 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 按给定的投标文件格式要求 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 因投标人原因造成的泄密风险由投标人自行承担 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年7月 日上午09:30时（北京时间） |
| 5.1（B） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 开标形式：请按招标文件规定时间登录“辽宁省电子招标投标交易综合服务系统（“不见面交易”综合服务系统） http://nmts.lnwlzb.com/bidopening” 进行远程、在线解密。 解密时长：30 分钟，由于投标人的原因，开标时，投标文件无法解密或解密时间超出规定的解密时间，其投标文件按无效文件处理 开标结果确认时间：30分钟。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人，均从辽宁省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：辽宁建设工程信息网、辽宁省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台和全国公共资源交易平台（辽宁省·营口市）公示期：不少于 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | ⑴履约担保的形式：电汇、保函（见索即付）。 ⑵履约担保的金额：中标金额的 5%。 ⑶中标人在收到中标通知书后 7 天内，并在签订合同书之前，应向招标人提交履约保证金，履约保证金将在发包人扣除本项目的质量保证金前返还。 ⑷如中标人不按招标文件规定时间提交履约保证金，视为弃标。 ⑸履约保证金的有效期到招标人组织验收合格后 28 日止。但是，如果双方存在争议，履约保证金的有效期应延长到双方争议最终解决，且所有理赔结束时止。如果中标人未能履行或未能全面履行合同，给招标人造成损失或应按本合同约定向招标人支付违约金，招标人有权将履约保证金等额冲抵中标人应付的赔偿金、违约金款项。如果中标人应付的赔偿金、违约金款项超过履约保证金金额，中标人对超出部分仍应继续支付。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求：技术标为暗标 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 报价说明 | 1.、本项目报价范围：请详见招标文件《第五章 供货要求》。 2、每个投标人对每种货物只允许提供一个方案，该方案只允许有一个报价。任何有选择的方案或报价将不被接受，其投标将被拒绝。 3、所有投标均按投标人须知表 3.2.4 款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。 4、投标人填报的单价和总价，均考虑了符合合同规定的由卖方为本合同供货所发生的设计、制造、厂内检测、供货、包装运输、安装、调试、试运行、售后服务、保险、管理费、利润、规费等各种政策性收费和税金等全部费用，并考虑风险因素，合同规定应由卖方承担而在报价明细表中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括各单价和合价中。 上述费用包括但不限于以下内容： （1）投标人准备和参加招投标活动发生的费用； （2）招标代理服务费； （3）交易服务费； （4）卖方应承担的保险费用。 （5）材料费、机械费、人工费、加工费、运输费、装卸费、保管费、安装费、措施费、安装辅材费、二次搬运费、单机及系统调试费、安全文明施工费、成品和半成品保护费、国家及地方规定的施工安全保险费、总承包服务费、实名制管理费、规费、税金、管理费、利润、其它费用、产品二次检测费等一切费用。 （6）卖方运输时所缴纳的相关费用，包括运输超大超重件所需的附加费用，公路、桥梁临时加固等费用。 （7）提供给买方和监理单位的安装二次深化及出图费（原设计单位盖章）等所有图纸、文件资料等费用。 |
|  | 报价说明 | （8）售后服务（包括现场技术交底、安装技术指导和修补缺陷等）所需的全部费用。 （9）在基准日期所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由卖方缴纳的税金（含增值税）和其它费用。 （10）除下属第 6 条规定允许调价因素之外的、卖方应承担的各类风险。 （11）合同约定的卖方应承担的其他费用。 4、投标人应按招标文件要求在相关表格中标明提供货物及伴随服务的单价和总价。 5、每种货物只能有一个投标报价。招标人不接受具有附加条件的报价。 6、除非招标文件另有规定，投标报价原则上精确到小数点后两位。 |
| 10.2 | 付款方式 | 1、按月供货进度付款，经招标人验收合格后，付至80%； 2、货物全部递送到安装现场，设备安装调试完成并经验收合格，支付至合同结算审定金额的 97%；余款作为质量保证金，在质保期满、无质量问题，且中标人全部履行质保义务无争议后无息退还； 3、质保期为 24 个月，自项目验收合格并投入使用起计算。质保金为合同结算审定金额的3%，在合同价款中暂扣。 |
| 10.3 | 供货注意事项 | 在供货过程中，中标人必须严格遵守安全的有关规定，采取可靠的安全措施，安排专业人员配合设备安装、调试、试运行、验收等工作。 |
| 10.4 | 招标代理机构的服务费： ⑴根据国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文件，由中标人支付招标代理服务费，收费按发改价格[2011]534号文件规定货物类收费标准，采用差额定率累进法计算。 ⑵招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，计入投标报价中。 费率 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. |
| 10.5 | 交易服务费： 投标人中标后，须向营口市审批技术审查与公共资源交易中心缴纳交易服务费，收费标准按辽发改价格【2023】128号文件和营发改收费【2023】69号文件执行，同时约定招标人及中标人应缴纳的交易服务费全部由中标人承担。交易服务费包含在投标总价中。 |  |
| 10.6 | 请投标单位仔细阅读省建设厅建管处在建设工程信息网公告栏内发布的《关于进一步落实招投标各方主体及从业人员实名制的通知》，及文件下方链接中《实名认证参考流程说明》和《关于招投标市场主体身份证实名认证详细操作指南》要求，确保实名制工作按要求完成。 投标人投标环节实名认证要为项目负责人实名认证和授权委托人实名认证，开标前授权委托人和项目负责人都需要分别进行实名认证。由于实名认证未成功造成的损失由投标人自行承担。 |  |
| 10.7 | 法定代表人或授权委托人必须保证开标当日手机畅通，以便开标当日联系；同时，对于评标委员会提出的澄清要求，不能当面澄清的，将通过电话、网络、邮件等方式澄清。 |  |
| 10.8 | 1、本招标文件所有时间均为北京时间； 2、招标公告与招标文件内容不一致时，以招标文件内容为准。 3、投标人须知前附表与投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表为准。 |  |

- 1.总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）采购货物清单报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）培训计划；

（12）售后服务计划；

（13）保修和费用；

（14）投标人告知承诺函；

（15）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金， 除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写采购货物清单报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4（B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

44.3.2（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8. 纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1 本招标文件最终解释权归招标人。

10.2 本招标文件未尽事宜参照招投标方面有关的法律、法规、规章、办法等执行。

10.3 暗标格式要求：构成投标文件的“暗标”的文件中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。投标人编制文件应当满足招标文件技术标要求，不得随意编制。

| 序号 | 项目内容 | 类别、内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 字体要求 | 宋体 |
| 2 | 正文字号要求 | 四号 字体加粗：否 |
| 3 | 段落 | 行距：单倍行距 |
| 4 | 正文纸张方向 | 纵向 |
| 5 | 纸张大小 | A4 |
| 6 | 缩进 | 左侧缩进：0 字符 右侧缩进：0 字符 首行缩进：0 字符 |
| 7 | 编写软件版本 | Microsoft Word 2010 及以上版本、WPS 2013 版本及以上版本 |
| 8 | 是否允许涂改或删除痕迹 | 否 |
| 9 | 网格设置 | 否 |
| 10 | 是否允许字体涂色 | 否 |
| 11 | 是否允许出现目录 | 否 |
| 12 | 允许设置页眉、页脚、页码 | 否 |
| 13 | 图表格式 | 技术标的“图形”（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。表中的文本格式应与正文格式保持一致。 |
| 14 | 其他说明（技术标格式属性之外的补充） | 页边距要求：上、下页边距均为3厘米，左、右页边距均为2厘米。版面整洁、字迹清楚、不许涂改，投标人技术标所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符（包括加重标记、倾斜标记、下划线标记、使用不必要的或修饰性的特殊格式、投标人承担过的工程业绩或工程图片等）和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、企业 LOGO 标识、水印标识、投标人独有的企业标准或编号等）字样。 |

附件一：开标记录表

营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装

开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分           开标地点：

| 序号 | 投标人 | 投标报价 （元） | 交货期 | 交货地点 | 投标 保证金 | 投标人授权代表 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高投标限价（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		唱标人：		记录人： 		  监标人：

年  	 月   	日

注：招标人可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：        ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于      年      月      日      时前递交至

（详细地址）或传真至              （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在      年      月      日      时前将原件递交至               （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：          （签字或盖章）

年      月      日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：          ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：                ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

年      月      日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：                元。

请你方在接到本通知书后的     日内到                （指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字）

年      月     日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）              ：

我方已接受              （中标人名称）于          （投标日期）所递交的       （项目名称）设备采购招标的投标文件，确定                          （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：                           （盖单位章）

年      月     日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）             ：

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于      年      月     日收到。

特此确认。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：     （签字）

年      月     日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分由高到低排序，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术得分也相等，以商务部分得分高的优先。 |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人的签字或加盖单位章，电子投标文件加盖CA印章。由法定代表人签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式 ”的规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 法定代表人或授权委托人 | 已进行实名认证 |
|  |  |  | 联合体投标人（如要求） | 提交符合招标文件要求得联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知” 第3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 项目负责人二次刷卡 | 项目负责人二次刷卡验证结果为通过（已进行实名认证及不良行为验证） |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 |  | 响应性 评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 投标设备及技术服务和 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 投标人告知承诺函 | 提供有效的投标人告知承诺函 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成(总分100分) | 商务部分： 10 分（ A ） 技术部分： 30 分（ B ） 投标报价： 60 分（ C ） |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 当通过初步评审的投标人总数达5家（含5家）及以上时，去掉一个最高价和一个最低价，其余有效投标人评标价的算术平均值的为评标基准价。 当通过初步评审的投标人总数为5家以下时，取全部投标人评标价的算术平均值为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4（1） | 商务部分 （10分） |  | 供货业绩 （4分） | 近三年（2021年1月1日至投标截止日，以合同签订日期为准），具有脱硫塔或除尘器的制作、安装供货业绩，每提供1个业绩得 2 分，最多得4分； 注：须提供供货安装合同关键页清晰可辨扫描件，关键页包括封面页、体现合同标的、签字盖章、签订合同日期页。如合同不符合要求的不予计分。以辽宁建设工程信息网上登记备案的业绩为准。 |
|  |  |  | 管理体系认证 （2分） | 投标人同时具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的得2分，具有2项得1分，其它不得分。 注：投标文件中提供认证证书扫描件，认证证书须在有效期内，否则不得分。以辽宁建设工程信息网上登记备案的认证证书为准。 |
|  |  |  | 财务状况 （2分） | 提供近三年（2021、2022、2023年度）企业经审计（未经审计的无效）的财务报告，三年均盈利的得2分，二年盈利的得1分 ，其它不得分，成立不足3年的提供自成立之日起的财务审计报告。 注：以辽宁建设工程信息网上登记备案的财务审计报告为准。 |
|  |  |  | 项目管理人员配备 （2分） | 项目管理人员（包括①施工员、②材料员、③质量员、④安全员、⑤资料员、⑥注册造价工程师）各类专业人员配备齐全，不齐全的，按每类专业人员扣0.5分，最多扣2分。 注：须提供以上岗位证书或注册证书，否则不得分。 |
| 2.2.4（2） | 技术部分 （30分） |  | 设备性能及技术指标 （3.0分） | 投标人提供设备的技术性能、各项指标及配置、质量标准等满足技术要求的程度。优得2.1～3.0分；一般得 1.1～2.0分，差得 0～1.0分。 |
|  |  |  | 供货方案 （3.0分） | 详细论述了加工质量保证、采购质量保证、成品包装、运输、搬运等相关措施。 优得2.1～3.0分；一般得 1.1～2.0分，差得 0～1.0分。 |
|  |  |  | 安装施工方案 (7.0分) | 脱硫塔、除尘器、罐体等设备的制作安装方法、安装工艺科学、合理、描述详细、可行，思路清晰、准确、完整、可操作性强。优得5.1～7.0分；一般得3.1～5.0分，差得 0～3.0分。 |
|  |  |  | 供货及安装进度方案 （3.0分） | ⑴是否有供货的进度保证措施，措施的合理性、可行性； ⑵安装进度：为按工期要求完成本项目编制了保证工期承诺书, 并提供了保证工期的计划措施；编制了施工进度横道图或网络图，在满足本项目工期要求的前提下，施工工序和施工进度安排合理； 以上内容，优得2.1～3.0分；一般得 1.1～2.0分，差得 0～1.0分。 |
|  |  |  | 技术重点、难点及相应解决方案（3.0分） | 本项目实施的技术重点、难点论述全面，解决方案科学合理，有针对性、可操作性、切实可行。优得2.1～3.0分；一般得 1.1～2.0分，差得 0～1.0分。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 （2.0分） | 质量管理体系完整、科学、针对性强；制度健全，目标明确；质量保证措施具体、合理；重点突出，论述全面，解决方案科学合理，结合项目特点可操作性强。优得 1.4～2.0分；一般得 0.7～1.3 分；差得 0～0.6 分。 |
|  |  |  | 安全管理体系与保证措施 （2.0分） | 安全管理体系完整、科学，针对性强，制度健全，目标明确，安全生产技术措施具体、合理，重点突出，难点论述全面，解决方案科学合理，结合项目特点可操作性强。优得 1.4～2.0分；一般得 0.7～1.3 分；差得 0～0.6 分。 |
|  |  |  | 验收培训方案 （2.0分） | 验收及培训方案完善程度、组织程序科学性、对招标人权益保护方面。优得 1.4～2.0分；一般得 0.7～1.3 分；差得 0～0.6 分。 |
|  |  |  | 管理组织的设置安排 （2.0分） | 管理组织的设置安排：管理架构完整、合理、有序、高效，各岗位人员分工清晰，权责明确，与招标人分工明确。 优得 1.4～2.0分；一般得 0.7～1.3 分；差得 0～0.6 分。 |
|  |  |  | 售后服务 （3.0分） | 对以下内容，评价为“优”得2.1～3.0分；“一般”得 1.1～2.0分；“差”得 0～1.0分。 1.售后服务本地化情况； 2.售后服务响应时间、修复时间； 3.售后服务机构的技术力量配备情况； 4.售后服务承诺和履约保证； 5.售后服务流程和规范程度； 6.售后服务保证措施和跟踪措施； 7.售后服务方案针对性、可行性。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价 （60分） |  | 投标报价 （满分60分） | 规定偏差率满分为60分； (1)当偏差率=0时，得满分60分； (2)当偏差率>0时，每高1％，扣减0.3分，最多扣60分； (3)当偏差率<0时，每低1％，扣减0.2分，最多扣60分； (4)得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。 |

- 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 2.评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章商务部分规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章技术部分规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章投标报价部分规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件 ：废标条件

废标条件

B0.总 则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 第二章投标人须知说明 1.4.3 项规定的任何一种情形的

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

B1.4 在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的

B1.5 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的

B1.6 与其他投标人的投标文件分部、分项报价错漏一致，且没有合理解释的

B1.7 与其他投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现重复的

B1.8 与其他投标人的投标文件相互混装的

B1.9 不同投标人使用同一个人或者同一企业资金交纳投标保证金或者投标函的反担保的

B1.10 与其他投标文件存在不应有的雷同，包括但不限于一下情形：1.标书特征码中文件制作机器码一致；2.标书特征码中文件唯一标示码一致；

B1.11 未按招标文件技术标（暗标）要求编制和制作投标文件的

B1.12 其他情况能够证明有陪标行为的

第四章  合同条款及格式

（※此合同为参考格式，最终合同以买方最终签订版本为准）

第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、 专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的 详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5  技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、 操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1  工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联 络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费 用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

按专用合同条款约定下方式和比例向卖方支付合同价款。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权 提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的 延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出 具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确 认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的 需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、 数量、箱数、总毛重、总体积（用m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超 大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面 上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包 括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点

通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场 的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与 合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、 调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下 出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会 不超过三次。

6.3.5  考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及 处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买 方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之 日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约 定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同 条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在 收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款 另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第 三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行 所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中 提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提 出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密 义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方 在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一 方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期 限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节  专用合同条款

目  录

1. 定义及解释（通用条款第 1 条）

2. 供货范围及供货方式（新增专用条款第 2 条）

3. 履约保证金（通用条款第 10 条）

4. 价格（通用条款第 3 条）

5. 付款（新增专用条款第 5 条）

6. 合同执行进度计划（新增专用条款第 6 条）

7. 包装（通用条款第 5 条）

8. 装运（通用条款第 5 条）

9. 伴随服务（新增专用条款第 9 条）

10. 安装、调试、验收（通用条款第 6 条）

11. 保证（通用条款第 11 条）

12. 备品备件（新增专用条款第 12 条）

13. 违约索赔与赔偿（新增专用条款第 13 条）

14. 违约通知（通用条款第14条)

15. 项目管理（新增专用条款第 15 条）

16. 合同文件和资料（新增专用条款第 16 条）

17. 设备监理（新增专用条款第 17 条）

18. 售后服务条款（新增专用条款第 18 条）

19. 争议解决（通用条款第 17条）

本章的专用合同条款是对通用合同条款的补充。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾的话，本专用合同条款的规定将取代通用合同条款的规定。相应的通用合同条款和新的专用合同条款的编号在括号中说明。

1. 定义及解释（通用条款第 1 条）

在通用条款第 1 条中增加下列定义：

(1) “现场”是指买方提供并由卖方使用，或提供货物、安装、调试及运行之场地。

(2) “进度计划”是指卖方根据专用条款第 6 条提交的进度计划以及任何确认的对进度计划的修订。

(3) “第三方”是指除买方和卖方外，与本项目有关的其他一方。

2. 供货范围及供货方式（新增专用条款第 2 条）

卖方应根据合同规定提供符合技术要求的货物及其接口处理、设计联络、检验测试、供货、运输、保险、安装、调试、培训、质量保证及全过程的伴随服务。

2.1 卖方应按本招标文件第五章、供货要求提供相关设备。所提供的设备必须是完整的，功能是完备的，安装后能按本招标文件第五章、供货要求正常运行。

2.2 整机应是卖方投标时的品牌产品。

2.3 卖方应提供设备、备品备件、服务，详细清单。

2.4 供货及服务范围应完全满足合同规定的技术规范、标准、质量、性能及功能上的要求。

3．履约保证金（通用条款第 10 条）

在通用条款第 10 条中增加下列内容：

3.1履约保证金为合同价格总价 5%，在本项目竣工验收合格后的28天内无息返还。

3.2履约保证金退还时间及规定：履约保证金将在最终验收合格后，无息返还。但是，如果双方存在争议，履约保证金的有效期应延长到双方争议最终解决，且所有理赔结束时止。如果卖方未能履行或未能全面履行合同，给买方造成损失或应按本合同约定向买方支付违约金，买方有权将履约保证金等额冲抵卖方应付的赔偿金、违约金款项。如果卖方应付的赔偿金、违约金款项超过履约保证金金额，卖方对超出部分仍应继续支付。

4. 价格（通用条款第 3 条）

在通用条款第 3 条中增加以下内容：

4.1 由于变更造成设备数量的增减按投标报价的单价调整。服务费按实际发生服务项目对应价款进行支付。

4.2 合同价格包括设备的全部设备、附件、材料、工具、仪器仪表、备品备件费用；以及设计联络、供货、运输、保险、维护、培训、技术文件、质量保证、政策性文件和本招标文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，通过政府相关部门验收取得准用证(如有)等履行合同标的全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费。

4.3 合同价格

4.3.1 合同总价

合同项下买方向卖方支付的总金额为_____人民币元（以大写和数字表示），其中不含增值税金额      ，增值税金额      。其中：

4.3.1.1 设备购置费：      元，其中不含增值税金额      元，增值税税率      %，增值税金额      元。

4.3.1.2 运输费（含装卸费）：      元，其中不含增值税金额      元 , 增值税税率      %，增值税金额      元。

4.3.1.3 安装、调试费：     元，其中不含增值税金额     元，增值税税率     %，增值税金额      元。

4.3.1.4 备品备件费：     元，其中不含增值税金额     元，增值税税率     %，增值税金额      元。

4.3.1.5 暂列金：     元，其中不含增值税金额     元, 增值税税率     %，增值税金额      元。

暂列金主要用于超出供货清单且实际发生的支出。暂列金不应视为卖方所有，应根据实际发生情况确定，余额归买方所有。暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为卖方要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

4.3.1.6 其他费用（如有）：     元，其中不含增值税金额    元，增值税税率    %，增值税金额      元。

4.4 现场知晓

应当认为，卖方对本合同现场的气候、水文、运输、安装等综合条件以及用于工程运行的资料完全知晓，并对中华人民共和国法律法规完全知晓。

4.5 价格的充分性

应当认为卖方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

(1) 影响合同价格的全部条件和情况；

(2) 满足完成合同中所述设备的需求；

(3) 现场的综合情况；

(4) 现场总的劳务情况；

(5) 市场原材料情况。

5．付款（新增专用条款第 5 条）

5.1 合同价格全部以人民币支付。

本合同价格支付应通过买方指定的中国境内银行以支票、电汇、信用证、银行承兑汇票支付给卖方指定的中国境内银行。

5.2 合同价格支付

1、按月供货进度付款，经买方验收合格后，付至80%；

2、货物全部递送到安装现场，设备安装调试完成并经验收合格，支付至合同结算审定金额的 97%；余款作为质量保证金，在质保期满、无质量问题，且卖方全部履行质保义务无争议后无息退还；

3、质保期为 24 个月，自项目验收合格并投入使用起计算。质保金为合同结算审定金额的3%，在合同价款中暂扣。

6．合同执行进度计划（新增专用条款第 6 条）

6.1 进度计划

合同执行的所有时间安排包括但不限于下列进度计划：

(1) 合同执行总体进度计划；

(2) 设备制造进度计划；

(3) 技术文件交付进度计划。

合同执行的进度计划的开始时间以合同生效日起计。

6.2卖方应保证工程按本专用条款第 6 条规定的进度计划实施并承担由卖方引起的全部责任。

6.3 除非另有规定，卖方提交的文件应该是一式肆份和电子文件一份。如果合同中未规定时间期限，则应在合理时间内提交，以使买方有足够时间阅读、审查或批准。

6.4 除非得到买方的同意，在本专用条款、合同附件规定的以及合同执行过程中双方达成的合同履行关键时间点，不允许延误。

6.5 买方具有根据现场实际施工进度情况，调整供货计划的权利，并且卖方应完全响应并服从。

7．包装（通用条款第 5 条）

在通用条款第 5 条中增加以下内容。

7.1 卖方应提供其合同项下约定的所有产品的包装，以防止货物在运输过程中的损坏或变质。卖方应负责其合同约定的所有产品至安装现场的运输。运输过程中所发生的锈蚀、损坏、丢失均卖方承担。

7.2 备品备件和检测维修工具应与设备分开包装。箱盒应适于储存，储存年限应在包装上予以说明。所有备品备件应加上标签，以便快速辨认。

7.3 每台设备应在其中一个包装箱内附有该台设备详细的装箱单和随机文件 2 份，装箱单和随机文件均做防水处理后可靠牢固地固定在包装箱内易于发现的部位。

7.4 包装箱外应清晰、牢固、醒目地注明合同号、收货人、设备名称及型号，以及用通用方式标明吊装重心。

7.5 随箱文件

7.5.1 每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。

7.5.2 每个包装箱内应附有下列文件：

(1) 具体品名、编号、数量说明的详细装箱单二份；

(2) 质量证明书（合格证）一份；

(3) 有关设备的技术文件一份。

7.6 对于裸装货物，卖方应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

8．装运（通用条款第 5 条）

在通用条款第 5 条中增加以下内容。

8.1 装运标记

8.1.1 卖方应在每一包装箱或货物的适当位置用明显的中文字样做出以下标记：

(1) 收货人；

(2) 合同号；

(3) 设备名称及型号。

按照货物的特点、装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。凡单箱重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

8.1.2 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

8.1.3 卖方对捆内和箱内各散装部件均应系上标签，注明合同号、主机名称、本部件名称，及散装部件在系统装配图中的部件号、零件号。若为备品备件及工具还应注明“备品备件”或“工具”字样。

8.1.4 卖方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

8.1.5 凡因卖方对货物标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由卖方承担。

8.2 交货地点和方式

8.2.1 本合同项下货物的装运批次、时间及其它条件应符合专用条款第 6 条的要求，除非另外有规定，卖方应在专用条款第 6 条规定的时间内将货物运至买方指定地点；

8.2.2 卖方负责办理货物的装运手续，并承担全部责任和费用。

9．伴随服务（新增专用条款第 9 条）

9.1 设计联络

卖方负责设备的设计，具体要求详见合同规定。

9.1.1 设计联络会议

9.1.1.1 设计联络内容详见合同规定。9.1.2.2 在设计联络会议期间，各方应作好记录，并形成会议纪要。

9.1.2 设计和设计联络费用

9.1.2.1 买方人员所需的全部费用包括但不限于往返旅费、当地交通、生活费用、人员保险等应由卖方承担，并已包含在合同价中。卖方人员所需的全部费用已包含在合同价格中。

9.1.2.2 卖方的设计费用及相关的会议费用已包括在合同价格中。

10. 检验和测试、验收（通用条款第 6 条）

在通用条款第 6 条中增加下列规定：

10.1 卖方负责的部分

10.1.1 卖方负责设备制造过程中设备质量控制、检验和测试，和设备运抵现场前后必要的测试、调试。

10.1.2 卖方应协助买方组织有关验收工作。

10.2 买方负责的部分

10.2.1 买方参加设备到货检查、开箱检验等一系列的验收工作，组织验收。

10.3 检验和验收程序

(1)到货检查：在到货地点由合同双方共同检查外包装，并由买方和卖方授权人员在到货检查报告上签字；

(2)开箱检查：在到货后七天内由买卖双方共同进行开箱检验，开箱检验通过后，由买方和卖方授权人员在开箱检验报告上签字；

(3)验收：项目竣工且运行后进行验收，由买方和卖方授权人员在验收报告上签字。

10.4 买方有权赴卖方制造工厂（含主要设备供应商）检查与本工程有关的加工和组装工作。在设备制造期间，买方的授权代表有权检查、试验及检验材料和加工工艺，检查按合同提供的所有设备的制造过程。

10.5 卖方必须负担本条款项下属于卖方负责的检验、测试的所有费用，并负责卖方派往协助买方组织的检验、测试和验收的人员的所有费用。

10.6 买方参加在卖方工厂所在地检验、测试的费用全部由卖方负责并已包含在合同总价中。

10.7 在任何情况下，任何检验、试验和验收的结果均不免除卖方的合同责任。

10.8 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后180天内签署验收款支付函。

10.9 如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后180天内签署验收款支付函。

11．保证（通用条款第 11 条）

在通用条款第 11 条中增加下列内容：

买方有权对卖方在投标时对排产计划、供货计划、安装、调试及质保期内所作出的响应等的承诺进行监督，并有权要求卖方对没有达到投标时承诺的事项承担违约责任。

11.1 保证期

11.1.1 正常质量保证期

11.1.1.1 本合同项下设备质量保修期为 24 个月，质量保修期起始时间以设备实际验收合格且问题整改完毕，买卖双方共同签字确认的时间为准。

11.1.1.2 在正常质量保证期内，卖方应对出现或产生的缺陷或工程任何部分的损害，向买方承担责任，并满足买方的要求，除非该缺陷或损坏是由于买方不遵守卖方的说明而操作及保养设备和材料造成的。

11.1.1.3 若部分设备、系统和材料在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分设备、系统和材料的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算 24 个月的质保期。

11.2 保证期内所发现的缺陷买方会尽快以书面形式通知向卖方，向卖方提出索赔，并说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的办法。卖方需根据买方的要求，尽快免费修复、更换、重新设计或修改、更新、设备和材料中有缺陷的部分。

11.3 卖方收到通知后应在专用条款第 13 条规定的时间内依合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，使设备和材料的相应部分恢复到合同规定的状态和规格。被修理或更换的货物或部件从出厂地至最终目的地的运保费由卖方承担。

11.4 如果卖方收到通知后在专用条款第 13 条规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11.5 如果任何缺损部分卖方不能在专用条款第 13 条所规定的期限或双方商定的合理期限内修补，则买方可在通知卖方后自行修补缺损，其费用和风险由卖方承担，但不影响合同规定的卖方责任；经卖方认可，买方可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由卖方承担。

11.6 卖方保证在项目现场现有条件下，合同项下的设备和材料在正常操作情况下不会因卖方或卖方分包商在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于设备和材料在设计制造工艺上的缺陷(包括潜在缺陷)而导致安全事故，造成所有买方的损失应由卖方赔偿。合同项下的设备和材料在正常操作情况下，在项目现场现有条件下，在设备寿命周期内出现的因卖方或卖方分包商的设计、材料选用及制造工艺产

生的缺陷，卖方应负责及时修正。卖方还应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、安装调试等，应按合同规定方式进行，并保证不存在因卖方或其分包商、代理商或代表或工

作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

11.7 卖方所供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门许可其在中华人民共和国使用，否则，一切责任由卖方负责。

11.8 在工程需要时，卖方应提供所供设备内的智能元件的通讯协议，并协助做好通讯调测接口配合工作。

11.9 卖方要做好接口工作，包括供货接口，调试配合，联调，开通试运行等。设备供货接口，以设计联络为准。

12．备品备件（新增专用条款第 12 条）

12.1 随机备件及专用工具

12.1.1 卖方提供随机（标准）配件、备件、易损件及专用工具等，在验收时交付买方。

12.1.2 产品质保期内卖方免费更换正常使用情况下损坏的零部件，且应为设备正常使用准备常用和足够数量易损件。

12.2 备品备件

12.2.1 卖方应按照合同的规定提供所需的备品备件。合同规定的备品备件的价款及费用已包含在合同总价中。

12.2.2 卖方应承诺在设备使用寿命期内，以优惠价格地提供备品备件。

12.2.3 卖方应对本合同项下的备品备件质量负责，应满足合同中相应部分的技术描述及技术要求。

12.2.4 在备件停止生产的情况下，卖方应事先将准备停产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后如果买方需要，卖方应免费提供备件的制造图纸资料。

12.2.5 卖方对提供的备品备件更新，应符合设备的技术要求。如果因为卖方的缘故而使设备有技术修改的必要，则应确保修改所有相关的备品备件。

12.2.6 卖方应负责令其合同分包商受制于本合同条款之规定。

12.3 专用仪器仪表及工具

12.3.1 本合同文件所列的专用仪器仪表和工具是为买方维持系统正常运行及买方自行检测所需。其价格包括在合同价中。

12.3.2 本合同中包括的测试设备及工具之数量和类型，应有效地保证设备正常运行下的维护之用。此外，假如买方要求提供以后的设备和/或工具的话，则双方应安排另外的协议。

12.3.3 便携式设备应满足保证系统现场维护的要求。这些设备应带有适当的箱包以防运输中的震动和灰尘。

12.3.4 卖方应提供这些测试设备的技术规格书、操作手册、维护手册和其他资料。

13. 违约索赔与赔偿（新增专用条款第 13 条）

13.1 短装索赔

13.1.1 由卖方负责装运之设备和材料，一经发现短缺、误装或因卖方原因引起的损坏，买方先以电话、微信后以信函方式向卖方提出索赔。

13.1.2 一旦收到买方索赔文件，卖方应无偿地补足短装货物，替换错装或损坏的货物，除非双方另有协议，该补足或替换应在七（7）天内完成。起始日期应以卖方现场代表收到买方传真索赔文件之日起计算，该传真索赔文件随后应以书面信函加以确认。如卖方的补足或替换未能在七（7）天内完成，其引起的误期违约责任按本专用条款第 13 条的条款执行。

13.1.3 若索赔属于保险赔偿范围，则卖方应自行处理保险索赔，且不应影响本专用条款第 13 条的 13.1.2 条款的执行。

13.2 质量索赔

13.2.1 如在专用条款第 10 条所述之检验和测试过程中，发现设备材料的质量不能达到合同中的技术要求，则买方应先以传真再以信函方式向卖方提出索赔。

13.2.2 卖方应在收到买方的索赔文件后七（7）天内做出答复以确认是否接受买方的索赔要求。如卖方在收到索赔文件七（7）天内不作答复，则应视为该索赔要求已被卖方接受。

13.2.3 按本专用条款第 13 条的 13.2.1 条款规定对设备材料提出的质量索赔，若卖方根据本专用条款第 13 条的 13.2.3(1)条款和 13.2.3(2)条款的方式一次未能修复系统和设备材料的缺陷后，则按第 13.2.3(3)条款方式处理。

(1) 修理

卖方应自费对有缺陷的设备材料进行修理，使之符合合同规定的技术要求。除买方特别许可外，修理应在七（7）天内完成。经修理的设备材料在通过规定的测试后，买方应予以接受。

(2) 替换

卖方应以全新及合格的设备材料替换有缺陷的设备材料，费用卖方自理。除买方特别许可外，替换应在七（7）天内完成。经替换的设备材料在通过规定的测试后，买方应予以接受。

(3) 退货

买方拒绝接受索赔项下的设备材料，并退回给卖方。卖方应赔偿买方索赔项下的设备材料的一切费用及额外支出，包括买方从其他地方采购替换设备材料的费用。 拒收设备材料的运输和保险费及其它杂费应由卖方支付。

13.3 在工厂检验时，若买方检验人员按合同规定时间已到卖方场地，而由于卖方原因使检验无法进行，由此引起的包括买方人员在内的人员发生的所有直接费用成本由卖方承担。

13.4 延迟到货违约金

除非买卖双方书面同意延迟到货外，若卖方未能按合同规定的或双方协商确定的到货期到货，则卖方应根据以下标准向买方支付违约金：

设备逾期每延迟1天，卖方应按照该逾期到货设备金额的1%向买方支付违约金。逾期超过7日以上，买方有权单方解除本合同，卖方应赔偿由此给买方造成的全部损失。

卖方现场制作的设备未能按本合同规定制作完成且经买方验收合格，即视为该设备延期到货。

13.6 质保期赔偿

在质保期内提出的索赔应根据通用条款第 16 条、专用条款第 11 条和 13 条的规定进行处理。

13.7 违约金与赔偿金额计算：本合同项下涉及的所有违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据买方实际损失及国家或地方有关规定、惯例、行业规定等合理、公平计算。

13.8 违约金与赔偿的支付

对于合同中所列的违约金和赔偿，买方有权从卖方缴纳的履约保证金中获得违约金和赔偿，或从卖方的后续货款中扣除，或要求卖方直接向买方支付偿还。

13.9 卖方须据合同规定，对质量负完全责任。除合同中所述的损害赔偿或其他赔偿外，合同双方不应负责任何间接性的财务或利润损失。在任何情况下，卖方在合同项下的最大赔偿责任应不超过专用条款规定的合同总价的 100%。但是，本合同规定的责任限制不适用于因合同一方故意行为导致的损害、损失及人身伤亡。

卖方对其产品质量引起的人身伤亡的责任还应受有关适用法律的制约。

13.10 所有违约金和赔偿金的支付不减轻卖方合同项下的任何责任和义务。如果买方所遭受的损失超过违约金，卖方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。

13.11 卖方对违约金或赔偿的所有异议应按本专用条款第 13 条的规定的时间向买方提出，买方收到后七（7）天内组织有关各方协商解决。如协商未果，则按照通用条款第 17 条（2）执行。但异议的协商不能影响合同项下的其它工作的继续进行。

13.12 本专用条款规定的卖方处理质量问题的时间如果与合同规定的关键节点时间有冲突，应首先满足该关键节点时间。

14．违约通知（通用条款第 14 条中）

14.1在通用条款第 14 条中增加下列规定：

违约通知：

如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响工程进行时，买方可先以电话、微信后以信函方式通知卖方，要求补救上述失误或疏忽。

15．项目管理（新增专用条款第 15 条）

15.1 为了工程如期完成，卖方必须建立一套完整可行的项目管理体系，使工程的进行满足合同的规定。

15.2 卖方必须接受买方指定的机构在合同履行的过程中的协调和为合同的目的在买方现场的管理、在卖方现场的监理（监造）。

15.3 凡是买方当地政府颁布的、或以后颁布的与合同执行有关的管理规定，卖方都必须遵照执行。因卖方违反这些规定使买方产生直接损失，由卖方负责支付给买方。

15.4 卖方为完成本条款项下规定的义务引起的费用由卖方负责，该费用已包含在合同价中。

16．合同文件和资料（新增专用条款第 16 条）

16.1 卖方提供的技术文件（包括图纸、手册、其它技术资料）的内容、格式、形式、数量、交付时间在合同附件有详细规定。技术文件迟交时，或导致工程延误时，按专用合同条款第 13 条执行。

16.2 合同中规定卖方提供给买方的所有技术文件的最终文件，除提供书面文件外，均需提供电子文件。

16.3 如果合同需要但又未列明的技术文件，卖方应予及时补齐。

16.4 技术文件的延迟交货，和由此导致的延误，按专用条款 13 条执行。

16.5 卖方应按买方项目档案管理的规定提供相关材料.

17．设备监理（新增专用条款第 17 条）

17.1 买方委托

为本合同的监理单位，负责对本合同设备的国内制造、安装、调试、验收各阶段进行全过程的监理；

17.2 本合同签订后，买方应将委托监理的内容、监理工程师姓名及所赋予的权限，书面通知卖方；

17.3 监理工程师在监理合同授权的范围内开展工作，对本项目合同的实施实行监督管理。

17.4 监理依据

17.4.1 本设备采购合同；

17.4.2 建设部、国家计委颁布的《工程建设监理规定》(建监[1995]737 号)和

GB50319《建设工程监理规范》。

18．售后服务条款（新增专用条款第 18 条）

18.1

售后服务条款：

18.1.1 本合同项下设备的质量保修期为 24 个月，质量保修期起始时间以设备实际验收合格且问题整改完毕，买卖双方共同签字确认的时间为准。

18.1.2 质保期内，卖方应每周7*24小时随时响应买方保修需求及提供保修服务，当设备设施出现重大故障，需要救援抢险时，卖方委派的质保人员应迅速做出响应，在 24 小时内到达现场并给出解决方案。

19. 争议解决

双方如发生争议，协商不成，应由买方住所地人民法院管辖。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得      （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受       （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）      	（¥       	）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式  8 份，买方执  6  份、卖方执  2  份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  （签字）

年 	月 	日

卖方： 	 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于    年 	    月 	日参加               （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）    	（¥）          。

- 2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

地	 址：

邮政编码：

电	 话：

年 	月 	日

第二卷

第五章  供货要求

- 货物需求

- 一、货物需求清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 | 是否含安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除尘系统改造 |  |  |  |  |
|  | 除尘器本体改造 |  |  |  |  |
| 1 | 除尘器本体加高 | 1.名称：除尘器本体加高2米（含上箱体、中箱体、顶盖、防雨棚及楼梯平台等）（含调试） 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
| 2 | 气包及喷吹系统改造 | 1.名称：气包及喷吹系统改造（含气包、喷吹管）（含调试） 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
| 3 | 旁路系统改造 | 1.名称：旁路系统改造（含旁路阀、提升阀提升） 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
|  | 脱硫系统改造 |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫吸收系统 |  |  |  |  |
| 1 | 脱硫塔 | 1.名称：脱硫塔 316L 2.规格、型号：直径4.8m,总高30.31m，塔壁厚10-16mm，平台爬梯，外部加固 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
| 2 | 高效喷淋层 | 1.名称：高效喷淋层 2.规格、型号：主管DN200,每塔四层，玻璃钢 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
| 3 | 高效聚能环 | 1.名称：高效聚能环 2.规格、型号：δ=10mm,每塔4组，316L 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
| 4 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=17.3m,P=37kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=17.3m,P=37kW 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 5 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=19.5m,P=37kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=19.5m,P=37kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 6 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=21.7m,P=45kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=21.7m,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 7 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=23.9m,P=45kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=23.9m,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 8 | 氧化风机Q=22.7m3/min,H=58.8kPa,P=45kw | 1.名称：氧化风机 2.规格、型号：罗茨风机,Q=22.7m3/min,H=58.8kPa,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |  |
| 9 | 侧进搅拌机 | 1.名称：侧近搅拌机 2.规格、型号：功率5.5kW,轴、叶片材质双相不锈钢SAF2507 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 6 | 台 |  |
| 10 | 卧式离心泵Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |  |
|  | 氧化镁储粉系统 |  |  |  |  |
| 1 | 氧化镁储仓 | 1.名称：氧化镁储仓 2.规格、型号：V=50m3 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 套 | 含 |
| 2 | 上粉系统 | 1.名称：上粉系统 2.规格、型号：含快速接头,DN50 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 套 | 含 |
| 3 | 流化风机Q=8m3/min,P=5.5kw | 1.名称：流化风机 2.规格、型号：Q=8m3/min,H=49KPa,P=5.5kw，罗茨风机 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
|  | 制浆及供浆系统 |  |  |  |  |
| 1 | 熟化槽 | 1.名称：熟化槽 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ3000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 | 含 |
| 2 | 熟化槽搅拌器 | 1.名称：熟化槽搅拌器 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
| 3 | 熟化槽排污泵（卧式离心泵）Q=15m3/h,H=20m,P=4kw | 1.名称：熟化槽排污泵（卧式离心泵） 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A，Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 4 | 氢氧化镁浆液箱 | 1.名称：氢氧化镁浆液箱 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ3000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 | 含 |
| 5 | 氢氧化镁浆液箱搅拌器 | 1.名称：氢氧化镁浆液箱搅拌器 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
| 6 | 氢氧化镁浆液泵（卧式离心泵）Q=15m3/h,H=20m,P=4kw | 1.名称：氢氧化镁浆液泵（卧式离心泵） 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A，Q=15m3/h,H=20m,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
|  | 工艺水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工艺水箱 | 1.名称：工艺水箱 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ3000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 | 含 |
| 2 | 工艺水泵Q=20m3/h,H=25m,P=5.5kw | 1.名称：工艺水泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=25m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 3 | 除雾器冲洗水泵Q=100m3/h,H=55m,P=22kw | 1.名称：除雾器冲洗水泵 2.规格、型号：Q=100m3/h,H=55m,P=22kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |  |
|  | 尾渣处理及清液系统 |  |  |  |  |
| 1 | 浓缩罐 | 1.名称：浓缩罐 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ4000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 | 含 |
| 2 | 渣浆泵Q=20m3/h,H=60m,P=18.5kw | 1.名称：渣浆泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=60m,P=18.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 3 | 清液箱 | 1.名称：清液箱 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ3000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 | 含 |
| 4 | 清液箱搅拌机 | 1.名称：清液箱搅拌机 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
| 5 | 清液箱返回泵Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw | 1.名称：清液箱返回泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 6 | 板框压滤机 | 1.名称：板框压滤机 2.规格、型号：过滤面积80m2, P=4kw,处理1.2m3/h 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
|  | 事故及排空系统 |  |  |  |  |
| 1 | 事故罐 | 1.名称：事故罐 2.规格、型号：厚度≮10mm,φ5000X5000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 | 含 |
| 2 | 事故罐搅拌机 | 1.名称：事故罐搅拌机 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=15kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
| 3 | 事故返回泵Q=25m3/h,H=20m,P=7.5kw | 1.名称：事故返回泵（离心泵） 2.规格、型号：Q=25m3/h,H=20m,P=7.5KW 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
| 4 | 地坑搅拌机 | 1.名称：地坑搅拌机 2.规格、型号：桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4W 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
| 5 | 地坑泵Q=20m3/h,H=25m,P=4kw | 1.名称：地坑泵（液下泵） 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=25m,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
|  | 检修起吊 |  |  |  |  |
| 1 | 检修起吊 | 1.名称：检修起吊 2.规格、型号：出力3t,P=5.5W 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 | 含 |
|  | 烟风道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 引风机 | 1.名称：引风机 2.规格、型号：Q=260000m3/h,全压7800Pa,变频电机=800kw,电压690v,设计温度150℃,含风门,进出口补偿器 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
|  | 脱销系统改造 |  |  |  |  |
|  | SCR反应器系统 |  |  |  |  |
| 1 | SCR反应器本体 | 1.名称：SCR反应器本体 2.规格、型号：t=6mm,9750X3000,H=7.5m Q345 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
| 2 | 整流格栅 | 1.名称：整流格栅 2.规格、型号：9700X3000 Q345 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
| 3 | 催化剂（含密封件） | 1.名称：催化剂（含密封件、催化剂装卸设备） 2.规格、型号：钒钛基,18孔,反应温度280-420℃，每套53.5m3，随催化剂提供 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 107 | m3 | ？ |
| 4 | 声波吹灰器 | 1.名称：声波吹灰器（含吹灰器控制柜） 2.规格、型号：DN15~50 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 12 | 套 |  |
| 5 | 吹灰空气管路系统 | 1.名称：吹灰空气管路系统 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 | 含 |
|  | 氨水储存系统 |  |  |  |  |
| 1 | 卸氨泵Q=20m3/h,H=15m,N=3kw | 1.名称：卸氨泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=15m,N=3kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 2 | 氨水储罐 | 1.名称：氨水储罐 2.规格、型号：厚度≮6mm,φ3000X4000 304不锈钢 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 | 含 |
| 3 | 供氨泵Q=0-300m3/h,H=100m,P=1.1kw | 1.名称：供氨泵（不锈钢） 2.规格、型号：计量泵,Q=0-300L/h,H=100m,P=1.1kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |  |
| 4 | 急冷喷淋系统（Q235) | 1.名称：急冷喷淋系统（Q235) 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 套 | 含 |
| 5 | 地坑泵Q=10m3/h,H=25Pa,N=3kw | 1.名称：地坑泵（304） 2.规格、型号：液下泵,Q=10m3/h,H=25Pa,N=3kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |
|  | 氨水蒸发系统 |  |  |  |  |
| 1 | 氨水蒸发器 | 1.名称：氨水蒸发器 不锈钢 2.规格、型号：φ1500X6000, δ=6mm 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 | 含 |
| 2 | 氨水喷枪 | 1.名称：氨水喷枪 不锈钢 2.规格、型号：出力0-200L/h,双流体雾化喷枪 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 把 | 含 |
| 3 | 稀释风机 | 1.名称：稀释风机 2.规格、型号：Q=1200m3/h,P=9000Pa,N=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |  |
| 4 | 电加热器 | 1.名称：电加热器 2.规格、型号：N=100kw,温度可调 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
|  | 喷氨系统 |  |  |  |  |
| 1 | 喷氨格栅 含喷嘴 | 1.名称：喷氨格栅 含喷嘴 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 层 | 含 |
| 2 | 静态混合器 | 1.名称：静态混合器 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 层 | 含 |
|  | 压缩空气罐 |  |  |  |  |
| 1 | 压缩空气罐 | 1.名称：压缩空气罐 2.规格、型号：V=1m3 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
|  | 高温空预器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高温空预器 | 1.名称：高温空预器 2.规格、型号：30t 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |
| 2 | 离心风机Q=2500m3/h,H=700Pa,N=7.5kw | 1.名称：离心风机 2.规格、型号：Q=2500m3/h, H=7000Pa N=7.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |  |
|  | 空压机房改造 |  |  |  |  |
| 1 | 冷干机 | 1.名称：冷干机 2.规格、型号：出力20m3/min 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |

注：上面表中未注明是否含安装的设备，均由本项目施工标段的中标单位负责安装。

二、招标范围

包括营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备供货、安装、调试、保修及伴随服务等全部内容（详见《货物需求清单》）。

三、交货期

合同签订之日起90天内完成供货、安装及调试。其中：循环泵、引风机在75天内完成供货，其它设备在60天内完成供货；脱硫塔、除尘器等需要现场制作安装的，须在90天内完成安装及调试。

四、交货地点

送至招标人指定的地点（营口主城区太和北街营口热电集团有限公司第一热源厂）。

五、付款方式

1、按月供货进度付款，经买方验收合格后，付至80%；

2、货物全部递送到安装现场，设备安装调试完成并经验收合格，支付至合同结算审定金额的 97%；余款作为质量保证金，在质保期满、无质量问题，且卖方全部履行质保义务无争议后无息退还；

3、质保期为 24 个月，自项目验收合格并投入使用起计算。质保金为合同结算审定金额的3%，在合同价款中暂扣。

第二节  技术要求

营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目

设备采购及安装技术规范书

招标人：营口热电集团有限公司

目    录

1. 总则

2. 设计和运行条件

3. 脱硫除尘一体化系统招标产品技术规格、要求和数量

4. SNCR+SCR脱硝系统招标产品技术规格、要求和数量

5. 布袋除尘器系统招标产品技术规格、要求和数量

6. 电气系统

7. 仪表和控制系统

8. 其他要求

9. 土建及给排水部分

10. 主要供货系统说明

11. 质保期以及售后服务说明

12. 工作及供货范围

13. 技术资料交付及项目进度

14. 设备监造检验所需要的技术资料

15、主要设备/部件参考品牌

## 1.总则

### 1.1总的部分

- 本技术规范仅为针对本项目各系统做出最低的技术要求，承包方必须根据本技术规范书进行详细的技术描述。

- 本章内容是根据采购项目的环保实际需求制定的。包括锅炉配套除尘器、脱硫、脱硝等设备、安装、调试。

- 本标段招标范围：包括除尘器本体改造、二氧化硫吸收系统、氧化镁储粉系统、制浆及供浆系统、工艺水系统、尾渣处理及清液系统、事故及排空系统、检修起吊、烟风道系统、SCR反应器系统、氨水储存系统、氨水蒸发系统、喷氨系统、压缩空气罐、高温空预器系统和空压机房改造等。

- 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，中标人供货时须提供有关货物的合格证明材料等，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 承包方应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内承包方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

- 承包方已充分考虑设备采用的专利权属及其涉及到的全部费用，承包方保证发包方或业主不承担有关设备专利的一切法律上和经济上的责任。

- 承包方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组合同制造、运行的成功经验。

- 承包方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。

- 若承包方所提供的技术标准前后有不一致的地方，以更有利于设备运行、工程质量为原则，并由发包方确认。

- 工程完成后，烟气处理装置应安全、可靠运行，并通过环保验收。

- 在签订合同之后，发包方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前，承包方在设计上给予修改，且不追加费用。

- 因承包方对本工程所需设计、供货、安装设备数据和供货范围填写不全，而造成双方发生分歧且无法解决时，以发包方指定为准。

- 本工程采用GB/T50549-2020《电厂标识系统编码标准》标识系统（KKS）。承包方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有GB/T50549-2020《电厂标识系统编码标准》编码。系统的编制原则由发包人提出，具体标识由承包方编制提出，在设计联络会上讨论确定。

- 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 发包方或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 1.2供货地点以及供货周期

供货地点：营口热电集团有限公司第一热源厂内。

### 1.3投标文件中的详细描述

承包方须在投标中对下列内容加以详细描述：

1）承包方必须对招标设备所提出的技术要求在投标书作出明确、详细的描述，要求用具体数据。

2）承包方应提供能充分说明其承包方案、技术设备特点的有关资料、图纸供发包方参考。

3）承包方所提供的设备必须具有国内同行业中近年内的先进制造水平。

4）承包方所提供的设备必须具有质量的高可靠性，能稳定连续地工作，且具有尽可能长的使用寿命。

5）设备的技术参数、关键制造工艺的特点、设备制造工艺的合理性、先进性或专利技术。

6）系统技术方案。

7）设备关键组、部件的技术特征，重要零部件所用原材料的材质及供应厂商。

8）承包方须在投标书中对技术要求总则，主要零、部件制作要点等进行详细描述：对设备制造中采取的关键工艺措施及水平，采用的新工艺及执行相关的国家标准和技术规范进行详细描述，对业绩及用户反映进行描述等。

9）设备主要部件及主要零部件的使用寿命及全部设备总重量。

10）承包方对所提供设备的配套的其它说明，包括设备配套件的设计制造单位，图纸及专利应用的生产许可授权及其证书等。

11）承包方对设备的检验和/或测试报告。

### 1.4其他说明

承包方提供的产品必须是成熟可靠的，承包方必须有GB/T19000质量体系管理证书，必须有安全生产许可证。

承包方应在投标文件中提交相应的业绩表。其业绩至少应包括下述内容：

（1）主要处理工艺

（2）主要技术参数

（3）特性

（4）安装地点、用户名称及电话

（5）交货时间、累计运行时间、目前使用状况

## 2.设计和运行条件

### 2.1主要原始资料

本期工程为营口热电集团第一热源厂2×72MW燃煤热水锅炉配套的环保系统改造项目，项目位于营口市区。

### 2.2地理位置

营口市位于辽东半岛中枢，辽河入海口左岸。西临渤海辽东湾，与葫芦岛隔海相望；东北与大洼区相连；北与辽宁省鞍山市为邻；东与辽宁省丹东市接壤；南与大连市相连。地理坐标处于东经121°56′至123°02′之间，北纬39°55′至40°56′之间。市域南北最长处111.8公里，东西最宽处50.7公里。市域总面积5402平方公里。

### 2.3地形地貌

营口市地形由东南向东北逐渐倾斜。东部为山地，海拔在100-1000米；中部为丘陵，海拔50-200米；西部为平原，海拔2-10米。各自面积分别占全市总面积的27%、31.6%和41.4%。境内有大小山峰2800座，其中海拔千米以上的有4座，800-1000米的11座，500-800米的29座。最高峰步云山，海拔1130.7米，最低处为大石桥市石佛镇丝瓜村河滩地，海拔1.2米。本项目拟建场地地形开阔，地势较为平坦，属辽南丘陵地带。

### 2.4工程地质和水文地质

拟建场地地形平坦，地基土性质稳定，现场勘察时无滑坡、崩塌、地面沉降等严重不良地质作用。依据本项目场地现有的资料，该地区场地地下水均为上层滞水，水量较小，主要靠大气降水及河沟渗水补给，地下水对混凝土有弱腐蚀。

境内有大、中、小河流150余条，其中大型过境河流有大辽河、辽河，中型河流有大清河、碧流河，各河流分辽河水系、浑太水系、渤海岸水系、黄海岸水洗入海。流域面积在百平方公里以上的主要有大辽河、辽河、大清河、虎庄河、熊岳河、浮渡河、碧流河等7个水系。全市现有大型水库1座（石门水库）、中型水库3座（玉石水库、三道岭水库、周家水库）、小型以下水库33座。

### 2.5地震基本烈度

场区地震设防烈度为8度，设计基本地震峰值加速度值0.20g，设计地震分组为第二组，设计特征周期值0.55s。

### 2.6气象条件

营口市西临渤海辽东湾，属暖温带大陆性季风气候。其气候特征主要是：四季分明，雨热同季，气候温和，降水适中，光照充足，气候条件优越。营口市年平均气温为7～9.5°C，沿海、平原、丘陵一带稍高，东部山区略低。年降水量为670～800毫米，雨量适中。雨量地域分布是东南部山区雨量较多，东北部沿海平原及丘陵一带降水较少，由东南向东北部递减。

### 2.7设计燃料

本项目煤质分析表见下表：

| 序号 | 项目 | 符号和单位 | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基全水分 | Mtar（%） | 15.80 | Sar：0.21 |
| 2 | 空气干燥基水分 | Mad（%） | 8.08 |  |
| 3 | 空气干燥基灰分 | Aad（%） | 14.83 |  |
| 4 | 收到基灰分 | Aar（%） | 13.58 |  |
| 5 | 空气干燥基挥发分 | Vad（%） | 39.22 |  |
| 6 | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf（%） | 50.88 |  |
| 7 | 空气干燥基固定碳 | Fcad（%） | 37.87 |  |
| 8 | 焦渣特征 | （1-8） | 2 |  |
| 9 | 空气干燥基弹筒发热量 | QDTad（卡/克） | 5529 |  |
| 10 | 收到基低位发热量 | Qnet，ar（卡/克）） | 4770 |  |

### 2.8给水水质

锅炉给水质量依据GB/T1576-2018《工业锅炉水质》的要求。

补给水制备方式：软化水

### 2.9脱硫剂资料

氧化镁粉成份分析如下（暂定）：

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硅 | SiO2 | % | 6.22 |  |
| 2 | 氧化钙 | CaO | % | 3.02 |  |
| 3 | 氧化镁 | MgO | % | 87.79 |  |
| 4 | 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 0.64 |  |
| 5 | 三氧化二铝 | Al2O3 | % | 0.42 |  |
| 6 | 烧失量 |  | % | 1.91 |  |
| 7 | 活性 |  |  | 69.34 |  |
| 8 | 目数 |  | 目 | 200 |  |
| 9 | 通过率 |  | % | 92.49 |  |

## 3.脱硫除尘一体化系统招标产品技术规格、要求和数量

### 3.1技术规范

#### 3.1.1总则

- 本规范书适用营口热电集团有限公司第一热源厂2×72MW（1#和2#）热水锅炉超低排放改造项目镁法脱硫除尘一体化改造项目。

- 脱硫及除尘一体化装置采用镁法脱硫除尘一体化、按一炉一塔配置脱硫除尘一体化装置，不设置GGH和增压风机；同时与现有脱硫塔入口烟道通过设置方便拆卸的短节进行连接，且短节拆除后必须做好烟气密封。

- 本技术规范书包括满足2台72MW热水锅炉所需脱硫系统正常运行所必需的工艺系统设计、设备、采购、运输、储存、制造、安装、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训，直至最终交付投产运行等的全部工作量。

- 本项目脱硫除尘一体化工程系统设计、设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，承包方应保证发包方不承担有关工程系统设计、设备采用专利的一切责任。

- 本招标文件中提出了最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，承包方应提供满足本规范文件和所列标准要求的高质量的设计、设备及其相应的服务。对国家有关安全、消防、环保等强制性标准，必须满足其要求。

#### 3.1.2基本原则

发包方不接受在塔外建设浆液箱罐、设置湿式静电除尘器、单纯增加循环浆液量（增大液气比）、单塔双循环或双塔二级脱硫技术方案的承包方案。

脱硫工程的设计应结合现场的场地条件，力求使工艺流程和设备布置紧凑、合理。

采用一炉一塔的配置方式。

- 工艺概况：

（1）脱硫装置单塔的烟气处理能力为1台72MW热水锅炉30-110%BMCR工况时的烟气量，脱硫装置设SO2吸收系统、烟气系统、吸收剂供应与制备系统、尾渣脱水系统、FGD供水及排放系统、仪用压缩空气系统、电气系统、仪表及自动控制系统等。

（2）脱硫塔除雾器采用高效除雾器组。采用两级高效板式除雾器+一级立式管状布置形式，高效除雾器组的所有相关工艺设备、仪表和控制设备、电气设备及其它相关附件设计、制造、采购、供货、安装、调试、试验及检查、试运行、消缺、培训和最终交付投产均由承包方负责。

（3）排放要求：烟尘≤10mg/Nm3，SO2≤35mg/Nm3、NOX≤50mg/Nm3

- 脱硫后净烟气不加热，由通过净烟气烟道送至原烟囱排放；

- 脱硫系统设置锅炉点火时相应措施，应考虑保证不影响锅炉安全连续运行的措施；

- 吸收剂制浆方式采用厂外来氧化镁粉，在制浆罐内制成浆液后送至脱硫系统；

- 脱硫副产物尾渣经脱水后达到含水率小于10%，采用汽车外运；

- 每座脱硫塔排出口安装1套烟气在线自动监测系统，要求设备测量精度满足烟气超低排放（烟尘≤10mg/Nm3，SO2≤35mg/Nm3、NOX≤50mg/Nm3）要求，对脱硫塔出口烟气二氧化硫、烟尘、氮氧化物浓度、氧量、压力、温度、流量等参数接入DCS系统并进行连续实时监控，同时出口数值与环保监控系统联网。

- 脱硫工艺应尽可能节约能源和水源，尽可能降低脱硫系统的投资与运行费用；

- 运行时间按每年180天考虑，脱硫系统可利用率99%以上；脱硫装置需保证180天及以上的正常达标连续运行时间，不得退出运行，承包方应考虑相应的保证措施；

- 设备及管道在运行中溢流、冲洗和清扫过程中产生的介质（例如：脱硫剂或尾渣浆液系统设备与管道冲洗水等）应收集在脱硫装置岛的地坑内，然后送至脱硫塔系统中重复利用，不能将废水直接排放。

- 风道插板门采用插板门形式，电动执行器应为整体调节型，有4～20mADC输入信号、输出信号，过载保护及限位装置，防护等级至少为IP65。

- 噪声控制要求

离地坪、楼面以及设备所安装的平面以上1.5m高，离设备外壳1.0m远处，测得噪声不得大于50dB(A)。

- 承包方在投标时应提供尽可能多的投标附图，包括流程图、仪表控制测点图、平面布置图等。

- 电气（强弱电）线路桥架（电缆沟）设计应满足生产及现场场地需要。

- 承包方提供的低压柜必须为先进的MNS抽屉柜型，满足脱硫设施供配电回路供电，并预留足够的备用回路。低压柜分包商必须具有3C强制认证资质、通过质量认证，有较多的业绩和较强的供货实力，不得再次分包、转包，挂靠和不规范资质的分包商将被拒绝。

- 机电设备能效要求

（1）承包方需严格遵守《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委2013年第21号令）相关要求。

（2）禁止使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工业和信息化部2009年第67号公告）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工业和信息化部2012年第14号公告）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（工业和信息化部2014年第16号公告）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》所列高能机电设备。

#### 3.1.3设计参数

- 锅炉主要参数：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉出力 | MW | 72 |  |
| 2 | 锅炉出口烟气量 | m3/h | 260000 | 单台，按设计煤种（设计值，具体以最终数据为准） |
| 3 | 锅炉烟气出口温度 | ℃ | ＜180 |  |
| 4 | 锅炉燃煤消耗量（单台） | t/h | 16 | 按设计煤种 |
| 5 | 锅炉出口SO2浓度 | mg/Nm3 | 2500 | 设计值 |

#### 3.1.4脱硫装置入口参数（暂定）

脱硫装置入口SO2浓度2500mg/Nm3（设计值），脱硫率不小于99％，脱硫装置出口SO2浓度≤35mg/Nm3、脱硫塔出口的粉尘浓度≤10mg/Nm3。

每套烟气脱硫装置的出力在锅炉110%B-MCR工况的基础上设计，最小可调能力与单台炉最低稳燃负荷（即30%B-MCR工况，燃用设计煤种的烟气流量）相适应。烟气脱硫装置的负荷变化速度应与锅炉负荷变化率相适应。

### 3.2技术及性能要求

#### 3.2.1标准与规范

- 本技术规范书中提到的规范、标准和规程（包括补遗/修改和勘误），适用于提到它们的所有场合。如果这些标准、规范或规程与本技术规范书规定的要求之间有抵触，则存在差别的部分以较高的标准为准。

- 各种场合适用的规范、标准和规程，应该是合同签订时已经采纳和出版的最新版本。如果从合同签订之日起至承包方开始投料制造之前这段时间内，因标准、规程发生修改或变化，发包方有权提出补充要求，承包方满足并遵守这些要求。

- 本规范书规定的标准和规范仅提出了基本的技术要求，承包方有责任对本规范书中未提及的技术条款提出补充。如果承包方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使承包方提供的设备达到本规范书之要求，并确保安全持续运行，在征得发包方同意后，承包方可以选择使用有关标准和规定。如果承包方未以书面形式对本规范书中的条款提出异议，那么发包方可以认为承包方提供的产品完全符合本规范书的技术要求，并以此为依据进行验收。

- 合同签订以后，发包方可以要求承包方提交所选择的标准和规范目录清单，进行审查和批准。在规范和标准得到发包方的书面批准后，才可以采购、制造或生产。

- 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准，但不得低于相应的中国国家标准。

- 执行的规范和标准

(1）国家规范

GB50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》

DL/T5196-2004《火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》

DL/T986－2005《湿法烟气脱硫工艺性能检测技术规范》

DL/T5427-2009《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》

GB/T21508-2008《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》

GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》

GB8978-1996《污水综合排放标准》第二时段一级标准

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

DL/T5121-2000《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

DL/T5072-2007《火力发电厂保温油漆设计规程》

DL5053-2012《火力发电厂职业安全设计规程》

DL/T5032-2005《火力发电厂总图运输设计技术规程》

GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》

DLGJ158-2001《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》

DL5002-2012《火力发电厂土建结构设计技术规定》

DL5024-2005《火力发电厂地基处理技术规定》

DL/T5029-2012《火力发电厂建筑装修设计标准》

GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》

DL/5035-2004《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》

DL/T5153-2002《火力发电厂厂用电设计技术规定》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB3216-2005《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》

DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》

DL5190.2-2012《电力建设施工技术规范第2部分：锅炉机组》

DL5190.5-2012《电力建设施工技术规范第5部分：管道及系统》

建质(1996)4．0号《火电工程启动调试工作规定》

电安生(1995)687《电力生产安全工作规定》

JGJ59—99建设工程施工现场管理标准

国电办(2000)3号《关于颁发国家电力公司<安全生产工作规定>的通知》

电建(1995)543号《电力建设文明施工规定及考核办法》

电建(1995)36号《电力建设工程质量监督规程》

建设协调建质（1995）140号《电力建设消除施工质量通病守则》

《火电机组达标投产考核标准》（1998年版）及其相关规定

电建(96)159号《火电基本建设工程启动及竣工验收规程》

建质(96)111号《火电工程调整试运质量检验及评定标准》

电建(1996)666号《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》

（2）其它标准和规范

GB50217-2007		电力工程电缆设计规范

GB50229-2006		火力发电厂与变电所设计防火规范

GB50116-2013		火灾自动报警系统设计规范

GB/T16157		固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

DL5227-2005		火力发电厂辅助系统（车间）热工自动化设计技术规定

DLT5175-2003		火力发电厂热工控制系统设计技术规定

DL/T960-2005		燃煤电厂烟气排放连续监测系统技术条件

DL/T5190.4-2012电力建设施工技术规范第4部分：热工仪表及控制装置

DL/T659-2006		火力发电厂分散控制系统验收测试规程

DL/T658-2006		火力发电厂顺序控制系统验收测试规程

DL/T657-2006		火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程

HJ/T47-1999	烟气采样器技术条件

HJ/T48-1999	烟尘采样器技术条件

HJ/T56			固定污染源排汽中二氧化硫的测定碘量法

HJ/T57			固定污染源排汽中二氧化硫的测定定电位电解法

HJ/T42			固定污染源排汽中氮氧化物的测定紫外分光光度法

HJ/T43			固定污染源排汽中的氮氧化物测定盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T75-2007火力发电厂烟气排放连续监测技术规范

闭路电视系统相关的设计、安装、调试、验收规范

空调控制系统相关的设计、安装、调试、验收规范

（3）其他国外标准和规范

ANSI/NFPA70美国国家防火协会电气规范

ANSI/IEEE472冲击电压承受能力导则（SWC）

ANSI/IEEE488可编程仪表的数字接口

EIARS－232－C数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通信设备之间的接口

EIARS－485数据终端设备与使用串行二进制数据进行

数据交换的数据通信设备之间的接口

ISARP55.1数字处理计算机硬件测试

SAMAPMS22.1仪表和控制系统的功能图表示法

ANSI/NEMAICS4工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMAICS6工业控制设备和系统外壳

UL1418电视用阴极射线管的防内爆

UL44橡胶导线、电缆的安全标准

TCO99TCP/IP网络通讯协议

承包方可提出其它相当的替代标准，但需经发包方确认。

脱硫装置的设计、制造、安装、调试、试运行等应符合相关的中国规范及标准。

工程中的工作语言为中文，所有的文件、图纸均用中文进行编写。

#### 3.2.2基本工艺要求

★（1）要求采用正规、成熟镁法脱硫除尘一体化工艺，必须包括SO2吸收系统、烟气系统、尾渣脱水系统、FGD供水及排放系统、仪用压缩空气系统、电气系统、仪表及自动控制系统、深度除尘装置等，确保脱硫效率≥99%，烟囱烟气二氧化硫浓度≤35mg/Nm3；除尘效率≥90%，烟尘浓度≤10mg/Nm3。

（2）承包方将提供全套完整的烟气脱硫系统，满足2×72MW热水锅炉的要求承包方提供的系统包括完成合同目标所必需的完整的供货和服务。

（3）所有设备必须满足给定的气象条件和其它环境条件，安装在室外的设备都应配备防雨及防冻的措施。

（4）承包方应根据发包方提供的原始数据和现场限定的条件，对整套FGD装置的各个系统和设备进行优化设计，合理选型和布置，保证整套装置的性能目标，安全可靠地运行，在此基础上应尽可能降低投资、运行经济。FGD的工艺流程允许承包方根据各自成熟的经验作适当调整。

（5）承包方至少将提供下列系统和设备，但不排除其他在此没指出的必要的组件和服务：电气仪表系统、SO2吸收系统；烟气系统；加浆系统；尾渣脱水系统；FGD供水及排放系统；压缩空气系统；钢结构；楼梯和平台；附属管道和辅助设施；阀门和配件；保温、紧固件和外覆层；防腐。

### 3.3 SO2吸收系统

#### 3.3.1功能

SO2吸收系统是脱硫装置的核心系统，待处理的烟气进入脱硫塔与喷淋的脱硫剂接触，去除烟气中的SO2。在脱硫塔后设有除雾器，除去出口烟气中的雾珠；脱硫塔浆液循环泵为脱硫塔提供大流量的吸收剂，保证气液两相充分接触，提高SO2的吸收效率。生成尾渣的过程中采取强制氧化，设置氧化风机将浆液中未氧化的HSO3-和SO32-氧化成SO42-。在氧化浆池内设有搅拌装置，以保证混合均匀，防止浆液沉淀；氧化后生成的尾渣通过脱硫塔排浆泵排出，进入后续的尾渣脱水系统。

#### 3.3.2范围和系统设计要求：

系统的范围包括完成功能需要的全部管道和设备，至少包括，但不限于此。

##### 3.3.2.1脱硫塔

脱硫塔实行1炉1塔配备，塔体材料为316L不锈钢，浆液区壁厚不得小于16mm,整塔最小壁厚不小于10mm，塔外壳应为气密性的，并能防液体泄漏。尽可能使用焊接连接，法兰和螺栓连接仅在必要时使用，吸收塔内螺栓、螺母等至少采用2205的材料制造；塔体外部盘梯、走道、平台采用碳钢材质，格栅采用热镀锌。

吸收塔空塔烟气流速不大于3.5m/s。吸收塔喷淋层间距不小于2m。吸收塔顶层喷淋层距离除雾器支撑梁间距不小于2m。

脱硫塔本体需设置液位测点（至少两处）、温度测点（至少一处）、PH测点（至少三处）、密度测点（至少一处）、差压测点（至少两处）及所有需要的连接件等。

任何穿透壳体的设施（如人孔、联箱、接管座等）都要密封并防止泄漏。

所有内部的分流板和支撑不能堆积污物或结垢，并且提供通道易于清洁表面，吸收塔内部的液体和烟气流分布合理，以消除干湿区变动现象和吸收塔表面积灰现象。

吸收塔入口烟道段应能防止烟气倒流和固体物堆积。

吸收塔应按相应标准制造，塔壁支撑结构件处不应有长焊缝，没有防碍焊接及检查的障碍物。喷嘴、平台和加强件不能位于接合缝上。

吸收塔应配备有一定数量的人孔门和观察孔，人孔门和观察孔均采用316L制作，且保证完全不漏烟气。人孔门的尺寸至少为DN600-800，易于开/关，在人孔门上装有手柄，并设置平台、爬梯。吸收塔浆池的人孔门尺寸为DN1200mm。观察镜应易于更换，直径不小于500mm，且应设置自动照明装置和冲洗系统。

##### 3.3.2.2浆液喷淋系统及配套设施

包括脱硫塔氧化浆池（位于脱硫塔下部）、搅拌装置或其它措施、循环泵、管线、喷嘴、支撑、加强件和配件等。喷淋层至少设置为4层，配套至少4台循环泵，循环泵按照单元制设置。

吸收塔内部浆液喷淋系统由分配管网和喷嘴组成，喷淋系统的设计应能均匀分布要求的喷淋流量，流经每个喷淋层的流量应相等，并确保石灰石浆液与烟气充分接触和反应。

设计的喷淋联箱不仅能在母管内均匀分布浆液，而且也能把浆液均匀分配给连接喷嘴的支管。

浆液喷淋系统应采用玻璃钢管（FRP），厚度至少8mm。

喷淋层应设置支撑梁，吸收塔喷淋管道支撑梁采用316L不锈钢制作。

所有喷嘴的设计和材料应能避免快速磨损，结壳和堵塞，选用喷嘴由碳化硅或相当等级材料制作。

喷嘴管道和浆液喷嘴采用粘接或栓接方式连接，喷嘴与管道的设计应易于检修、冲洗和更换。合金螺栓、法兰应由承包方提供。

为达到SO2超低排放要求，避免塔内烟气逃逸，每层喷淋层下方必需设置有防烟气逃逸装置，并做专题说明。

##### 3.3.2.3高效除雾器组

除雾器安装在吸收塔上部，采用非屋脊式高效除雾器组。除雾器组设计应防止脱硫后浆液的携带。同时该除雾器必须采取防脱硫渣淤积堵塞的措施。

除雾器组将覆盖除设置支撑结构处外的整个吸收塔横截面，不能有泄漏区。除雾器组应保证避免出现在支撑梁与吸收塔壁之间或在除雾器任何部分烟气未经除雾处理而”泄漏”的情况。

除雾器组的设计、安装和运行将能保证其高可利用率，液滴去除效果好。

除雾器组系统至少由两级高效板式除雾器和一组管式离心除雾器组成，特别要注意FGD装置入口飞灰浓度的影响。

除雾器组采用聚丙烯材料，这种材料能承受高速水流，特别是人工冲洗造成的高速水流冲刷。

除雾器组将以单个组件进行安装。单个组件易于搬运、维护，而且组件能通过塔体除雾器段的人孔门。

除雾器组维修平台布置应合理、部件更换方便。

系统应配备除雾器的冲洗和排水系统，冲洗系统包括喷嘴、外部和内部管道、冲洗水泵和控制件，既可进行自动冲洗，也可人工冲洗。冲洗水泵与保安电源相连。除雾器清洗水管为PP材料，排水直接进入吸收塔。

应对供水管线上冲洗水的压力进行监视和控制，冲洗水母管的尺寸应能使每个喷嘴运行在平均水压的波动范围之内。

除雾器支撑梁可作为维修通道，除雾器支撑梁材质至少为316L。

除雾器布置设计和吸收塔的设计统一考虑。出口烟道段应不会导致在下游表面上形成物料的累积。在除雾器下游出口烟道上提供测试孔进行性能测试。

除雾段的控制包括：流过每个除雾段的压降，在冲洗期间冲洗水母管的瞬时水压和流量（配低流量/压力的报警），以及每级的冲洗水流量的累加器。测试除雾器压力降的小孔能够自动反吹。

##### 3.3.2.4浆液搅拌系统

吸收塔浆液搅拌系统能防止浆液沉淀结块，其设计和布置考虑了氧化空气的最佳分布和浆液的充分氧化。采用国内外知名品牌侧进式搅拌器，每塔配置数量至少为三台。

侧进式搅拌机桨叶、轴采用合金材质，至少为2507双相不锈钢。

##### 3.3.2.5循环泵

吸收塔浆液循环泵应把吸收塔浆池内的吸收剂浆液循环送给喷嘴。循环泵按照单元制设置（每台循环泵对应一层喷淋层）；泵应为离心叶轮泵（无堵塞离心泵），本项目每塔配置4台循环泵，共8台。

循环泵的设计和安装应考虑易于拆换和维修的要求。

循环泵应配有油位指示器、机械密封、联轴器罩和泄漏液收集设备等其他附件。

在泵起动时，机械密封室应当允许空气排出；而在停泵时机械密封应当允许浆液排出。

选用材料应完全适于输送的介质，泵壳、叶轮采用国际知名品牌A49合金或相当材料，轴套为美国材料试验协会ASTMA351材料或等效材料，叶轮和轴套至少保证5年的使用寿命。承包方也可提供全金属泵，适于40,000mg/l的氯离子浓度及防磨要求。

在泵的吸入端管线上，应装设截止阀，浆液循环管线应配备冲洗、放空系统。

循环泵可选用直联泵，也可选用配备变速装置的泵。

循环泵以及吸收塔排浆泵布置在室外，承包方应提供泵安装及维修用的起吊装置。

无论泵何时停止运转，都应进行排空和用水冲洗。

循环泵入口宜设滤网，永久滤网材料至少为316L。

吸收塔浆液循环泵在泵轴承处测量得到的振动数值符合浆液泵的通用标准，而且不得超过4.5mm/s均方根值。在轴承处测量的温度不超过75℃，或温升不超过55℃。

泵与驱动电机若噪音超过>85dB(A),应设置隔音降噪措施,如噪音超标承包方应采取有效的隔音措施，使其符合标准。

循环泵应根据处理的烟气量和烟气中SO2的含量进行调整或停机，以使脱硫运行经济化。承包方应在标书中提供对这种运行方式详细解释。

为保证SO2排放35mg/Nm3标准，请承包方提供最可靠的多层喷淋脱硫塔技术方案，并要求有良好的应用业绩以及技术支持资料，并作专题说明。

##### 3.3.2.6脱硫塔氧化风机系统

系统共设3台氧化风机，为2用1备，每台氧化风机满足脱硫塔100%容量的要求，布置方式为运行的风机单独供一台脱硫塔氧化空气，三台风机互为备用。氧化风机采用罗茨风机，提供无油氧化空气，保证完全氧化。辅助设备至少包括润滑系统、进出口消声器、隔声措施、带入口过滤器的吸入风道、脱硫塔氧化浆池氧化空气分配系统、与风机之间的风道、管道、法兰和配件、阀门、电机、联轴器、就地控制盘、冷却器、电机和风机的共用基础底座，以及冷却水系统等。

氧化风管道塔外采用Q235D材质，塔内至少为2205，并配置温度、压力监测，同时上传环保DCS。

##### 3.3.2.7排浆泵

每座脱硫塔设2台尾渣排浆泵（均为1运1备），共四台。包括泵本体、配套电机、联轴器、泵和电机的共用基础底座、法兰、配件以及内衬、冲洗装置等。单台排浆泵要求4小时内把脱硫塔排空。

##### 3.3.2.8其它

1）整套FGD装置内部、以及进入和离开FGD装置的所有输送管线，包括管道及衬里，接触浆液和酸液的设施。

2）所有输送介质管道的紧固件及其它附件等。

3）上述所有设备及设施的起吊设施。

4）系统内的防腐。

##### 3.4烟气系统

##### 3.4.1功能

烟气系统将未脱硫除尘的烟气引入脱硫除尘装置，将净化后的洁净烟气送入烟囱达标排放。

##### 3.4.2范围和系统设计要求

烟气系统是指从锅炉出口到脱硫后烟气接入烟囱的整个烟风道系统、设备、材料、仪表等。

所有烟道均为钢烟道，其支架为钢支架，并全由承包方负责，包括连接烟道进入烟囱处的等均由承包方负责。

##### 3.4.3烟道

烟道设计应符合《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》（DL/T5121-2000）规定，烟气最大流速不超过15m/s。

烟道应根据可能发生的最差运行条件（如温度、压力、流量、湿度等）进行设计。

承包方的设计范围之内的全部烟道，其材质用碳钢制作，壁厚不小于6mm。

净烟气烟道应采用玻璃鳞片树脂内衬，内衬2mm。烟道的走向能确保满足冷凝液的排放。因此，烟道要提供低位点的排水和预防收集措施，任何情况下膨胀节和挡板不能布置在低位点。烟道排水应考虑接收烟囱的冷凝水。

排水设施的大小将考虑预计的水流，排水设施将由衬胶管道，排水将返回到FGD排水坑或吸收塔浆池。

烟道外部和内部要充分加固和支撑，以防止颤动和振动，并且设计应满足在各种烟气温度和压力下能提供稳定的运行。

烟道加强筋应统一间隔排列。加强筋使用统一的规格尺寸或尽量减少加强筋的规格尺寸，以便使敷设在加强筋上的保温层易于安装，加强筋的布置要防止积水。支撑杆与烟道内壁的连接应考虑防止间隙腐蚀。净烟道不适用内撑杆以方便防腐。

烟气系统的设计必须保证灰尘在烟道的沉积不会对运行产生影响，在烟道必要的地方（低位）设置清灰装置。另外，对于烟道中粉尘的聚集，应考虑附加的积灰荷重。

烟道的设计应尽量减小烟道系统的压降和防止漏风（漏风率≤1%），其布置、形状和内部件（如导流板和转弯处导向板）等均应进行优化设计。烟道尽可能采用流线型设计或加装导流板，以最大程度减小阻力。

在外削角急转弯头和变截面收缩急转弯头处，以及根据承包方提供的烟气流动模型研究结果要求的地方，应设置导流板。内部导向板和排水装置，应由碳钢衬鳞片制造。

FGD进出口烟道接口推力和力矩不能传递到引风机或水平烟道上，热膨胀将通过带有内部导向板的膨胀节进行调节。

烟道保温保护层材料使用铝合金板，大截面矩形烟风道采用厚度0.5mm的铝合金压型板镀锌铁皮。最终的烟道保温保护层材料方案需得到发包方确认。

根据要求提供滑动支架，其高度应可调节，滑动底板使用聚四氟乙烯组件。

为减少烟道中冷凝液伴随的腐蚀问题，并延长内衬的使用寿命，对于承包方提供的所有烟道和膨胀节，应进行保温。

每座脱硫塔入口段均设置有烟气急冷系统，避免烟气过热，造成塔内设备损坏，急冷水分两路供水，其一为厂区消防水，其二为除雾器冲洗水。

急冷系统深入烟道部分的管道、阀门材质至少为316L不锈钢及以上材质。

##### 3.4.4烟气插板门

1）设计原则

烟气挡板的设计能承受各种工况下烟气的温度和压力，能够在最大的压差下操作，挡板尽可能按水平主轴布置，并且关闭严密，不会有变形或卡涩现象，而且挡板在全开和全闭位置与锁紧装置要能匹配，烟道挡板的结构设计和布置要使挡板内的积灰减至最小。

2)技术要求

所有烟道挡板采用电动插板门型式。

每个插板的操作灵活方便和可靠。驱动挡板的执行机构配就地控制箱操作和DCS远方操作，插板位置和开、关状态反馈进入DCS系统。

执行器配备位置限位开关，两个方向的转动开关，事故手轮和维修用的机械联锁。

每个插板门全套包括框架、插板本体、转向轴、电动执行器、限位装置及所有必需的密封件和控制件等。

3)烟气插板门的材料要求：

净烟气插板门的框架材料采用碳钢内衬耐腐蚀合金（含法兰面），合金材料为2205或等同材料，厚度不小于2mm；轴材料采用碳钢外衬耐腐蚀合金，合金材料为2205或等同材料，厚度不小于2mm；插板本体材料为碳钢外衬耐腐蚀合金；内部螺栓材料均采用2205或等同材料；密封片材料为2205或等同材料；外部零件用普通碳钢制作。

所有插板门从烟道内侧和外侧都要容易接近，通过插板门两边附近的烟道检查孔可进入烟道内部。因此在每个插板门和其驱动装置处就近设置平台，以便检修与维护档板及其驱动装置的所有部件。驱动装置随挡板的膨胀和收缩而移动，平台的尺寸和位置征得发包方的同意。

全部插板门采用可拆卸保温结构，并且避免产生热不均匀现象。

本项目每个脱硫塔出口配置一个电动插板门，采用水平安装方式。

##### 3.4.5烟道补偿器

烟道补偿器用于补偿烟道热膨胀引起的位移。

补偿器在各种条件下能吸收设备和管道的轴向和侧向位移，以保护设备和管道免受损害和变形。

补偿器在可能出现的各种温度、压力下无损坏，并保持100%的气密性。

补偿器与烟道可采用螺栓法兰连接或焊接，但是位于设备的接口处，如锅炉出口、布袋除尘器、风机、或位于FGD供货界限处的补偿器应采用法兰螺栓连接方式。

位于插板门附近的补偿器应有适当的净距，以避免与插板门的移动部件互相影响。

位于烟道接触低温湿烟气的补偿器应通过补偿器框架排水，排水孔最小为DN100。排水孔应保证排水通畅，排水应返回FGD区域的排水坑。排水配件应采用FRP/碳钢衬胶，以免腐蚀。

烟道补偿器采用非金属补偿器。非金属补偿器采用氟橡胶复合材料。非金属补偿器蒙皮包括多种材料层，非金属材料从外到内为：①氟橡胶复合材料（ζ为1.7mm）②F4切削膜（ζ为0.6mm）③PDEM复合材料（ζ为2.7mm），框架、压板、法兰材质（与净烟气接触的部分）：碳钢Q235,以上仅为对补偿器的最低要求。与烟气接触侧考虑防腐。

不允许用石棉材料做纤维波纹管。

补偿器将考虑烟气的特性，补偿器外保护层考虑检修。

所有补偿器框架有同样的螺孔间距，间距不超过100mm。

最少在补偿器每边提供1m的净空，包括平台扶梯和钢结构通道的距离。

特别要注意不锈钢与普通钢的焊接（即使提供了内衬），以便将腐蚀减至最小。

补偿器和补偿器框架将全部在车间制造和钻孔，并且运输整套组件。如果装运限制，要求拆开完整的补偿器，那么这种拆开范围也最多仅是满足装运的限定，临时设置的钢条和支架将附在补偿器框架一起，以维持准确的接合面尺寸，直到完成FGD系统和烟道的安装工作。

邻近插板门的补偿器留有充分的距离，防止与插板门的动作部件互相干扰。

每个脱硫塔出入口配置一个补偿器，净烟气汇合段烟道烟囱接口处设置一个补偿器。

##### 3.4.6其它

1）所有的扶梯，平台。

2）所有必要的人孔、隔板、法兰、配件、补偿器、内部检修扶梯等。

3）所有必要的支持结构等。

4）烟道的防腐。

5）全部必要的检修轨道，挂钩以及起吊设备和所有必要的固定设备。

6）检查和维修专用工具。

7）全套烟道排水系统将烟道内冷凝液排入脱硫塔排水坑并返回脱硫塔。

8）承包方应提供满足系统正常运行和事故/停机状态时需要的所有的仪表和控制。

##### 3.5引风机

##### 3.5.1对风机性能的基本要求

1）承包方必须保证满足需方提出的风机性能设计参数，并能在设备所处并指明的环境下长期安全运行。

2）风机特性曲线的允许偏差，应限制在：

在保证点的风量：±2%

在保证点的全压：0～±2%

在保证点的效率：不得有负偏差

轴功率偏差：应不大于2%

3）风机需满足在含尘量约5000mg/m³条件下，叶片的寿命保证＞20000小时，风机转子寿命＞12年，轴承寿命＞10年。承包方应考虑布袋除尘器达不到额定效率时含尘量的增高对引风机叶片的磨损。

4）风机的第一临界转速，不低于设计转速的125%。

5）在全部运行条件下风机的最大允许振幅，应符合国家或行业标准。

6）风机及辅助设备，应能经受得住所在地区地震力的作用。

7）风机及其辅助设备，应有良好的可控性能，合理运行方式及必须的检测控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

8）制造厂保证对其供应的风机及附属设备符合风机行业标准和有关企业标准。

9）按GB/T2888-2008标准测得的风机噪声应达到《工业企业噪声控制设计规范》的要求，距风机机壳外1米处的噪声不得大于85分贝（A）。

10）如果干扰噪声大于第9）条的规定值，承包方提供隔声包敷层设计要求，使其合乎标准。并提供隔声包敷层材料清单、包敷层设计图纸和有关技术参数等，使设备符合噪声要求。机壳的钩钉由承包方提供，其型式和布置应得到发包方同意。包敷材料由承包方提供。

11）承包方提供的部件及备件应可互换，叶片尺寸应一致。

12）承包方应向需方提供风机——电动机机组基础荷重图，以使风机的振动和不稳定性减少小至最低程度。

13）承包方应保证风机从满负荷至最低的全部运行条件下，工作点均应落在风机稳定运行的最小流量点的范围之内，必须避开喘振区域。

14）风机转子等主要零部件按技术要求进行机械性能及无损探伤试验。

15）风机转子等零部件的焊缝作无损探伤试验。

16）风机出厂前应完成下列试验项目，并提供试验报告：动平衡校正、转子无损探伤试验。

17）滚动轴承正常工作温度不大于70℃，最高温度不得超过85℃，并要求设置85℃以上报警措施。

18）风机应有标牌，其内容应包括风机的名称、型号、符合第3章设计要求的技术数据，如流量、全压、进风温度、风机轴功率、效率、转速、制造厂家、出厂编号、出厂年月等。

##### 3.5.2对风机制造的基本要求

1）风机机壳必须做成带法兰的分段式结构，要求有衬垫或垫片结合面，同时应考虑到运输、安装、检修时的方便，并有利于风机转子的拆装。

2）风机机壳上应带有密封良好的人孔门，以利检查机内的零部件的情况。

3）为了消除机壳刚性不足而产生的振动，在它们的内部和外部均应采取有效的加强措施。

4）为防止涡流诱导振动，在风机的调节门和叶轮之间，必要时应加装叶片整流装置。

5）联轴器采用弹性柱销联轴器，设置钢制联轴器保护罩，该保护罩应是封闭型式，且可拆装的。

6）为了便于轴的校正和轴承的拆装，轴承座必须有单独的底板和调整螺丝。

7）所有冷却水用水点的设计，应符合第3章风机参数表规定的要求。

8）为了避免轴承箱由于温度和压力的升高而漏油，应设有放气管阀。

9）风机轴穿过机壳的地方，应设置轴密封装置，以减少介质泄漏。

10）风机进气室机壳的最低点应装设管径不小于DN50的放水管及隔离阀。

11）风机的各个组件和部件，应按需要备有吊攀或吊孔。

12）风机应设有风机轴承振动监测装置。

13）风机焊接件和焊接应按照图纸和国家有关焊接标准要求。根据零部件的重要性进行外观检查和相应的无损探伤检查。

14）对于组装后整体发运的风机，应力求做到使现场的安装工作量达到最小。

15）引风机还需满足：选择吸风机的材料，应充分考虑空气预热器或除尘器短期故障可能引起的超温（≯250℃，半小时）。

16）风机焊接件的焊接应根据零部件的重要性进行直观检查或无损探伤检查。

17）风机应组装完整。以使现场安装工作量达到最小，安装时对风机转子、调节装置、轴承箱不再进行解体。

18）风机应配套变频电机，电机采用进口轴承。

##### 3.5.3对风机入口调节装置的基本要求

1）承包方应提供调节装置在各种工作位置时风机的P－Q、N－Q、η－Q的全特性曲线，其性能允许偏差应符合技术规范条款的规定。

2）离心风机的流量调节装置应结构合理，安全可靠，调节装置必须能准确定位，要求动作灵活，启闭时的阻力应尽可能的小。

3）轴承设计应考虑到所要使用的润滑油及使用温度。

4）轴承的结构应能防止润滑油流失及外部物件进入。承包方应提供加注润滑油时不移动轴承盖的设备。

5）电动执行机构电压等级为380VAC，电动执行机构可直接接受启/停指令或4－20mADC控制信号，并将远方允许、故障报警、开到位、关到位和4－20mADC反馈等信号输出至用户控制系统。电动执行机构的行程时间不超过30～45秒，非正常工况时动作时间不超过15秒。承包方提供的阀门电动驱动装置（包括电动执行机构）的电压等级为380VAC，可直接接受启、停指令或4－20mADC控制信号，并将远方允许、故障报警、开到位、关到位、过力矩或4－20mADC反馈等信号送用户控制系统。开到位、关到位接点应至少各为2DPDT型，并在开到位、关到位各有两常开、两常闭接点送出。开、关过力矩接点应至少各为1DPDT型，并各有一常开、一常闭接点送出。

##### 3.5.4引风机基本参数表

引风机基本参数表（单台）

| 序号 | 项目名称 |  | 数据 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计风量 |  | 260000 | m3/h |  |
| 2 | 全压 |  | 7800 | Pa |  |
| 3 | 工作温度 |  | 160 | ℃ |  |
| 4 | 设计温度 |  | 200 | ℃ |  |
| 5 | 变频电机 | 功率 | 800 | Kw |  |
|  |  | 电压 | 690 | V |  |

##### 3.6脱硫剂储存、制备与供应系统

本项目新增一套脱硫剂储存、制备与供应系统，包括氧化镁储罐、熟化槽、浆液储罐以及配套的机泵、仪表、管阀系统等。

##### 3.6.1氧化镁粉仓及附属系统

氧化镁粉仓采用高位布置，采用碳钢制作，筒体壁厚不小于8mm，锥部壁厚不小于10mm，有效容积能够满足本期2×72MW锅炉至少15天用量，粉仓上部配套设置一台仓顶除尘器，除尘器出口满足尘排放浓度在20mg/Nm3以内，粉仓下部设置自动下料以及定量给料装置，采用以及其配套设施。

为避免粉仓内物料结块，还需增设一套流化风系统，包括两台流化风机和一台电加热器。

粉仓钢架采用碳钢制作。

粉仓提供1只连续的料位指示器，实现料位的连续显示；还将为粉仓提供低料位、高料位计，以实现低料位、高料位、高高料位报警及控制，连续料位计将采用雷达式，同时需远传至DCS系统显示。

为了除尘器和料位计等设备的检修维护，粉仓设计有必需的楼梯平台。

在粉仓的出料口装有电动关断阀。

##### 3.6.2熟化槽及附属系统

设置熟化槽1个，碳钢制作，厚度不小于8mm，内衬玻璃鳞片防腐，总容量满足储存2台锅炉不小于8小时的氧化镁浆液量。

熟化槽上装有顶进式搅拌机、液位变送器（同时可测量浆液密度）。

顶进式搅拌机除了液位达到“低低”值时停止搅拌以外，其余时间均应保持运行，否则氧化镁浆液会沉淀。

熟化槽设置差压式密度计、液位计等监测仪表。

熟化槽设置熟化槽排出泵2台，1用1备。每台泵至少能满足本期项目2台炉110%BMRC工况下脱硫用氧化镁浆液耗量，所有泵接触浆液出均采用合金钢材质。

熟化槽排出泵选用材料应完全适于输送的介质，泵的振动和噪音在合理的范围内。

#### 3.6.3氢氧化镁浆液储罐及附属系统

设置氢氧化镁浆液储罐1个，碳钢制作，厚度不小于8mm，内衬玻璃鳞片防腐，总容量满足储存2台锅炉不小于8小时的氧化镁浆液量。

储罐上装有顶进式搅拌机、液位变送器（同时可测量浆液密度）。

顶进式搅拌机除了液位达到“低低”值时停止搅拌以外，其余时间均应保持运行，否则氧化镁浆液会沉淀。

储罐设置液位计等监测仪表。

储罐设置供浆泵2台，1用1备。每台泵至少能满足本期项目2台炉110%BMRC工况下脱硫用氧化镁浆液耗量，所有泵接触浆液出均采用合金钢材质。

供浆泵选用材料应完全适于输送的介质，泵的振动和噪音在合理的范围内。

##### 3.7尾渣脱水系统

##### 3.7.1功能

来自脱硫塔的尾渣浆液经脱硫塔排浆泵后进入浓缩罐，浓缩后的浆液再经过渣浆泵送至板框压滤机脱水，在脱水的同时对尾渣进行冲洗，以满足尾渣综合利用的品质要求，脱水后尾渣含水量小于10%（wt），进入尾渣库贮存，压滤后的浆液由尾渣库内地沟送至地坑。

浓缩罐上清液自流进入清液箱，再通过清液泵返回脱硫塔脱硫塔作为补充水，以维持脱硫塔内的液面平,或则是送至氢氧化镁浆液储罐再利用。

##### 3.7.2 第1级FGD尾渣浓缩及清液回用系统

设置浓缩罐及其附属系统一套，浓缩罐采用碳钢制作，厚度不小于8mm，内衬玻璃鳞片防腐，总容量满足储存2台锅炉不小于2小时的脱硫浆液储存时间，整套包括：给料分配管、溢流、出渣口和出料口、支撑和管道、管道内衬和所有必要的阀门、过滤器、配件等。

浓缩罐上配有液位监测、密度监测，信号反馈至DCS。

浓缩罐设置渣浆泵2台，1用1备。每台泵至少能满足本期项目2台炉110%BMRC工况下脱硫用氧化镁浆液耗量，所有泵接触浆液出均采用合金钢材质。

渣浆泵选用材料应完全适于输送的介质，泵的振动和噪音在合理的范围内。

设1座清液箱用于收集浓缩池的上清液，清液箱容量必须满足2台锅炉BMCR工况下燃用脱硫设计煤质时200％容量清液要求，碳钢制作，厚度不小于8mm，内衬鳞片防腐，并配置顶进式搅拌器一台。

顶进式搅拌机除了液位达到“低低”值时停止搅拌以外，其余时间均应保持运行。

清液箱设2台清液泵（1运1备，设有相应的联络管道，可完全切除且不影响滤液泵的运行，滤液泵流量满足皮带脱水要求），将上清液分别返回2台脱硫塔或者是返回浆液储罐。

##### 3.7.3 第2级FGD尾渣脱水及系统

把尾渣浆脱水至含水量为10%或更少的全部必需设备，至少包括，但不限于此：

尾渣脱水公用系统板框压滤机按2锅炉BMCR工况下燃用脱硫设计煤质时200％的的尾渣浆液量考虑。整套括钢支架、检查平台等。

尾渣、压滤机冲洗来自采用除雾器冲洗水泵。

在工艺楼底部为尾渣库，库的容积不小于2台锅炉125％BMCR工况下燃用脱硫设计煤质时至少七天的尾渣贮量。

##### 3.8 FGD供水及排放系统

##### 3.8.1功能

（1）FGD供水系统功能

脱硫装置的水源为自来水。工业水用于脱硫塔除雾器冲洗、补水、设备及管道冲洗、设备冷却水及过滤机冲洗水等。承包方在设计中应充分考虑节水，请严格按所提供的图纸设计相关系统。

承包方可根据水质决定下列用水项目的水源：

·氧化镁制浆和脱硫塔氧化浆池液位调整

·尾渣及压滤机冲洗

·脱硫塔除雾器冲洗

·氧化风机和其他设备的冷却水及密封水

·真空泵的密封水

·设备、管道及脱硫场地冲洗

·承包方设计中需要的各种其他用水

为节约用水，保持全厂水平衡，脱硫循环泵、氧化风机等大型设备冷却水回收循环使用。

（2）FGD排放系统功能

排放系统功能如下：

收集事故时脱硫塔排放的浆液，运行时各设备冲洗水、管道冲洗水、脱硫塔区域冲洗水及其他区域冲洗水，并返回脱硫塔。烟道和烟囱冷凝液返回工艺系统。

##### 3.8.2范围和系统设计要求

（1）FGD供水系统

FGD供水系统为2台锅炉脱硫装置公用系统。

设1个工艺水箱及要求的全部连接管、阀门、检查开口、溢流管、排水管和其他必要的设施。在工艺水入口总管上应装设流量计量装置。

所有必须的水泵，全套包括：水泵、电机、联轴器、法兰、配件及泵和电机的基础底座等，至少包括下列水泵：

2台工艺水泵(其中1台备用)，用于石灰制浆和脱硫塔氧化浆池液位调整、尾渣及压滤机冲洗、氧化风机和其他设备的冷却水及密封水、真空泵的密封水、设备、管道及脱硫场地冲洗、其他用水等。

2台除雾器冲洗水泵(其中1台备用)用于除雾器的冲洗。

（2）事故浆液系统

新增一套事故浆液系统，包括事故罐一座，碳钢结构，玻璃鳞片树脂防腐，其有效容积能够满足至少1台72MW循环浆液储存使用，配置至少一台事故返回泵以及一台顶进式搅拌机。

事故返回泵的设计能使罐内浆液返回任一脱硫塔。

（3）地坑

地坑为2台锅炉脱硫装置公用系统。

收集设备冲洗水、管道冲洗水、烟道和烟囱冷凝液、事故冷却冲洗排水、脱硫塔区域、制浆及脱水区冲洗水的收集坑，并定期返回脱硫塔，全套包括：要求的全部连接管、检查开口、溢流管、搅拌器、排水管、排浆泵和所有其他必要的设施。至少包括，但不限于以上设施。

## 4.SNCR+SCR脱硝系统招标产品技术规格、要求和数量

## 4.1技术规范

## 4.1.1 NOX脱除率、氨的逃逸率、SO2/SO3转化率

脱硝系统装置性能保证值应由承包方保证，主要如下：

★1)首次性能考核试验时，在锅炉的任何正常负荷范围内，SNCR+SCR脱硝装置的脱硝效率不低于90%，SNCR独立的脱硝效率不得低于20%，氨的逃逸率不大于8ppm；SCR独立的脱硝效率不得低于90%，脱硝装置出口NOx含量不大于50mg/Nm3，氨的逃逸率不大于3ppm，SO2/SO3转化率小于1%。

★2)工程质保期期满之前，在锅炉的任何正常负荷范围内，脱硝装置的脱硝效率不低于90%，脱硝装置出口NOx含量不大于50mg/Nm3，氨的逃逸率不大于3ppm，SO2/SO3转化率小于1%。

3)在保证的催化剂化学寿命期24000h期满之前，在锅炉的任何正常负荷范围内，脱硝装置的脱硝效率不低于90%，脱硝装置出口NOx含量不大于50mg/Nm3，氨的逃逸率不大于3ppm，SO2/SO3转化率小于1%。

上述3项性能保证指标的条件为：

- 校核煤种

- 锅炉正常负荷范围(锅炉50%～110%BMCR负荷)。

3)反应器入口烟气中NOX含量350mg/Nm3(干基，含氧量9%)。

承包方应按烟气中氮氧化物含量变化提供脱除率修正曲线，该修正曲线应在投标时提供。

承包方应该提供表示SO2/SO3的转换率随烟温、催化剂入口的SO2浓度以及锅炉负荷等因素变化的函数曲线。

## 4.1.2压力损失

从脱硝系统入口到出口之间的系统压力损失在性能考核试验期间不大于350Pa(校核煤种，110%BMCR工况)。

## 4.1.3催化剂寿命

从首次注氨开始到更换或加装新的催化剂之前，承包方保证以运行小时数作为催化剂化学寿命NoX脱除率不低于性能保证要求，氨的逃逸率不高于性能保证要求)。

承包方保证催化剂的化学寿命不少于24000小时。

承包方保证催化剂的机械寿命不少于100000小时。

## 4.1.4系统连续运行温度

在满足NOX脱除率、氨的逃逸率及SO2/SO3转化率的性能保证条件下，承包方保证SCR系统具有正常运行能力。

最℃低连续运行烟温：280

最高连续运行烟温：420℃

## 4.1.5氨耗量（承包方自行填写）

在100%BMCR至40%BMCR负荷时，承包方保证脱硝效率为情况下，SCR脱硝系统20%氨水耗量为     kg/h。

## 4.1.6其它消耗（承包方自行填写）

承包方保证在BMCR工况、脱硝效率、含尘量为      g/Nm3时，以下消耗品的值，此消耗值为性能考核期间不少于48小时的平均值。

催化剂吹扫用空气

吹扫的单位时间内的空气耗量_     Nm3/min

每次吹扫期间的空气耗用总量      Nm3

每天的吹扫频率      次/10min

耗电量       kWh/h

噪音保证       dB

注：物料消耗作为投标考核指标

## 4.1.7 SCR装置进出口烟温降（承包方自行填写）

由于脱硝装置的化学反应本身是放热反应，加之SCR反应器行程较短，散热损失很少，所以在设计煤种、校核煤种所有工况下的SCR装置进出口烟温降约为      （℃）。

## 4.1.8对锅炉运行的影响

加装脱硝系统后，承包方根据自己的经验，在投标阶段提出脱硝装置对常规锅炉空预器设计、制造和运行的影响分析以及空预器应采取防堵、防腐等处理措施并做专题说明。

## 4.2技术及性能要求

本部分所描述的系统和设备的技术规范并不一定全是承包方的设计和供货范围，承包方的设计和供货范围详见供货范围。

每套SCR出口配置氨逃逸在线监测，用于监测氨逃逸量。

## 4.2.1总的技术要求

## 4.2.1.1对脱硝装置的总体要求

脱硝装置包括所有需要的系统和设备至少满足以下总的要求：

·采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护；

·所有的设备和材料是新的；

·高的可利用率；

·运行费用最少；

·观察、监视、维护简单；

·运行人员数量最少；

·确保人员和设备安全；

·节省能源、水和原材料；

·脱硝装置在闭合状态，密封装置的泄漏率为0，不允许烟气泄漏到大气中。

脱硝装置能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行。应具有下列运行特性：

·能适应锅炉的启动、停机及负荷变动；

·检修时间间隔与锅炉的要求一致，不增加锅炉的维护和检修时间。锅炉检修时间为：小修每年1次，大修每4年一次；

·在设计上要留有足够的通道，包括施工、检修需要的吊装及运输通道；

·在本规范书中关于各系统的配置和布置等是发包方的基本要求，仅供承包方设计参考，并不免除承包方对系统设计和布置等所负的责任。

## 4.2.1.2对电气、仪表和控制系统的要求

电源：交流电源供电电压：10kV，380V三相四线制。

直流电源供电电压：220VDC。

脱硝控制系统应和整个电厂控制系统设计一致，并满足整个电厂控制系统的接口要求。

## 4.2.1.3材料

所有设备的材料应具有应用业绩，在脱硝装置设计运行期限间的各种工况(如温度、压力及污染物含量的变化等)下不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀，而且在任何部件产生的应力和应变不能对脱硝装置的效率和可靠性产生影响。

所有使用的材料应与发包方认可的标准一致。

系统设备的防腐条件原则上由承包方推荐，发包方确认。

接触尿素/氨的设备及部件不应采用含铜材料。

## 4.2.1.4对通风、空调的要求

承包方负责设计脱硝系统完整可靠的通风、空调系统。

## 4.2.1.5防腐、保温、油漆、色彩

承包方应根据发包方的要求提交关于防腐、保温、油漆详细设计文件(图纸和说明)，并由发包方确认。承包方设计的保温材料应与锅炉本体协调一致。承包方保证所有隔热表面最大温度当环境＜27℃时不超过50℃，当环境温度＞27℃时，表面最大温度保证不大于25℃加环境温度。保温所需的金属构件和外护板由承包方提供，外护板的具体型式和材料与锅炉本体协调一致，应为0.5mm彩色压型钢板。

钢结构和设备应采用满足区域防腐要求的优质油漆，涂刷不少于二底一中二面，底漆和中间漆的干膜厚度均为60μm，面漆的干膜厚度为75μm，并满足油漆生产厂家及国家相关标准规范的要求，具体方案和承包方需发包方认可。底漆涂刷在承包方工厂内完成，运输途中如有掉漆或其他情况需在现场补漆时，由承包方提供底漆并在现场完成，面漆由承包方在现场涂刷。

脱硝系统的色彩应与主体工程一致，最终的建筑设计及建筑材料装修标准须提交发包方确认。

## 4.2.1.6噪音

脱硝装置区域环境噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，设备运转噪声小于85分贝（离设备1米处测量）。如果设备噪音水平或多个运行设备噪音叠加超出标准，应补充消声设施或隔音装置，直至噪音水平符合上述标准，该部分费用由承包方自行解决。

## 4.2.1.7质量控制

承包方负责对其工作范围内的设计、设备和材料的采购、运输和储存等实行质量控制，制定质量控制计划和提交质量控制手册，并用质量控制计划检查各个项目(包括分包商的项目)是否符合合同的要求和规定。

## 4.2.1.8文件

设计中提供的所有文件标识明确的版次或最终版标记。承包方对提交文件的变动造成发包方的损失负责赔偿。

承包方提交的文件和图纸如有变更（如升版），将在修改之处作标记，以便于发包方清楚地找到改变之处。

承包方在投标文件中提交提供文件清单，在合同谈判时由发包方确认。承包方的设计文件交付进度满足本工程基本设计、详细设计、由发包方自行采购设备的招标、安装、调试阶段发包方提出的工程进度的要求。

项目执行过程中，承包方和发包方之间的联络文件如传真、会议纪要等以发包方同意的方式进行编号。

## 4.2.2脱硝工艺系统

承包方应根据招标书的要求，提供完整的烟气脱硝装置工艺系统的基本设计和详细设计，以及规定范围的供货和服务，并保证脱硝装置的性能。

为了与锅炉运行匹配，脱硝装置的设计必须保证在锅炉负荷波动时应有良好的适应特性。

脱硝装置必须满足如下运行特性：

1)应能适应锅炉的任何负荷，并能适应锅炉的负荷变化和锅炉启停次数的要求。装置和所有辅助设备应能投入运行而对锅炉负荷和锅炉运行方式不能有任何干扰。而且脱硝装置必须能够在烟气排放浓度为最小值和最大值之间任何点运行。

2)整套系统及其装置应能够满足整个系统在各种工况下自动运行的要求，系统的启动、正常运行监控和事故处理应实现完全自动化。

3)对于容易损耗、磨损或出现故障并因此影响装置运行性能的所有设备，即使设有备用件，也应设计成易于更换、检修和维护。

4)反应器应配备足够数量的人孔门，所有的人孔门使用铰接方式，且能容易开/关。所有的人孔门附近应设有维护平台。

5)所有设备和管道，包括烟道、补偿器等在设计时必须考虑设备和管道发生故障时能承受最大的温度热应力和机械应力。

6)设计选用的材料必须适应实际运行条件，包括考虑适当的腐蚀余量，特别是使用两种不同钢材连接时应采取适当的措施，并征得发包方同意。

7)所有设备与管道等的布置应考虑系统功能的实现和运行工作的方便。

8)所有电动机的冷却方式不采用水冷却。

9)承包方的整套脱硝装置烟气系统的设计具有先进的防止煤粉爆炸的措施和良好的防止内爆的特性。承包方应明确各种负荷及催化剂投入情况下的烟气阻力便于引风机选型。

## 4.2.3脱硝工艺系统设计原则

脱硝工艺系统设计原则包括：

1）本工程采用选择性非催化还原（SNCR）（利旧）+选择性催化还原（SCR）烟气脱硝工艺。

2）SNCR采用袋装尿素为脱硝还原剂，本次改造利旧。

3）SCR都采20%氨水做为脱硝还原剂，厂外罐车定时给料。

4）SCR反应器入口烟气中NOx（以NO2计，干基，6%O2）初始浓度350mg/Nm3时炉后SCR脱硝后烟气中NOx排放浓度≤50mg/Nm3。

5）SCR脱硝装置采取高尘布置（初步拟定省煤器和空预器之间，280℃至420℃温度区间）。

6）总脱硝效率按满足超低排放设计。

7）SCR脱硝系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统。

8）SCR脱硝反应器布置在新建钢构内，钢架上部布置反应器，下部布置空预器。

9）SCR脱硝系统吹灰器采用声波吹灰。

10）脱硝设备年利用小时按4320h考虑。

11）脱硝装置可用率不小于98%。

12）装置服务寿命为30年。

13）所有管道及设备必须考虑防腐、保温、防冻伴热。

## 4.3工艺系统组成

本工程锅炉脱硝改造采用SNCR+SCR脱硝工艺，确保投用后NOx排放浓度低于50mg/Nm3；SNCR还原剂采用袋装尿素，该系统利旧，做适当改造。

新建一套氨水储存及输送系统，用于向新建SCR脱硝系统供氨，所有与氨相接触的材质均为不锈钢。

新增SCR脱硝系统主要烟气系统、氨水储存及输送系统、计量分配系统、氨水蒸发系统、稀释风系统、AIG系统（喷嘴）、吹灰系统、SCR反应器等组成。

## 4.4氨水储存及输送系统

## 4.4.1氨水储存系统

外购20%氨水由罐车通过卸氨泵直接加注到储罐中，储罐的氨水进口管和排气管通过挠性软管与罐车连接。氨水通过管道向储罐内注氨，同时排气管将卸氨过程中的多余压力送返罐车释放。

一般情况下，氨水储罐存储量要保证两台锅炉满负荷脱硝运行15天的用量，特殊情况下可以不少于7天的量。本工程设置氨水储罐1个，采用304不锈钢制造。

氨水储罐介质入口为罐车卸载管线，出口为氨水输送泵的吸入管线。为了保证氨水储罐内有足量的氨水，并且压力、温度适当，氨水储罐配置液位变送器、温度变送器、压力变送器、呼吸阀等附属设施。

为了防止夏季温度过高造成氨水挥发，在氨水储罐周围设有喷淋降温系统，保证氨水储罐温度保持在一定范围内。

氨水储罐配置卸氨泵两台，按一运一备配置，材质为不锈钢。

## 4.4.2氨水输送模块

本工程还原剂采用20%氨水，用泵和管道送入界区。

本工程设置3台供氨泵，2运1备。氨水泵能够满足2×72MW锅炉110%BMCR工况下SCR脱硝氨水耗量的要求，并留有一定的裕量。

本工程氨水泵计量泵，过流部件材质为不锈钢316L，泵流量Q=0-300L/h，扬程H=100m，配套电机功率1.1kW

## 4.5烟气系统

脱硝烟道根据可能发生的最差运行条件进行设计。

烟道设计能够承受如下负荷：烟道自重、风雪荷载、地震荷载、灰尘积累、内衬和保温的重量等。

烟道采用Q345材质，最小壁厚按6mm设计，烟道内烟气流速不超过15m/s。催化剂区域内空塔流速范围4-6m/s。

所有烟道在适当位置配有足够数量和大小的人孔门和清灰孔，以便于烟道（包括烟道补偿器和挡板门）的维修和检查以及清除积灰。另外，人孔门与烟道壁分开保温，以便于开启。

在外削角急转弯头和变截面收缩急转弯头处等，以及根据承包方提供的其他烟气流动模型研究结果要求的地方，设置导流板。

为了使与烟道连接的设备的受力在允许范围内，特别要注意考虑烟道系统的热膨胀，热膨胀通过烟道补偿器（采用非金属烟道补偿器及焊接连接方式）进行补偿。

烟道在适当位置配有足够数量测试孔。

SCR烟道的设计压力和瞬时不变形承载压力取值与炉膛设计参数相同。

烟道的设计还应考虑与现有烟道的对接，以及脱硝岛建设期间与锅炉机组的隔离措施，保证脱硝岛的施工与安装不影响锅炉机组的正常安全运行。

反应器入口烟道至少配置三个温度测点，一个压力测点；出口烟道至少配置两个温度测点，一个压力测点，所有信号上传至环保DCS。

## 4.6 SCR反应系统

## 4.6.1 SCR反应器

反应器壳体是包含催化剂的空间结构，主要由框架钢结构、钢板焊接而形成密闭的空间，采用Q345B材料，最小壁厚6mm，为了防止烟气的散热，在反应器内外护板之间布置保温材料。

SCR反应器安装在主钢架内，并且由起到加强作用的钢板托起，SCR反应器外壁一侧在催化剂层处有检修门，用于将催化剂模块装入催化剂层。每个催化剂层都设有人孔，在锅炉停运时允许进入检查催化剂模块。

烟气反应器的顶部并且垂直向下通过反应器，进口导流板使进入的烟气更均匀地分布。整流格栅安装在反应器上部，其最佳几何尺寸、安装形式及设置的必要性通过流体模拟试验方法确定。催化剂层的外部由支承催化剂模块的钢梁组成，反应器横截面和催化剂的层间距设计，符合热源厂煤质的特点要求、催化剂的运行要求及脱硝装置运行维护与检修的要求。

反应器内布置2层催化剂，不设备用层。

反应器本体至少配置一处差压测点，所有信号上传至环保DCS。

## 4.6.2吹灰系统

催化剂表面无积灰，每层催化剂上方配有必要数量的吹灰器。吹灰器的数量和布置能将催化剂中的集灰吹扫干净，避免因死角而造成催化剂失效导致脱硝效率的下降，目前吹灰器有两种类型：蒸汽吹灰器和声波吹灰器，本工程选用声波吹灰器，每层配置至少3台吹灰器。

吹灰器由DCS系统进行控制。

就地设置压缩空气储罐，设计压力0.6MPa，用来提供声波吹灰器工作所需气源，由承包方设计布置方案和压缩空气技术参数。

## 4.6.3催化剂

催化剂的设置方式为满足超低排放的设计脱硝效率。承包方根据脱硝效率的要求和自身的特点以及设计条件合理选型，投报催化剂设置方式的成熟方案，对催化剂规格及材料等进行选择并说明理由。

承包方必须提供三家以上催化剂的制造厂，最终由业主决定采用催化剂的制造商，同时催化剂供应厂家必须具备催化剂回收能力并可签订回收协议。承包方应保证该脱硝系统适应于任何备选的催化剂制造厂的产品，并不影响承包方的报价。

承包方应根据锅炉飞灰的特性合理选择催化剂类型并设计有防堵灰措施，以确保催化剂不堵灰，投标阶段应对催化剂规格、材料、耐磨及防堵灰措施等进行详细说明，并说明处理积灰的方案（提供清灰的设备）。

当温度在20℃到150℃之间，催化剂应该能适应最小10℃/min的温升速度。

当温度在150℃到400℃之间，催化剂应该能适应最小50℃/min的温升速度。

催化剂模块必须设计有效防止烟气短路的密封系统，密封装置的寿命不低于催化剂的寿命。催化剂各层模块一般应规格统一、具有互换性，若有不同，应加以说明。

催化剂设计应考虑燃料中含有的任何微量元素可能导致的催化剂中毒。投标文件应说明对燃料中有害微量元素的限制值，以及所采取防止催化剂中毒的有效措施。

在加装新的催化剂之前，催化剂体积应满足性能保证中关于脱硝效率和氨的逃逸率等的要求。

催化剂应采用模块化设计以减少更换催化剂的时间和工作量。

催化剂模块应留有足够的测试块。

催化剂模块应采用钢结构框架，并便于运输、安装、起吊。

催化剂能满足烟气温度不高于420℃的情况下长期运行，同时催化剂应能承受运行温度450℃不少于5h的考验，而不产生任何损坏。

承包方应提供“高含尘”布置条件下SCR催化剂的运行业绩，并说明失效催化剂的处理方案，且承包方负责催化剂的失效处理。同时承包方在投标阶段应对催化剂更换其它厂家的互换性进行专题说明。

承包方应提供催化剂的化学使用寿命及机械使用寿命。承包方应提供推荐的催化剂维护更换的寿命曲线。

催化剂采用钒钛基，20孔蜂窝式催化剂，且每套催化剂选择不少于53.5m3。

## 4.7氨水蒸发系统

## 4.7.1氨水蒸发器

氨水蒸发器是氨水蒸发系统的核心设备，在所要求的温度下，提供了足够的停留时间以确保液体中的氨全部转化为氨气。本工程1套SCR反应器配备1台氨水蒸发器，其最大蒸发量能够满足1×72MW锅炉150%BMCR工况下脱硝用还原剂量。

氨水蒸发器采用预先定制、分布运送的方式运到现场。一个完整的蒸发器包括进出口法兰、外部保温、温度、压力控制以及氨/空气混合物的流量、温度、压力指示等。

氨水蒸发器上装有压力控制阀将氨气压力控制在一定范围，当出口压力过高时，切断氨水进料。氨水蒸发器和氨气出口管线上装有温度测量装置，与DCS连接，当温度过低时自动切断氨水进料。蒸发器也应装有安全阀，以防止设备压力过高。

从氨水蒸发器出来的含5%以下氨气的氨/空气混合气进入氨喷射系统。氨水输送管路上设有调节阀，根据烟气中NOx、O2浓度、烟气温度及烟气流量等计算SCR反应所需的氨量，通过阀门调节进入氨水蒸发器的氨水流量，进而控制喷氨量。

氨水蒸发器本体至少配置由三个温度测点，一个压力测点；蒸发器出口管道配置至少烟气流量测点一个、温度测点三个、压力测点一个，所有信号上传至环保DCS。

氨水蒸发稀释风来自两处，其一为锅炉新配置从高温空预器（安装于反应器入口烟道处，承包方供应）引出，由风机送至氨水蒸发器内作为氨水蒸发热源使用，作为常用热源；其二为备用蒸发热源，该部分由稀释风机和电加热器组成。

## 4.7.2稀释风系统

本次改造每套氨水蒸发系统配置4台稀释风机，其中两台用于输送高温空预器热烟，另外两台作为输送常规冷风使用，均为一运一备配置，每台风机的出力能够满足单套系统将氨气至少稀释到5%。

每套稀释风包括风机本体、进出口阀门以及至少配置温度测点一个，压力测点一个，并上传至环保DCS。

## 4.7.3电加热器

设置1台电加热器，能够满足将稀释风加热到需要的温度。电加热器依据氨水蒸发器温度及氨水流量调整电加热器出口温度来实现过程控制和保障工艺中安全性要求。该装置通过与DCS系统连接来响应系统的变化，实现对出口温度的自动调节。

电加热器出口设置温度测点一个，并上传至环保DCS。

## 4.7.4计量分配模块

## 计量分配装置能精确地测量和控制输送到氨水蒸发器的氨水溶液流量。该装置布置于氨水蒸发器附近，将响应电厂SCR系统提供反应剂需求信号，通过流量控制和区域压力控制阀门来控制通往喷枪的氨水和雾化压缩空气的喷射量。氨水和压缩空气通过这个装置进行调节以得到适当的气液比并最终得到最佳的SCR反应剂的量。

计量分配模块设有冲洗管路，当系统停运时，采用软化水对管路进行冲洗，并排空。

## 4.7.5氨水喷枪

每套氨水蒸发器配备2支氨水喷枪，一用一备，安装在氨水蒸发器上部。喷枪采用316L不锈钢制造，通过氨水蒸发器侧面的预留管口孔插入。喷枪将根据在蒸发器内获得合适的氨水雾化和分布所需要的流量和压力来确定其大小和特性。

氨水喷枪的好坏，直接决定了氨水雾化的效果。好的雾化效果对氨和稀释风的快速均匀混合及液体蒸发至关重要。

本工程使用压缩空气为雾化介质，能使氨水在进入氨水蒸发器时得到很好地雾化，加强氨水与稀释风混合的均匀性，使液体快速蒸发，保证氨水蒸发器出口氨空气混合气的干燥度。

每支喷枪前的氨水管路和压缩空气管路均设置就地压力表和就地流量计，用于监视每支喷枪的氨水和压缩空气的流量和压力。压缩空气管路上设有压力调节阀，自动调整压缩空气的压力。

## 4.8氨喷射系统

## 4.8.1设计原则

本工程每台SCR反应器提供一套完整的氨喷射系统，保证氨气和烟气混合均匀。

喷射系统应具有良好的热膨胀性、抗热变形性和和抗振性。

为每台脱硝反应器提供一套完整的氨喷射混合系统，该系统应能确保氨与空气混合物在较短的距离内充分混合，即催化剂上部烟气中的氨与NOx均匀分布，且能最大限度地适应锅炉负荷的变化。

氨喷射系统的容量及配置应该满足脱除烟气中NOx最大值的要求，并留有适当的余量。

采用先进有效的混合设备来实现NOx与NH3的最佳湍流混合。

进行实体流场模型来优化设计，以保证SCR反应器入口氨氮摩尔比的最大偏差不大于平均值的±5%。

氨/烟气混合均布系统的设计应充分考虑到其处于锅炉的高含尘区域的因素，所选用的材料应为耐磨材料或充分考虑防磨保护。

在进氨装置分管阀后应设有氮气预留阀及接口，在停工检修时用于吹扫管内氨气。

## 4.8.2喷氨格栅（AIG）系统

1）喷氨格栅（AIG）布置说明

本工程喷氨格栅安装在反应器入口烟道内，从下往上依次是两层喷氨格栅和两层静态混合器，由于空间限制，经喷氨格栅喷出的氨气和烟气混合后直接进入催化剂层进行反应，故必须根据反应器的截面尺寸合理设计喷氨格栅、整流格栅和导流板，使喷氨格栅喷出的氨/空气混合气均匀分布在整个反应器截面上，经整流格栅后烟气和氨气充分混合均匀，并且能均匀进入催化剂，以保证脱硝效率。

2）喷嘴选型设计说明

承包方在格栅喷嘴将依照以下几个原则进行选型：

——节流开口直径要在φ5～φ25的范围内；

——喷射管的大小和开口直径的设置应保证从氨稀释风到喷射部分的压降在允许范围内。

——本工程设置一套喷氨格栅，每个喷嘴采用独立的喷氨专用喷嘴。

——喷氨格栅出口配置两层静态混合器，静态混合器材质为20#钢。

## 5.布袋除尘器系统招标产品技术规格、要求和数量

## 5.1技术规范

- 本技术规范是1#、2#72MW热水锅炉所用布袋除尘器设备编制的，它提出了对布袋除尘器装置本体及附属设施的功能设计、结构性能、材料，安装和试运行等方面的技术要求，承包方应确保布袋除尘器装置系统及其安装合同范围的完整，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务。在招标技术规范中涉及的供货、安装要求也作为合同范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，承包方应补充供货，且不发生费用。

- 发包方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，承包方应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量的产品及相应的服务，对国家有关安全、消防、环保等强制性标准，必须满足其要求，对本技术规范中未提及的但在设备中必不可少的部分或不能满足本技术规范要求而依据其它标准的部分，承包方有责任在投标书中提出，并提供所依据的标准规范。

- 如未对本技术规范提出偏差，将认为承包方提供的设备完全符合本技术规范和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件附件“技术响应表中”。

- 承包方执行本技术规范所列标准，如有矛盾时按较高标准执行；承包方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准；在签订合同之后因规范、标准和规程发生变化，承包方提供的设备、设施在验收时须满足最新的规范、标准和规程。

- 合同签订10日内，承包方提供设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，承包方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

- 本招标文件为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

## 5.2除尘器主要技术要求（所列为单台锅炉）

- 设备名称及数量：低压脉冲袋式除尘器2台

- 型式：外滤式、离线清灰、离线检修

- 烟气量：260000m3/h（160℃时）

- 烟气温度：≤180℃

- 烟气入口含尘浓度：≥10g/Nm3

- 保证除尘效率：≥99.99%

- 烟气出口含尘浓度：≤10mg/Nm3

- 除尘器本体阻力：≤1200-1500Pa

- 本体漏风率：≤1%

- 除尘器本体使用寿命：30年

- 储气罐1个/2m³/个

- 滤袋材质PPS（超细纤维）+PTFE覆膜

- 除尘器过滤面积按滤袋过滤风速不高于0.8m/min计算

- 绝热材料/保护层材料	  岩棉或者硅酸铝/铝合金板 彩色压型钢板

- 壳体设计压力±6000pa

## 5.2.1技术要求

## 5.2.1.1除尘器性能指标

- 厂区已建有布袋除尘器，按一炉一器配置，共两台，现需将原有除尘器顶部拆除，包括，至少将箱体抬高2m，同时更换花板、袋笼、布袋、脉冲阀、旁路系统和满足出口粉尘达标排放的其他所必须的设备、设施、仪表等。

- 除尘器出口烟尘排放浓度≤10mg/Nm3，承包方不能以袋式除尘器烟尘、粒度等的变化作为袋式除尘器出口烟尘浓度超过10mg/Nm3的理由。

- 除尘器运行阻力：在使用期内各分室最大阻力不超过1200Pa，并提供寿命期内终止时的阻力。

- 输灰系统利旧，不做改造。

- 结构要求：

（1）烟气入、出口接口尺寸等必须满足锅炉图纸设计要求。具体尺寸承包方应在合同签定7日内联系发包方设计院确定。

（2）应有合理技术措施确保烟气均匀流过各箱室并均匀流过所有滤袋，并提供设计依据。

（3）布袋除尘器露天布置，并考虑防风、防雨（顶部应当有适当的倾斜度，便于排水）、防冻（需考虑我公司地处东北地区冬季温度低，且压缩空气不能完全除水，防止电磁阀以及提升阀控制气源管带水结冰问题）等措施。

- 除尘器应按下列载荷和危险组合进行强度设计：

（1）设计工作压力及瞬间最大压力；除尘器载荷；地震载荷；检修载荷；

（2）风载和雪载，承包方必须考虑发包方位于东北地区冬季下雪较为频繁，造成的雪载荷问题。

- 提供以下工况下的技术保护措施：

（1）当锅炉尾部出口烟温出现超过所选用的布袋滤料允许使用温度时。

（2）在锅炉运行中发生水冷壁、省煤器等爆管导致烟气中水分增加时。

（3）在锅炉启动时全投油及油和煤混烧、低负荷投油助燃时。

（4）防止滤料发生氧化腐蚀的技术措施。

（5）防止滤料发生酸腐蚀的技术措施。须保证刚接带负荷时排烟温度较低（100℃以下）的情况下而能正常使用该除尘器，而不损坏滤料。

（6）必须考虑空压机发生故障或者空压机停电以及压缩空气过低时，防止提升阀关闭，避免锅炉烟气在炉内滞留，烟压过高的问题。

## 5.2.1.2布袋的技术要求

- 布袋寿命使用时间不小于30000运行小时。

- 布袋滤料采用PPS/PPS550/PTFE渗透滤料；需提供以下滤料性能参数：1.过滤效率；2.容尘量；3.透气率及阻力；4.耐温性；5.尺寸稳定性；6.静电性；7.吸湿性；8.耐化学侵蚀性；9.机械性；10.粉尘的剥落性；11.耐燃性。

- 除尘器滤袋过滤风速不高于0.8m/min，滤料原材料选用国产优质产品，滤袋采用国产优质产品。提供布袋的加工工艺和厂家证明以及滤料的性能参数；滤料采用国产优质PPS滤料，重量不小于600g/m2。可在最高170℃的温度下连续使用，瞬时可达190℃。

## 5.2.1.3袋笼的技术要求

- 袋笼的材质为#20钢；袋笼表面采用有机硅喷涂。

- 袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，防止损坏和变形，并提供纵筋的规格数量和反撑环的间距。

- 袋笼框架的所有焊点应均匀牢固，不允许出现脱焊、虚焊和漏焊现象。

- 袋笼框架的表面必须光滑，无毛刺，同时经过防腐处理，并满足抗腐蚀和抗高温的要求。

## 5.2.2清灰系统

- 清灰系统设计合理，脉冲阀动作灵活可靠。

- 清灰系统能够实现离线清灰，清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求，并提供清灰系统的技术指标、计算依据。

- 采用高原脉冲阀，满足至少三个采暖季的质量保证（膜片、弹簧、线圈），提供脉冲阀的规格、型号、技术参数、以及使用年限。原产地证明、产品合格证（二证合一），质保证书。

- 提供易损件的供货渠道以及易损件的消耗量。

- 系统能够在压缩空气压力为0.4-0.8Mpa范围内长期工作。

## 5.2.3花板的技术要求

- 花盘的开孔须采用特殊工艺加工，并清理各孔的锋利边角和毛刺，孔径公差满足国家标准，形成良好的密封，花盘孔中心偏差<1mm。

- 花盘表面要求平整光洁，不得出现挠曲、凹凸不平等缺陷，其平面度偏差不大于1‰。

- 花板厚度不得低于5mm。

## 5.3设备制造要求

整个除尘器由承包方组装成适合于运输的组合件。

## 5.3.1除尘器

- 除尘器采用露天布置，壳体应采取密封、防雨（雨棚设为全封闭的大防雨棚）、保温等措施。

- 壳体内设计不应有死角或飞灰积聚区。

- 除尘器应有足够和安全的检修维护通道、人孔门、照明、观察孔、通风装置，符合相关的安全和技术规程，以便运行、维护及检修时使用。

- 所有受热部件应充分考虑到热膨胀，并做必要的补偿。

- 除尘器顶部提升阀增设手动装置，可在没有气源条件下开启。

## 5.4压缩空气系统

发包方已有两套压缩空气，分别用脱硝和除尘系统，承包方需再新增除尘及脱硝系统分别设置压缩空气储罐，用于个对应环保设施的用气。

承包方的系统范围包括完成功能需要的全部管道和设备，同时还需要将原空压机由原空压机房内移装至新建工艺楼内。

仪用压缩空气系统由发包方提供气源。承包方提供仪用空气主管、主管至各用气点支管、附件、阀门、支吊架、连接件等。

提供仪用空气主管、主管至本期各用气点支管、附件、阀门、支吊架、连接件等。

## 6.电气系统

本项目新增环保设施的配电系统包含电气设计、材料供货、安装、调试、培训、售后等，为交钥匙项目。

供货范围含设计、设备、材料、安装、调试完工送电等包工包料。承包方满足配电系统的完整，应满足发包方对设计、制造、运输、卸货、安装、调试、送电运行、安全和保证设备性能，售后服务等一条龙服务的交钥匙要求，并提供保证设备安装、调试、送电投运相关的技术服务。发包方对供货范围中涉及的供货、安装要求提出了最低限度的供货范围要求，若在安装、调试、运行中发现缺项，承包方补充供货，且不发生费用。

## 6.1电源配置

## 6.1.1 690v配电系统

新增两台引风机电机均采用690v电压，变压器由发包方提供，采用送电制方式送至承包方进线柜，进线柜后均有承包方负责。

## 6.1.2 380v配电系统

新增环保系统设备采用380v配电系统，需设置一个独立的变压器，新增变压器容量能够满足新增脱硫、除尘、脱硝系统所有用电设备装机总负荷，变压器由发包方提供，同时发包方提供连接电缆至承包方进线柜内，进线柜均有承包方负责。

## 6.2配电柜

承包方提供的低压柜必须为先进的MNS系列，低压柜分包商必须具有3C强制认证资质、通过质量认证，有较多的业绩和较强的供货实力，不得再次分包、转包，挂靠和不规范资质的分包商将被拒绝。低压柜的备用配电回路不少于10%（每个等级的备用配电回路不少于1个）。抽屉柜有足够备用回路，备用回路容量至少满足本系统二台中型电动机负荷。

## 6.3电动机

电机的防护等级为室外IP54，如有防爆要求，则需要满足规范要求。电动机保护采用带有短路、缺相、过负荷等保护。75KW以上电动机安装数字式电压、电流、有功电能（有青岛市计量检定书）多功能型表计（此表计所测数值需上传至脱硫DCS）。所有电动机必须为高效电动机，禁止采用列入国家淘汰目录的产品。

## 6.4电缆

电缆品品牌为国内知名品牌。

1）0.4kV动力电缆。0.4kV动力电缆采用ZRC－YJV－0.6/1.0kV阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。电缆的导体采用铜导体，单导率满足规范要求。电缆截面积的选择必须同时满足载流技术条件。

2）60V以上的测量和控制电缆。对于60V以上电压电缆必须为阻燃型PVC绝缘PVC护套电缆，并且最小导体截面为1.5mm2。如果用于不同的建筑物之间的连接，应采用有一条公共屏蔽线用以防止感应电压的电缆。

3）仪表用电源电缆。这些电缆必须符合“60V以上的测量和控制电缆”的要求。

4）电缆连接装置。电缆不应有中间接头。

5）电缆设施。电缆应根据项目实际情况恰当地采用电缆桥架﹑地下埋管等敷设方式。敷设于电缆桥架和电缆支、吊架上的电缆必须排列整齐﹑美观。0.4kV动力电缆、控制电缆、信号电缆等应按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。

6）电缆构筑物。在脱硫系统区域内应恰当地规划电缆通道，包括电缆桥架路径等，并使电缆构筑物整齐﹑美观。脱硫系统区域内电缆通道全部采用架空桥架。电器线路桥架必须用耐腐蚀玻璃钢材质，避免使用时间长后腐蚀断裂。

7）电缆防火阻燃。依据有关标准和规范，电缆应有防火阻燃措施。电缆通道结合现场情况采用架空桥架，电器线路桥架必须用耐腐蚀玻璃钢材质，避免使用时间长后腐蚀断裂。

## 6.5电气元件、变频器、软启动器

低压电气元器件、变频器、软启动器采用国产优质品牌。

## 6.6电气设备布置

## 引风机配电柜布置于原锅炉房配电室内，新增换系统低压配电柜等按照发包方的要求统一集中布置在新建工艺楼二层内。

## 6.7系统中电气接地

接地系统接地电阻不大于4Ω；需要接地的主要设备和部件如下：

电动机、和照明器具等底座及外壳与地连接；

电盘与控制台的框架地连接；

电缆桥架、电力母线桥等；

电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆外皮，穿线的钢管等。

1-2根屏蔽芯线。

接地系统能满足电气装置对工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地的要求；应具有足够的机械强度，可适应外界环境要求，要有防腐蚀措施。

根据设备的布置设置照明体系，满足生产及员工巡检需要。

## 6.8就地控制、操作箱（柜）

所有室外配电箱、控制箱材质为不锈钢，防雨、防尘双开门，且防雨蓬要比配电箱尺寸长15cm.左右。

就地操作、控制箱装有：

·开－按钮；

·关－按钮；

·运行指示灯；

·停止指示灯；

·故障灯；

·手动－自动选择开关；

·接线端子；

## 6.9控制与保护

## 6.9.1控制方式

环保装置电气控制纳入脱硫、除尘、脱硝统一的DCS控制系统，不设常规监控屏。脱硫系统监控的电气设备包括：变压器开关、0.4KVPC进线开关、馈线开关、电机运行、电机的再启动。电气与脱硫DCS系统采用硬接线。低压空气断路器和其余控制电源采用220VAC。

## 6.9.2信号与测量

环保系统控制室不设常规音响及光字牌，所有开关状态信号、电气事故信号及预告信号均送入脱硫DCS系统。脱硫系统控制室不设常规测量表计，采用420mA变送器（变送器装于相关开关柜）输出送入脱硫DCS。测量点按《电测量及电能计量装置设计技术规程》配置。脱硫系统有如下电气信号及测量量：

·0.4KV低压母线3相电流、电压、有功、无功、功率因数、有功电能、无功电能；

·0.4KV低压总有功P、无功Q、功率因数COSØ、用电量Kwh；

·低压电动机单相电流；

·0.4KV低压PC所有开关的合闸、分闸状态、事故跳闸（状态）；

## 6.9.3继电保护

继电保护配置按《火力发电厂厂用电设计技术规定》配置。

## 6.10照明及检修系统

（1）照明系统

交流照明系统采用380/220V，3相5线制，各场所的照明电源由脱硫系统内就近或相邻的PC或MCC供电。所有照明均由专设的照明配电箱配电，箱体采用厚2mm的SS304冷轧钢板制作，室外防护等级达到IP54。

（2）主要场所的照明方式、灯具选型及照度

照明满足《建筑照明设计规范》GB50034-2013的照明标准和节能要求。

| 安装地点 | 光源类型 | 灯具型式 | 安装方式 | 照度(Lx) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 | 事故 |
| 照明区域 | 根据需要配置高效节能灯如LED灯等 | 防水防尘灯具，IP54 | 吸顶，壁式、立杆式 | 根据实际需要配置 | 根据实际需要配置 |

（3）照明系统的控制

脱硫系统区域的照明采用远方开关集中控制。室外照明采用LED灯具和光源。

（4）检修电源系统：

各场所的检修电源单独由脱硫配电系统供电。检修电源箱体采用厚2mm的SS304冷轧钢板制作，室外防护等级达到IP54。

## 6.11防雷接地系统

## （1）接地系统

在适当的位置埋设接地极，每个接地极应与接地网导体相连，接地网导体应尽可能靠近设备设置：

脱硫系统区域内为独立的闭合接地网。该闭合接地网与厂区的主接地网电气连接。

（2）防雷系统

脱硫系统区域内的防雷保护根据规范和实际需要，结合全厂情况设计和安装。避雷针和避雷带的引下线在距地面2000mm及以内有高牢固的PVC保护管。

## 7.仪表和控制系统

## 7.1总则

本部分列出了本项目部分仪表控制系统的工作范围、供货范围和相关技术规范。无论本招标书中是否作出了详细规定，承包方都应设计并提供能够满足整个环保岛系统及其设备安全、经济运行和监视、控制、经济核算的要求，并满足国家相关规范的安全、先进、可靠、完整的仪表和控制系统。承包方应负责脱硫、脱硝、除尘岛范围内仪表控制系统的系统设计及安装设计，并负责DCS系统、随工艺设备配供的仪表及控制设备、材料、备品备件、专用工具的供货、设备安装、系统调试及用户培训，以及提供满足全厂控制系统要求的接口软、硬件和相应的配合工作。

## 7.2标准和规范

承包方至少应遵循下列标准，但不限于此：

《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000

《火力发电厂热工自动化设计技术规定》DL/T5175-2006

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《火力发电厂与变电所设计防火规范》	GB50229-96

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《电力建设施工及验收规范》热工仪表及控制装置篇SDJ279-90

《火力发电厂开关量控制系统验收测试规程>>DL/T658-2006

《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程>>DL/T657-2006

闭路电视系统相关的设计、安装、调试、验收规范

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013

《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》DL/T5196-2004

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）

《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》HJ/T76—2007

《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31.91

《火电施工质量检验及评定标准》(热控仪表及控制装置篇)电综(1998)145号

《火电工程启动调试工作规定》建质(1996)40号

《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电建(1996)159号

《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》国电安运(1998)483号

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发(2000)589号

《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》国家环保局14号

承包方可提出其它相当的替代标准，但需经业主确认。

## 7.3承包方系统设计要求及工作范围

（1）系统设计要求

本工程两台锅炉的脱硫、除尘、脱硝系统(包括脱硫、脱硝公用辅助系统)采用分散控制系统DCS进行控制，DCS按单元机组控制方式配置。

运行人员通过LCD实现对#1，#2脱硫、除尘、脱硝系统及公用设备（包括电气设备）的监视与控制。

本工程控制室设置在新工艺楼三层，将除尘、脱硫、脱硝纳入统一的操作系统作为环保岗位统一进行操作。

通过DCS实现：

1）在机组正常运行工况下，对脱硫、除尘、脱硝装置的运行参数和设备的运行状况进行有效的监视和控制，并能够根据锅炉运行工况自动维持烟尘、NOx、SO2等污染物的排放总量及排放浓度在正常范围内，以满足环保要求。

2）锅炉出现异常或各工艺系统出现非正常工况时，能按照预定的顺序进行处理，使新建脱硫、除尘、脱硝系统与相应的事故状态相适应。

3）出现危及单元机组运行以及脱硫、除尘、脱硝工艺系统运行的工况时，能自动进行系统的联锁保护，停止相应的设备甚至整套脱硫装置的运行。

4）在少量就地巡检人员的配合下，完成整套脱硫、除尘、脱硝系统的启动与停止控制。脱硫、除尘、脱硝系统的正常运行以LCD、键盘和鼠标为监控手段。控制室不设常规控制表盘。

5）脱硫、除尘、脱硝电气系统（ECS）纳入DCS控制，不设常规控制屏。

承包方的工艺系统和仪表、控制设备的设计、供货、调试应能够满足上述要求。

6）脱硫分散控制系统DCS的监控范围（不仅限于此）

――FGD装置(烟气系统、SO2吸收和氧化系统、尾渣排出及浆液返回系统等)；

――FGD公用辅助系统（脱硫剂制备与供应系统、尾渣脱水系统、贮存系统、工艺水系统等）；

――FGD电气系统（包括低压电源回路的监视和控制以及UPS、直流系统的监视等），具体以电气部分相关范围要求为准。

――SNCR+SCR系统（经通讯监控）

该分散控制系统，应设置足够的通讯接口，接纳布袋除尘器（含输灰及灰库系统）和SNCR+SCR两个系统，作为锅炉烟气净化系统的主要监控主系统。（可统一纳入一个系统进行监控及控制操作）

（2）控制室、电子设备间及控制装置室设备

本工程两台锅炉设置一座工艺楼，DCS电子机柜、仪表电源柜、电动门配电柜布置在工艺楼电子设备间内。工艺楼由承包方充分结合远期工程进行统一布置及设计。

（3）分散控制系统（兼作为锅炉烟气净化系统）

分散控制系统DCS控制范围包括2台锅炉脱硫、除尘、脱硝系统及其公用系统，DCS的功能包括数据采集系统（DAS）、模拟量控制系统（MCS）、顺序控制系统（SCS）、电气控制系统（ECS）等。脱硫分散控制系统DCS按照单元机组控制方式配置，每台机组和公用系统应采用独立的控制器和I/O模件，并安置在独立的机柜内，充分考虑当一台机组检修停运时，不会对整个DCS造成影响，影响另外一台机组脱硫装置及公用系统的正常运行。

（4）承包方工作范围

承包方的工作范围和深度应以能够完成整个环保岛仪表和控制系统功能，满足施工、调试、运行、管理、检修要求，并通过相关的验收、测试，最终移交商业运行为原则，同时承包方还应无偿提供业主为实现电厂整个仪表和控制系统设计功能所需的接口配合工作，包括提供满足业主要求的软、硬件接口、提供满足业主要求的图纸资料、参加有关接口协调和设计配合的联络会议等。无论本招标书是否列出，承包方的工作范围都应满足上述要求。

承包方负责控制、检测、报警、保护系统设计与设备布置设计及接线设计及供货。

承包方负责提供用以实现仪表和控制系统功能的全部硬件、软件和服务。

承包方负责提供用于图纸审查、联络会议、施工、调试、运行、管理、检修、维护、验收、测试所需的全部图纸、资料、环保系统调试大纲和竣工图纸。

承包方负责提供用于发包方施工图设计和设计配合所需的全部图纸、资料和竣工图纸。

（5）供货范围（不限于此）

承包方负责环保岛仪控部分的全部控制设备、仪表、安装材料、专用工具、实验设备的供货。承包方的供货范围和深度应以能够完成整个环保岛仪表和控制系统功能及与整个电厂自动化系统接口功能，满足施工、调试、运行、管理、检修要求，并通过相关的验收、测试，最终移交商业运行为原则。如在设计、施工、安装、调试、验收过程中发现所供数量不满足控制系统要求，承包方应无偿提供。

承包方提供的仪表和控制设备应为代表当今技术的优质设备，满足相关的设计、供货、施工、安装、调试、验收规范的要求，并具有最大可靠性、可操作性、可维护性和安全性。

承包方至少应提供下列设备，但不排除其他在此没有指出的必要的设备和服务：

1）就地设备

工艺系统和单体设备上用于测量和控制的就地检测仪表、远传仪表、执行机构、控制盘柜及全套附件等。

所有测量点和控制设备在P&ID图中均应标示出，包括用于性能测试的测点应有特殊标识，预留性能测试点。

2）监控设备

为完成超低排放环保系统系统控制和监测任务所需的全套设备。

两台炉的烟气环保系统（包括环保岛内主要的工艺系统和单体设备）采用分散控制系统DCS进行控制。供货范围包括DCS硬件设备（DCS电源分配柜、主控制模件机柜、继电器柜、三套操作员站（含脱硝、除尘操作员站）、一套工程师站（含脱硝、除尘工程师站）、数据服务站等）和软件（系统软件，支持软件和应用软件等）。

其他控制设备和装置：包括电源柜、控制室及工程师室的操作员站工作台、打印机台、座椅、配电箱、就地控制箱、保温保护箱、工艺设备自带和专用的控制设备等。

3）安装材料

承包方提供环保岛范围内用于仪表和控制系统安装、调试所需的全部材料。

4）特殊工具

承包方应为施工人员和维护人员提供足够的特殊工具来进行施工和设备维修，投标时应提交清单。

5）备品备件

承包方应提供仪表控制设备的备品备件，投标时应提交清单。

6）热工实验设备

投标时应提交热工试验设备清单。

## 7.4仪表和控制设备的技术条件

（1）基本技术要求

仪表和控制设备应考虑最大限度的可用性、可靠性、可控性和可维修性，所有部件应在规定的条件下安全运行、确保自动化设备100％投入率的要求。

对于环保岛工艺系统及其辅助系统和单体设备的启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理应完全通过DCS来完成，但应保留部分独立于DCS的控制重要设备运行和就地及远方硬手操按钮，确保脱硫装置和机组的安全。

对于极为特殊的工艺设备，如其控制逻辑必须在就地控制柜内完成，应单独提出，并经业主认可。就地控制装置应与DCS有足够数量的信号接口，以满足DCS对该设备进行监视、控制和热控整体自动化水平和接口要求。

所供的控制和监测设备应有良好的性能以便于整个装置安全无故障运行和监视。并应符合相关的防腐、防水要求。

环保岛内的仪表制系统及装置不设置单独的接地网，所有接地应能接至岛内与整个电厂相连的电气接地网上，接地电阻应能满足相关要求。

（2）就地设备装设的原则

工艺系统中在巡检人员需监视的地方，应设有就地指示仪表。

超低排放环保系统中的调节阀（采用电动执行机构或装设智能阀门定位器的气动执行机构）均具有4~20mA的位置反馈信号；用于二位控制(ON-OFF)的阀门开关方向各应装设两开两闭位置限位开关和足够的力矩开关。

就地设备、装置与DCS的接口信号应为标准信号传输，模拟量信号为4～20mADC或热电偶（阻），开关量信号为无源接点，信号接地统一在DCS机柜侧接地。

仪表和控制设备的设置位置和数量应满足采用DCS控制系统对于整个脱硫系统进行远方监视、运行调整、事故处理和经济核算的要求。

就地控制箱及就地仪表接线箱采用冷轧钢板结构，外表做喷塑处理（符合IP65等级）。

所有测量点至一次隔离阀门采用的所有材料应符合在安全运行条件下测量介质的要求。与仪表及变送器连接的仪表管材质应与工质相适应，不得出现腐蚀或污染的现象。

所有变送器能对应零到满量程的测量范围，输出4～20mA信号。

所有就地仪表和执行机构的电子部分、就地盘箱柜等含有电子部件的就地设备，其防护等级至少应为IP65，并能防止灰尘的进入。

防冻要求：环保岛范围内就地变送器、过程开关等液体取样管路应采取防冻措施，取样管路采用铠装伴热电缆，保温箱应具有温控电加热器。

仪表取样管路、仪表阀门均应采用不锈钢。

（3）温度测量

热电阻应选用不锈钢保护套管，并应选用双支型热电阻。热电阻分度号为Pt100。对于烟气测量，浆液制备系统等应根据被测介质的特点采用的测温元件应采用耐磨型保护套管。

所有热电阻其引出线应有防水式接线盒，应根据管路来选择螺纹连接型或焊接型。

测温元件安装的插入深度应符合相应的标准。

（4）压力/差压测量

DCS系统监视与控制用回路的输入压力和差压，应采用压力/差压变送器测量。压力/差压测点位置应根据相应管路或容器的规范要求确定。并安装一次隔离阀、二次隔离阀、排污阀及管接头。

所有变送器应就近集中安装在测点附近的仪表保温/保护箱内。

所有压力/差压变送器的管接头应采用英制螺纹（1/2NPT或1/4NPT）转为公制螺纹(M20×1.5)，以便于维护与检修。应为所有烟气压力变送器和压力计提供防堵风压取样装置。

压力/差压变送器应是二线制的，输出4～20mA信号。

（5）流量测量

用于远传的流量测量传感器应带有4～20mADC两线制信号输出。

对于流量测量（例如在特殊悬浮物中，或含颗粒的水中），考虑到可靠性和抗腐蚀性的要求，流量计应选用性能可靠的电磁流量计。

满足可靠性和抗腐蚀性的要求。

（6）料位测量

用于集中控制，监视用的水位、液位、料位信号，采用进口的变送器、逻辑开关、雷达物位计或超声波液位计。

液位指示计的指示范围为整个容器/水箱。

对于有悬浮物介质，其液位、料位测量应使用电磁波(超声波或雷达)非接触式测量仪，不应采用核辐射式料位计。在尾渣浆液箱内的液位测量宜使用雷达或超声波等非接触式测量，石灰贮仓的料位测量采用雷达料位计。如果使用其它的测量原理，必须使用具有成熟经验的测量方法。在保证精度要求的前提下，应能通过调整测量元件的灵敏度来消除所有的干扰信号。

（7）分析仪表

用于pH值分析的仪表所采用的变送器应具有4～20mADC信号输出。

取样管必须为耐腐蚀材质。如果需要试样冷却器，其外壳应为防锈和防化学腐蚀。

分析仪表的精度不低于±1%满刻度。

应在脱硫剂、尾渣浆液等需要测量介质密度的地方，设置密度计。要求密度测量精度不低于±1%，选型应由业主确认。

（8）执行机构

电动执行机构应满足其工作环境的温度、湿度等要求，其保护等级至少为IEC标准IP65，包括电动机和接线盒。电动执行机构电机运行的频率范围为正常的±5%，电压范围为正常电压的+10%～-10%。如果电压降到正常值的85%，且转矩和轴向压力正常，执行机构的电动机也能启动。

执行器应能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪，相应地面可清楚地观察到。

所有的执行机构（开环或闭环）应带有接线端子或插座与电力电缆和控制电缆相连。这些插头应按照IEC309，或等同标准，制造完好。

所有执行机构的力矩、全行程时间、精度、回差等性能指标应能满足热态运行时工艺系统的要求和有关的电动执行机构规范要求。

气动执行机构气源采用仪用压缩空气，从主厂房引接，业主指定位置承包方引接，所有仪用供气管道应采用不锈钢材质。

执行器应能实行就地手动操作。应在执行机构上安装就地位置指示仪。

（9）DCS控制系统

本规范书中对DCS的功能要求仅为最基本的要求，承包方应结合所提供的工艺系统设计并组态一套功能完善的控制系统。

分散控制系统（DCS）DCS应由过程控制站、数据通讯系统和人机接口组成。

本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。承包方应提供符合本规范书和有关工业标准要求的经过实践的代表当今技术的优质DCS和有关设备及材料。

本期脱硫系统DCS的硬件及电源配置应相互独立，充分考虑当一台机组检修停运时，不会对整个DCS造成影响，影响另外一台机组脱硫装置及公用系统的正常运行。承包方在投标书中应详尽描述硬件配置和系统网络配置方案。

特别说明，为了全厂控制系统统一和方便运行维护，减少备口备件的数量，承包方的控制系统等发包方确定主DCS系统后，通知承包方DCS系统的厂家及型号，投标时按国产DCS进行投价，中标后如有差距调整DCS品牌的差价。

（10）烟气连续监测系统（CEMS）

应提供并安装烟气分析仪表(粉尘浓度、SO2、NOx、O2、压力、温度、流量、湿度等)，以上信号全部进入DCS控制系统中进行监视与控制。

承包方需重新采购两套CEMS系统，安装在每台脱硫塔净烟气段，CEMS系统能够满足超低排放监测要求，采用国内外优质品牌，并拥有良好应用业绩。

（11）氨逃逸

脱硝出口设置氨逃逸检测仪一套，安装在反应器出口处，每套系统设备采购一台，共两套，采用国内外优质品牌，并拥有良好应用业绩。

## 8.其他要求

## 8.1箱体和容器

所有箱体和容器的设计、制造和试验应符合《压力容器》(GB150-2011)及其质量体系内相关标准的规定。

提供安全运行和维修必需的平台楼梯和栏杆，钢箱体（即使进行了防腐）除了计算的壁厚外，要留有至少10年的腐蚀余量。

内装石灰、尾渣浆液，脱硫剂或其它浆液箱罐材料选用碳钢衬玻璃鳞片。有关的箱罐、容器周围的基础和地坪要考虑适当的防腐措施。

所有接触浆液的地坑应采取一定的防腐措施。

## 8.2搅拌设备

脱硫塔浆池、脱硫剂箱、滤液箱、事故浆液箱及其它所有储存浆液的箱、罐、池和容器应配有搅拌器，以防止浆液沉降结块。脱硫塔浆池和事故浆液箱也可采用其它搅拌方式。

搅拌设备设计、生产和安装根据相关规则中的最新版本进行。

所有搅拌器能连续运行。

脱硫塔搅拌器叶片和主轴的材料等级是SAF2507双相不锈钢或更好，这种材料规范应看成最低要求。

侧进式搅拌器应注意搅拌器的密封设计，防止浆液的泄露。侧进式脱硫塔搅拌器必须包括有一个关闭设施以允许在塔内浆液不需要排空而能够更换机械密封。

搅拌器的轴直径应为计算直径的两倍，其他部件应考虑1.5-2的安全系数；搅拌器的转动速度应比临界速度至少低30%。

在所有搅拌器的旋转构件上进行单个部件和组装后整体的静、动平衡试验。

## 8.3泵

泵的设计、生产和安装应根据最新有效的规则、标准，并提交发包方确认。

除非另外指出，所有泵应为连续运行。

每台泵和其附属设备的布置方式应能在不中断整套装置运行的情况下，便于操作、维修和拆卸。特别要确保在维修或替换期间不需要断开和拆卸主管道或其他重要部件。

如果没有另外指出，所有泵都有备用，并提供自动开关以防出现故障。并列运行或备用泵应采用同样的设计，即具有可更换性。安装的备用泵在故障时应能立即投入运行应有联锁保护，以便防止整套装置停运。

泵停止后为了防止机械堵塞/负载起动，浆泵、浆液管道配备清洗水。

相同容量和相同类型的泵，其配件包括备件应能完全互换。

泵的设计流量应考虑该系统的最大流量另加10%裕量；泵的设计压力应为该系统的最大压力另加裕量，对浆液泵加20%裕量，对水泵加10%裕量。

所有浆液泵配备自动冲洗装置。

## 8.4管道

（1）概述

管道系统的布置(包括合理设置各种支吊架)应能承受各种荷载和应力。承包方应计算所有主要管道的热膨胀位移和应力，并且确保管道作用在设备上的力和力矩在规定范围之内。

所有管道的布置和支吊架设计应便于检修维护与保温安装。在与设备连接处提供法兰短管件，以减少维修要求的管道拆卸工作。

橡胶衬管采用法兰螺栓连接，无内衬管道用焊接连接。

所有管道系统应设计有高位点排气和低位点排水等措施。

所有管道应有清晰的标识，标明管内介质及流向。

管子运输时端口应用金属和塑料盖封闭，以防损坏和污物进入。

以下给出了用于不同介质的管道材料供设计选择，选择的管材最终应经发包方确认：不免除承包方正确选择管道材质的责任。

- 浆液和含氯液体        碳钢衬胶/FRP

- 脱硫塔循环管          碳钢衬胶/FRP

- 工业水管              普通碳钢

- 工艺水管              满足水质要求的防腐管材

- 仪用空气管            不锈钢管

（2）浆液管道

浆液管根据输送介质的特性进行设计、选材，应防止磨损和腐蚀，防止浆液沉淀的形成。

浆液管将配备自动冲洗、排水和排气装置，排水用管道输送到地坑。

在装置关闭和停运期间，对浆液管道系统的各个设施必须进行排水和冲洗，而且由FGD控制室远方控制。

为便于清洗，在自流浆管改变方向处安装Y型或T型管。在所有DN50浆液管上的Y型或T型管的盖顶配备有插管和软管连接，这是除了所有浆液管规定要求的自动冲洗和排水系统之外的要求。

输送浆液管道的设计和布置尽可能短，转弯将减小到最低数量。为避免在管道中产生沉降，如果有必要的话，将采取封闭环路。

（3）玻璃钢（FRP）管道

箱体和脱硫塔外部的FRP管和配件通过丝绕制工艺制造，在内表面至少有3mm厚耐磨层；

脱硫塔内部喷淋系统的FRP管道和配件通过手工压层工艺制造，在管道和配件的内外表面至少有2.5mm厚的耐磨衬垫。在支管接头及改变方向处，其内表面至少应有2.5cm的弯曲半径。

树脂采用国产优质耐高温树脂（大于160摄氏度，品牌不低于陶氏470树脂）

承包方应提供使用FRP的管道系统完整的管道应力分析计算。

FRP管道应预先制做。当安装FRP管道时，承包方应进行施工监督和技术指导。

（4）仪用空气和润滑油管

仪用空气管包括所有附件、阀门等，应使用不锈钢。

润滑油管道应酸洗和钝化。

## 8.5阀门

阀门的设计、制造、试验及安装将采用最新的国标准和相当的国际标准，并提交发包方确认。如果本节提出的要求比确认的标准更严格，则按本节要求执行。

阀门规格应尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量。所有阀门设计选型应适于介质特性和使用条件。接触脱硫塔尾渣浆液、脱硫废水阀门、脱硫后净烟气的阀板等金属材质至少为SAF2507及以上；

阀门电动、气动执行器采用国产优质产品。

投标书应开列阀门清单说明阀门的种类和材料。

## 8.6起吊设施

承包方应考虑FGD装置检修和维护用的全部固定式和移动式起吊设施(吊钩/环、电动/手动葫芦及行车、安全滑线和/或拖曳电缆等)，包括起吊位置、起吊重量、提升高度和设备选择等来满足设备和管道维护检修的方便。

至少对于大型的泵及电机（循环泵）、风机（氧化风机）的更替部件及其它需检修的设备应提供起吊设施。

对于需要检修的起重量为0.5吨的设备、管件和阀门应设置检修吊点，对于需要检修的起重量为1吨及以上的设备、管件和阀门，宜设置检修起吊设施；对于启重量为3吨及以上并需要经常检修的设备、管件和阀门，应设置电动起吊设施；对于启重量为10吨及以上的起动设备，应设置电动起吊设施。

应设置单轨使起吊设备能从安装地点移到卡车上或检修场地，而不需更换吊车。

起重设施包括电动葫芦（吊车）和/或手动链式葫芦，安装于I字轨道上的或固定物上的，以及永久性的和可移动的。

对布置在露天的电动起吊设施应采取防雨、防水的措施。

电动葫芦应是永久安装，提升能力为2吨及以上，提升高度超过3米。

可移动手动链式葫芦仅用于2t重量以内和提升高度最大为5m的情况，在所有使用可移动手动链式葫芦的地方应提供永久性固定的轨道。

如果一般的起吊设施不能保证相关组件安全提升时，应配备特殊装置。

必须向发包方提交一份清册，包括起吊位置、起吊设备名称，说明数量、型号和额定起重量。

## 8.7工艺系统钢结构、楼梯、平台

## 8.7.1概述

承包方应为脱硫装置提供全部必要的平台，通道和钢梯，及安全合适的通路。设计时要为热膨胀留有适当的余量，承包方在整个合同工作中确保钢梯和栏杆符合发包方同意和批准的统一形式。

钢结构、钢梯及平台应最大限度地工厂制作、工厂组装并运往现场供安装，除非设计和安装条件的需要或运输的限制。

不适宜材料的详述或错误预制、制作需要现场的额外工作应由承包方负责并承担修正、误购及材料更换的全部费用。

承包方应提供钢结构的吸收塔、石灰石仓和各类钢制的罐、箱等，包括平台、楼梯、栏杆及其它钢结构构件。

所有设备的支撑、钢结构通道、水泵和电机的基架和底座由承包方提供。

所有必要的起吊设施，如轨道（工字钢），挂钩和起重架及他们的固定由承包方提供。

在混凝土框架上紧固轨道、底座等全部必要的钢构件，埋入混凝土以锚固设备的钢件由承包方提供。

由于噪音或天气条件的缘故，根据规定所要求的钢结构包裹层或小室承包方提供。

## 8.7.2应用的标准和规则

钢结构设计应满足《钢结构设计规范》（GB50017-2003），《钢制平台扶梯设计规范》（DLGJ158-2001）；钢结构焊接需符合《建筑钢结构焊接规程》[JGJ81-2002]的要求。

钢结构的防腐应满足相关规范的防腐要求。防腐涂料建议采用氯化橡胶，聚氨脂类或其它满足防腐规范要求的防腐材料。

## 8.7.3净空和尺寸

对于平台、钢梯、钢梯平台、走道辅助梯级、紧急出口、靠近设备的走道、最小高度不小于2.10m。钢梯宽度≥900，角度≤45º。

除非另外指出，安装道路在所有方向上比最大搬运件与搬运工具加在一起的尺寸大0.3m。

## 8.7.4钢格栅和踢脚板

如果没有另外规定，所有平台、钢梯和梯钢平台都要覆盖钢格栅。

钢格栅要水平排列，而且在任何方向看都是统一的形式，每块钢格栅由4个螺钉安全牢固地焊在结构上。不允许采用螺钉夹。需要搬移的格栅地板应配备安装把手。

所有平台和钢梯的设计荷载及挠度应满足相关规范的要求。

所有格栅边缘和切边用与格栅材料同样尺寸的钢条包围。

格栅的最小高度不小于30mm。所有格栅经过热浸镀锌处理。镀锌要求应满足相关规范的要求。

如果钢格栅要割切或焊接，则要重新镀锌。

所有平台和钢梯平台都提供有至少高于楼面120mm的踢脚板，踢脚板最小厚度是8mm。

## 8.7.5栏杆

所有平台，钢梯和钢梯平台应在每边都安装栏杆。

平台和梯钢的设计和制做应符合现行的国家标准。

用于平台栏杆的支杆底脚是平的，用于钢梯的是平整底脚。

支杆不能固定在踢脚板上。

钢扶手和栏杆应镀锌。

所有栏杆扶梯镀锌件全部采用螺纹连接，现场不能焊接。

## 8.7.6铸件和锻件

铸铁件不作为设备受拉、受压、或工作温度超过100℃的部件。

所有锻件由碱性电炉钢或全脱氧酸性平炉钢生产，在适当场合考虑使用真空去氧钢。

锻件的内外不能有裂缝，不能含过多非金属成份，并在表面不能有后续加工去除不掉的缺陷。

每个锻件刻上一个能通过所有加工工段的识别号。识别号在所有与锻件相关的文件和试验证明中都有标注。

## 8.7.7材料

所有材料应是新型的和具有应用业绩的，在FGD装置设计运行期限间的各种工况（如温度、压力及污染物含量的变化等），不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀，而且在任何部件产生的应力和应变不能对FGD装置的效率和可靠性产生影响。

所有使用的材料应与发包人认可的标准一致。

必须特别注意消除由电镀作用而引起腐蚀的可能性。材料的选择和安装应尽力使这些影响减至最小。

所有同饮用水、工业水或废水排放接触的装置部件，如泵、管道、测量仪等，应设计为能防沾污和腐蚀。对暴露在露点以下潮湿气体中的设备同样应防沾污和腐蚀。

对于本规范未指明的材料，承包方如果要推荐使用，需经发包方认可。

## 8.7.8焊接要求

焊接部分分为工厂焊接和现场焊接。所有焊接由承包方承担，承包方负责提供与本合同焊接有关的所有必需的材料，所有设备、装置和设施应是优质的、易维护的。

现场焊接应根据图纸和规范书中的要求进行，现场采用中国标准DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》，如同设备、工艺的要求不符，则采用相应的标准。

在下列情况时不能焊接：

·当被焊件表面为湿时，当被焊件表面凝结潮气时；

·当小雨或风吹打在焊接面时。

## 8.7.9保温、油漆与隔音

采用保温是为了降低散热损失，限制设备与管道的表面温度。保温厚度应根据经济性计算确定。

具有下列情况之一的设备、管道及其附件必须按不同要求予以保温：

（1）外表面温度高于50℃且需要减少散热损失者；

（2）需要减小介质的温降或延迟介质凝结的部位；

（3）要求防冻、防凝露者；极端最低气温在-30℃以下。

（4）工艺生产中不需保温的，其外表面温度超过60℃，而又无法采取其他措施防止烫伤人员的部位：管道距地面或平台的高度小于2.1m；或靠操作平台水平距离小于0.75m。

保温设计必须使散热最小并使保温层的寿命达到最大。承包方应在设计中考虑各设备除了保温是否另外还需要配备隔音措施。

对维护时需要拆卸的设备，要求其保温也能拆卸。

承包方应在标书中提出保温材料的类型，化学物理特性和预计用量。要考虑保温和包壳10%的裕量，固定件和辅助配件10%的裕量。

烟道及脱硫塔采用预制保温板保温。保温层主材采用岩棉，将采用相邻保温板水平和垂直搭接的方式，搭接必须紧密，不需要单独的填充带。保温层的外装板应是δ=0.7mm的镀锌铁皮。大截面矩形烟风道采用δ=1mm的镀锌铁皮。应提供保温层和外装板的支撑，支撑与镀锌铁丝网焊在一起形成网状构造物，以固定保温层。

阀门、弯头等异型件的保温层材料选择复合硅酸铝，并选择成型壳体保温。

外径小于等于Φ38mm的管道的保温层材料选择硅酸铝纤维绳，保护层采用玻璃丝布。

对所有管道（外径大于Φ38mm）及辅助设备，均采用金属薄板（铝合金板）作为保护层。保护层厚度：δ=0.7mm。

对露天设备的保温层外装板应能防止雨水入侵保温层。

下列情况必须按不同要求进行外部油漆：

（1）不保温设备、管道（不包括不锈钢管道）及其附件；

（2）介质温度低于120℃的保温设备、管道及其附件（保温前进行防腐处理）；

（3）支吊架、平台扶梯等（现场制作部分）；

（4）检修起吊设施的钢轨。

不保温的室内布置的设备和管道，宜先涂刷1度底漆，再涂刷1度防锈漆，最后涂刷2度面漆；室外布置的设备和管道，宜先涂刷1度底漆，再涂刷1度中间漆，最后涂刷2度面漆。保温的设备和管道，应涂刷1~2度底漆。

所有钢结构防腐采用青岛海鹰或是青岛建设牌油漆，底漆使用含锌量≥50%的环氧富锌底漆，面漆使用氯化橡胶面漆。

所有管道涂刷介质名称及介质流向的箭头。

机械、电气设备及部件的油漆工作应在制造厂内完成，对于钢构件、底漆层和保护（中间）层应在制造厂内完成，罩面漆应在现场完成。

所有部件的金属表面均应在出厂前进行净化和油漆。所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等都应从构件内部清出，所有鳞皮、锈迹、油漆、粉笔、蜡笔、油漆标记和其它有害材料都应从内、外表面上清除掉，发运时，产品内外应该清洁。凡需要油漆的所有部件，在油漆前，必须对金属表面按有关技术规定进行清扫、喷砂处理并按两底两面防锈漆处理保质期60000h。

以下钢材的工作表面应不必油漆：

不锈钢、镀锌板、铝合金板

高强度螺栓连接件的摩擦表面

油漆的颜色应满足全厂色彩的统一规定，由发包方确认。

## 8.8鳞片树脂内衬

## 8.8.1概述

规范书提出的是在钢结构表面上进行鳞片内衬的设计、建造、安装和质量控制的最小要求。对于在此没有明确指定的条款，制造商应遵守更严格的制造和检查标准。

鳞片内衬的厚度至少1.8mm。

承包方应提供采用的标准和制定质量保证，并经过发包方同意，保证根据设计要求正确施工。检查备忘录包括以下内容：

·表面检查

·内衬记录（温度等……）

·内衬检查

·验收报告

在内衬完成后不允许任何种类的焊接。

在设备壳体每一面顶部的醒目位置注明“鳞片内衬，不允许焊接”。

5.15.2 内衬表面的要求

部件倒角焊缝应被加工成圆弧形，所有需内衬的纵向焊缝应连续，并同相接表面保持平滑。

表面焊接缺陷如裂缝和凹陷应通过重新焊接加以填补，应同邻近表面保持平滑。

应清除表面上所有焊渣，可采用切削的方式，最后打磨至平滑。

所有内、外的加固件，吊环、支撑和夹子都将在内衬施工开始前焊接到容器或管道上。临时夹子或吊环等应在施工前去掉，并将该区域打磨平滑，所有将内衬的拐角和边将加工成圆弧形。

## 8.8.2喷吹

承包方对需要内衬的金属表面应根据规范进行喷吹处理设计，以获得“白色金属”表面。

喷吹介质将由使用者选择并在备忘录中说明。喷吹介质应清洁干燥。压缩空气应没有油、污物和水份。

邻近表面已上底漆时, 附近区域不能喷吹，直到上底漆的区域不粘手并得以保护。

当存在以下情况时，喷吹不能进行：

·工作区域的相对湿度高于90%。

·表面温度未超过工作区域空气露点温度3℃。

每次轮班至少测试三次衬底温度，环境温度，空气的相对湿度和空气的露点温度。在施工和干燥期，应进行连续的测量和记录，所有测量值将记录在备忘录中。

在上底漆前用刷、空气喷吹或真空法清除所有灰尘和渣。如果承包方的要求更加严格，则应执行更严格的要求。

## 8.8.3底漆

喷吹后表面应在一个工作轮班（8～12小时）之内或产生可见表面锈斑之前加底漆，如果发生表面生锈，生锈区域将根据以上要求重新喷吹。可以通过喷、刷或滚动上底漆。

当以下任何情况存在时不允许上底漆:

·工作区域的相对湿度大于90%。

·金属表面的温度未超过工作区域空气露点温度3℃。

·金属表面的温度或工作区域空气的温度高于32℃或低于10℃时。

·金属表面有灰尘、污迹或水分。

如果承包方的要求更严格，将执行更严格的要求。

5.15.5 底层内衬

进行底层内衬施工时，上好的底漆不应超过2星期（在直接阳光照射下1星期）。在底层内衬施工以前底漆应不粘手。

当存在以下任何情况时不能进行施工：

·工作区域的相对湿度超过90%。

·表面温度未超过工作区域空气露点温度3℃。

·表面的温度或工作区域空气的温度高于32℃或低于10℃。

内衬工作通过用平滑的滚刷来完成。

如承包方的要求更严格，则执行更严格的要求。

## 8.8.4维修

维修应在征得发包方同意后才能进行。所有维修只能根据内衬材料供给者的要求和建议进行，所有维修应根据规范进行检查试验。

## 8.8.5检查

在内衬工作全部完成后应进行检查，包括必要的维修和干层厚度检验，电火花检验和整个内衬表面的视觉检查，由承包方和发包方进行，出现以下情况可拒绝接收：

·涂层极度的不均匀。

·水泡，气泡，开裂，埋入了颗粒，不一致的颜色或剥落。

·涂层里有异物。

·机械损伤和切割。

·顶层明显见到了底层。

## 8.8.6树脂的外层内衬

在视觉检查完成之后，在整个内衬区域进行衬树脂外层，以增加平滑度，树脂外层材料的选择设计应由承包方进行。

从内衬外层至底层的所有涂层应具有不同的颜色或有对比度，涂刷应根据承包方的设计要求进行。

## 8.8.7最终检查

在树脂的外层施工完后，由承包方和发包方进行内衬的最终视觉检查。可拒绝接收的条款同内衬层底层检查列出的情况一样。

## 9.土建及给排水部分（略）

## 10.主要供货系统说明

承包方针对本项目提供相应的设备系统并需详细的附件清单（包括以下系统但不限于此）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 除尘系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟道及附属系统 |  |  |  |  | 包括烟风道、补偿器、烟道支架等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | 除尘器本体 |  |  |  |  | 包括除尘器本体、布袋、袋笼、离线阀等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 3 | 清灰系统 |  |  |  |  | 包括电磁阀、喷吹系统 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 卸灰系统 |  |  |  |  | 包括振打装置、手动插板阀等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 5 | 保护系统 |  |  |  |  | 包括检漏装置、旁路装置等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 6 | 输灰系统 |  |  |  |  | 包括输灰风机、料封泵、输灰管道、耐磨弯头等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 7 | 灰库系统 |  |  |  |  | 包括灰库本体、仓顶除尘器、流化风系统、电加热、干灰、湿灰出口 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 8 | 压缩空气系统 |  |  |  |  | 包括空压机、冷干机等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  | 包括管道、阀门、方法、保温等 |
|  | 承包方补充 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电气系统 |  |  |  |  | 包括进线柜、馈线柜、电缆、桥架等 |
|  | 承包方补充 |  |  |  |  |  |
| 11 | 仪控系统 |  |  |  |  | 包括烟尘监测、差压变送器、压力变送器、温度等测点以及DCS控制系统等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 12 | ...... |  |  |  |  |  |
| 二 | 脱硫除尘一体化装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟气系统 |  |  |  |  | 包括引风机、烟风道、补偿器、烟道风门、烟道支架等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | 二氧化硫吸收系统 |  |  |  |  | 包括脱硫塔本体、循环泵、搅拌系统、排浆泵、氧化风机、喷淋层、高效除雾器以及其他内附件 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 3 | 储粉系统 |  |  |  |  | 氧化镁粉仓、仓顶除尘器、流化风、下料系统、上料系统等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 制浆系统 |  |  |  |  | 熟化槽、浆液储罐、搅拌机、供浆泵等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 5 | 尾渣脱水系统 |  |  |  |  | 浓缩池、清液箱、压滤机、搅拌机、滤液泵 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 6 | 工艺水系统 |  |  |  |  | 包括工艺水箱、工艺水泵、除雾器冲洗水泵等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 7 | 事故排空系统 |  |  |  |  | 事故罐、搅拌机、事故泵、地坑搅拌机、地坑泵 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  | 包括管道、阀门、油漆、防腐、保温、脱硫废水处理系统等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气系统 |  |  |  |  | 进线柜、馈线柜、电缆、桥架等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 10 | 仪控系统 |  |  |  |  | 包括密度、ph、流量、差压、压力、液位、温度等测点以及DCS控制系统等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 三 | 脱硝系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 还原剂系统 |  |  |  |  | 包括还原剂储罐、供浆泵等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | 烟气系统 |  |  |  |  | 包括烟道、补偿器等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 3 | SCR反应器系统 |  |  |  |  | 包括SCR反应器本体、吹灰器、催化剂、检修起吊等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 氨水蒸发系统 |  |  |  |  | 包括蒸发器、稀释风机、电加热器等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 5 | 喷氨系统 |  |  |  |  | 包括喷氨格栅、静态混合器等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气系统 |  |  |  |  | 进线柜、馈线柜、电缆、桥架等 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 7 | 仪控系统 |  |  |  |  | 包括流量、差压、压力、液位、温度等测点以及DCS控制系统等 |

承包方必须根据招标文件内容完善对所投系统的所有设备做出参数以及数量，并提供详细清单，本表设备的完善性作为评分依据之一。

11.质保期以及售后服务说明

1）质保期要求：本项目质保期至少为2个采暖季，质保期开始时间为项目完工并完成168h试运行后开始计算。

2）售后服务保障要求：中标人接到发包方需要服务或者故障通知后8小时内做出响应，2最迟4小时内到达现场，72小时内完成服务或者维修。

3）备品备件以及耗材等要求：保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

12.工作及供货范围

本工程工作及供货范围包括整套脱硫、除尘、脱硝系统、公用系统和辅属系统等全部脱硫工程的设计、供货、安装、调试、技术培训工作、现场所需拆除的原设备、构筑物、建筑物以及现场根据工艺需要所移装的设备、管道阀门、仪表等，包括但不限于以下部分：

1）从锅炉尾部烟道出口开始至脱硫后净烟气到烟囱水平烟道的接出口为止的（含插板门、烟道补偿器，引风机）全套脱硫、除尘、脱硝系统，包括设计、制造、安装、调试、(168小时)试运行。调试、试运行期间的水、电、压缩空气和脱硫剂等消耗材料由发包方负责。

2）本项目为改建项目。

3）土建的提资、施工由承包方负责（包括建筑、结构、设备基础等），土建设计（含桩基）由发包方委托设计院设计，其他工艺具体设计由承包方负责。

4）土建主要包括工艺楼、建筑物、结构、箱、池、地坑、地沟以及脱硫塔及其他设备基础等。

5）土建部分的施工过程中如有需要更改处，承包方进场后要积极配合发包方。

6）发包方不提供土建施工生活场地，由承包方自行解决。

7）施工、生活用水、用电须单独设表，水电费按固原市相关规定扣除。

8）承包方进场后，须在发包方的协调下与厂内其他施工单位配合施工。

9）承包方须按照发包方要求提供完整的设计资料。

10）DCS控制设计平面布置应满足电子设备布置技术条件。

11）承包方提供货设备及材料的详细分项清单、产地。承包方提供随机备品备件和专用工具。

12）脱硫、除尘、脱硝装置系统范围内的保温、伴热和油漆。

13）承包方本项目供货范围包括但不限于锅炉脱硫、除尘、脱硝系统范围内能够满足超低排放要求的所有设备、材料、工艺等。

14）环保控制室布置于脱硫设备间内。

15）接口界限:

脱硝烟气——

入口：从每台锅炉出口开始；

出口：净烟气至空预器为止。

脱硫除尘烟气——

入口：从每台锅炉为尾部烟道出口法兰后原烟气引出接口开始；

出口：脱硫后净烟气烟道至原烟囱接口为止。

含出口插板门及补偿器，引风机供货安装也是承包方的工作范围。

工艺水——

进口：工艺水箱入口法兰。

工艺废水——

出口：废水排放至排污井

压缩空气——

进口：环保岛外lm。

16）本项目拆除原布袋除尘器（包括花板、顶棚、布袋、袋笼、旁路烟道、喷吹系统、部分箱体等）、引风机、原系统机泵、满足本次改造目标所需拆除其他项目等，具体以现场所需拆除项目为准。

17）承包方需编制脱硫、除尘、脱硝设施调试大纲及运行说明书，并按程序审批通过；须对发包方的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训，并指导编制运行规程、检修规程和管理制度。

18）项目环保竣工验收必须委托当地环保部门环境监测站现场验收监测，出具验收监测报告，环保竣工验收产生的监测费用由发包方负责。

19）承包方需提供脱硫、除尘、脱硝必须的备品备件，备品备件包括50个脱硫塔内喷嘴、同型号泵配2套机械密封、轴承及其他易损件备件等。

13.技术资料交付及项目进度

- 承包方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供电子文本。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 承包方资料的提交应满足工程进度的要求。在技术协议签订后15天内给出初步设计（由发包方确认）及满足土建设计的图纸资料，以及“AutoCAD”的电子文件。

- 承包方提供的技术资料一般可分为配合投标阶段、设备监造检验、施工调试、性能试验验收和运行维护等阶段。承包方须满足以上各阶段的具体要求。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，承包方及时免费提供。

- 承包方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 承包方提供的技术资料供发包方8套、设计方1套，电子1套。

- 承包方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

- 承包方在设备出厂前向发包方提供的技术文件和图纸不能取代设备装箱资料。

14.设备监造检验所需要的技术资料

承包方提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。设备监造检验、性能验收试验阶段的资料包括以下各项：

- 设备设计制造遵循的标准、规范目录；

- 加工制造进度表，包括监造、检查、试验项目；

- 安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

- 罐体强度计算书；

- 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

14.1施工、调试、试运、锅炉性能试验和运行维护所需的技术资料

- 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

- 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等；

- 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领，运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；

- 承包方提供备品、配件总清单和易损零件图；

- 承包方须提供的其它技术资料：

（1）检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告；

（2）承包方提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单；

（3）设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图；

（4）详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

14.2施工设计图纸资料

承包方在技术协议规定时间内提供满足工程施工的高效脱硫、除尘、脱硝系统正式图纸，具体以双方签订的技术协议确定的时间为准。

14.3交货进度

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求，并取得发包方的同意。

14.4技术服务和设计联络

14.4.1现场技术服务

- 承包方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。承包方要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。承包方提供的包括服务人日数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于承包方的原因，下表中的人日数不能满足工程需要，发包方有权追加人日数，且发生的费用由承包方承担；如果由于发包方的原因，下表中的人日数不能满足工程需要，发包方要求追加人日数，且发生的费用由发包方承担。

- 承包方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

- 现场服务人员的工作时间应与现场要求相运行的要求。发包方不再因承包方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 未经发包方同意，承包方不得随意更换现场服务人员。同时，承包方须及时更换发包方认为不合格的承包方现场服务人员。

- 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人日数。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设计联络及培训 | 3天 | 工程师 | 4 |  |
| 2 | 设备安装指导 | 120天 | 工程师 | 2 |  |
| 3 | 调试 | 15天 | 工程师 | 2 |  |
| 4 | 性能验收考核 | 7天 | 工程师 | 2 |  |

- 在下列情况下发生的服务人日数将不计入承包方现场总服务人日数中：

由于承包方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员天数；

承包方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人日数；

因其他承包方原因而增加的现场服务人员。

- 承包方现场服务人员应具有下列资质：

（1）遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

（3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近锅炉的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

（4）身体健康，适应现场工作的条件；

14.4.2现场服务人员的职责

- 承包方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，承包方技术服务人员应向发包方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，承包方向发包方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，发包方技术人员要对此进行确认，否则承包方不能进行下一道工序。经发包方确认的工序不因此而减轻承包方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的任何问题承包方仍要负全部责任。

- 承包方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，承包方现场人员要在发包方规定的时间内处理解决。如承包方委托发包方进行处理，承包方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 承包方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

- 承包方现场服务人员的正常来去和更换应事先与发包方协商。

14.4.3发包方的义务

发包方要配合承包方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提承包方便。

14.4.4培训

14.4.4.1培训内容

承包方负责提出培训内容和培训计划（包括高级技术管理人员、运行操作人员、维修人员的培训），由发包方确认。除非双方同意，否则不能随意更改培训计划。

培训将采用专题报告、现场参观、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等手段。在培训期间，承包方将免费提供必要的技术资料和图纸、设施、工具、仪表等。

承包方要选派有经验和有能力的指导人员对发包方技术人员进行培训。

14.4.4.2培训方式

- 国内培训

发包方将接受承包方的技术人员结合设备调试，进行系统性、全面的现场培训（包括运行和维护人员），使培训人员能熟悉系统、独立工作。

- 培训计划和内容

培训计划和内容由承包方在投标文件中列出：

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 现场安装、调试、运行人员的培训 | 2人/1天 | 工程师 | 1 |  |  |
| 2 | 还原剂品质化验设备操作培训 | 1人/0.5天 | 工程师 | 1 |  |  |
| 3 | 承包方企业现场培训 | 2人/1天 | 工程师 | 1 |  |  |
| 4 | 承包方业绩现场运行、维护培训 | 2人/1天 | 工程师 | 1 |  |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

14.4.5设计联络

14.4.5.1联络会

设计联络会的目的是保证合同设备和发包方的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调买方和承包方，以及各施工方之间的接口问题。

设计联络会原则上召开_    _次。会议召开地点设在________。联络会议由买方主持。联络会的交通、住宿费用双方自理。

为解决工程中出现的问题而需举行的其他联络会议由双方商定，费用双方自理。

上述会议所在地单位提供办公、会议方便。

14.4.5.2设计联络会议题

1）明确接口，研究双方工作计划、配合资料要求和进度。

2）检查设计接口、供货接口衔接，相互资料提供和配合。

3）讨论施工、运输方案

解决详细设计遗留的技术问题。

讨论设备验收、考核相关事宜。

14.4.5.3会议时间和日期将根据需供双方的一致意见确定。

14.4.5.4人员

买方、承包方根据需要自行确定。

15、主要设备/部件参考品牌

本项目主要设备/部件参考品牌如下表，对于参考品牌，投标人可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；中标后采用其它品牌的应向发包人提供相关技术资料、参数、业绩等，未提供相关技术资料、参数、业绩的，或经招标人和设计单位认定低于参考品牌质量标准的，除另有规定外中标后只能从发包人参考品牌中进行选择。招标文件中未列参考品牌的其他设备，投标人可自行选择，但所选择的设备至少是国产优质产品。

主要设备/部件参考品牌

| 序号 | 设备/部件 | 设备厂家或品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环泵 | 襄阳五二五、柳州酸王、石家庄工业泵 |  |
| 2 | 浆液泵 | 襄阳五二五、柳州酸王、石家庄工业泵 |  |
| 3 | 除雾器 | 河北旭腾、北京贝克莱、北京清新 |  |
| 4 | 侧进搅拌机 | 浙江长城、泰隆、山东学科 |  |
| 5 | 锅炉引风机 | 金通灵、章鼓、沈鼓 |  |
| 6 | 引风机电机 | 佳木斯、湘潭、西玛 |  |
| 7 | 氧化风机 | 金通灵、章鼓、沈鼓 |  |
| 8 | 催化剂 | 奥利斯特、江西新科、安徽元琛 |  |
| 9 | 烟道补偿器 | 鄂州中天、安徽强晟、江苏姜恒 |  |
| 10 | 声波吹灰器 | 河北赛林、麦克林、微特 |  |
| 11 | 电加热器 | 江苏凯博、盐城祥龙、江苏众众 |  |
| 12 | 氨逃逸 | 泽天、安荣信、聚光科技、雪迪龙 |  |
| 13 | 滤袋 | 安徽昊华、浙江华基、江苏丰鑫源 |  |
| 14 | 脉冲阀 | 苏州协昌、上海袋配、河北亿皓 |  |
| 15 | 变频柜 | 丹佛斯、西门子、合康 |  |
| 16 | 配电柜 | 安徽桥柜、迪盾控股、浙江晋业电气 |  |
| 17 | 远传仪表（变送器、电磁流量计、PH计、密度计等） | E+H、西门子、罗斯蒙特、EJA |  |
| 18 | CEMS | 泽天、安荣信、聚光科技、雪迪龙 |  |
| 19 | DCS | 浙大中控、和利时 |  |

第三卷

第六章  投标文件格式

（项目名称）招标项目

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或盖章）

年	月     日

目  录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、采购货物清单报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、培训计划

十二、售后服务计划

十三、保修和费用

十四、投标人告知承诺函

十五、其他资料

十六、技术标（暗标）要求

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （¥	      ）的投标总报价（其中，增值税税率为      %）提供设备及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）采购货物清单报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期   90天（日历日）内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投标人：	       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

附件1：开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 投标总价（元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装 |  |  |  |  |

注：投标总价为货物的功能设计、制造、供货、安装、调试、保修及伴随服务等全部内容的价格。

投标人：	       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字或盖章）

年	月	日

附件2: 分项报价表

分项报价表

项目名称：营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装

| 序号 | 项目 | 金额（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置费 |  | 包括采购货物清单中所有设备 |
| 2 | 运输费 |  | 包括但不限于从设备出厂到安装现场的运输、保险、装卸车等 |
| 3 | 安装、调试费 |  | 按相应技术规范进行设备安装、调试及试运行直至交工验收 |
| 4 | 暂列金 | 1,000,000.00 | 招标人设置的暂列金100万元 |
| 5 | 其他费用（如有） |  |  |
| 投标总价人民币： |  |  | 元 |

注：

1、以上费用包括设备购置费、运输费、安装调试费、试运行费、税金、其他费用等。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

投标人：	       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字或盖章）

年	  月	日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件正反面。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	     （单位公章）

年	月	日

- 二、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装  招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

投	标	人：	    （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件正反面。

三、联合体协议书（如要求）

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

- 年   月	   日

- 四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“我方”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，我方无条件地、不可撤销地保证：我方在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，招标人可按规定没收我方的投标保证金。

本投标保证金在投标有效期内保持有效。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：

- 1.以电汇形式递交投标保证金的后附银行汇款底联扫描件。

- 2.以保函形式递交的投标保证金的后附保函扫描件。

- 五、商务和技术偏差表

（一）商务偏差表

| 序号 | 招标文件内容要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务偏差表列出的内容外，投标人响应招标文件的全部要求。

该表未填写的内容视为全部响应。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人（（单位负责人）或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：     年     月     日

（二）技术偏差表

| 序号 | 招标文件内容要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除技术偏差表列出的内容外，投标人响应招标文件的全部要求。

该表未填写的内容视为全部响应。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人（（单位负责人）或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：     年     月     日

六、采购货物清单报价表

项目名称：营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装

| 一、设备详细报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 产地 | 生产厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  | 除尘系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘器本体改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除尘器本体加高 | 1.名称：除尘器本体加高2米（含上箱体、中箱体、顶盖、防雨棚及楼梯平台等）（含调试） 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 气包及喷吹系统改造 | 1.名称：气包及喷吹系统改造（含气包、喷吹管）（含调试） 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 旁路系统改造 | 1.名称：旁路系统改造（含旁路阀、提升阀提升） 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 脱硫系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫吸收系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱硫塔 | 1.名称：脱硫塔 316L 2.规格、型号：直径4.8m,总高30.31m，塔壁厚10-16mm，平台爬梯，外部加固 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高效喷淋层 | 1.名称：高效喷淋层 2.规格、型号：主管DN200,每塔四层，玻璃钢 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高效聚能环 | 1.名称：高效聚能环 2.规格、型号：δ=10mm,每塔4组，316L 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=17.3m,P=37kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=17.3m,P=37kW 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=19.5m,P=37kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=19.5m,P=37kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=21.7m,P=45kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=21.7m,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 卧式离心泵Q=300m3/h,H=23.9m,P=45kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=300m3/h,H=23.9m,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 氧化风机Q=22.7m3/min,H=58.8kPa,P=45kw | 1.名称：氧化风机 2.规格、型号：罗茨风机,Q=22.7m3/min,H=58.8kPa,P=45kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 侧进搅拌机 | 1.名称：侧近搅拌机 2.规格、型号：功率5.5kW,轴、叶片材质双相不锈钢SAF2507 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 卧式离心泵Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw | 1.名称：卧式离心泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 氧化镁储粉系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧化镁储仓 | 1.名称：氧化镁储仓 2.规格、型号：V=50m3 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 上粉系统 | 1.名称：上粉系统 2.规格、型号：含快速接头,DN50 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 流化风机Q=8m3/min,P=5.5kw | 1.名称：流化风机 2.规格、型号：Q=8m3/min,H=49KPa,P=5.5kw，罗茨风机 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 制浆及供浆系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熟化槽 | 1.名称：熟化槽 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ3000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 熟化槽搅拌器 | 1.名称：熟化槽搅拌器 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 熟化槽排污泵（卧式离心泵）Q=15m3/h,H=20m,P=4kw | 1.名称：熟化槽排污泵（卧式离心泵） 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A，Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 氢氧化镁浆液箱 | 1.名称：氢氧化镁浆液箱 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ3000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 氢氧化镁浆液箱搅拌器 | 1.名称：氢氧化镁浆液箱搅拌器 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 氢氧化镁浆液泵（卧式离心泵）Q=15m3/h,H=20m,P=4kw | 1.名称：氢氧化镁浆液泵（卧式离心泵） 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A，Q=15m3/h,H=20m,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 工艺水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺水箱 | 1.名称：工艺水箱 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ3000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工艺水泵Q=20m3/h,H=25m,P=5.5kw | 1.名称：工艺水泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=25m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 除雾器冲洗水泵Q=100m3/h,H=55m,P=22kw | 1.名称：除雾器冲洗水泵 2.规格、型号：Q=100m3/h,H=55m,P=22kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 尾渣处理及清液系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浓缩罐 | 1.名称：浓缩罐 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ4000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 渣浆泵Q=20m3/h,H=60m,P=18.5kw | 1.名称：渣浆泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=60m,P=18.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 清液箱 | 1.名称：清液箱 2.规格、型号：厚度≮8mm,φ3000X4000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 清液箱搅拌机 | 1.名称：清液箱搅拌机 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 清液箱返回泵Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw | 1.名称：清液箱返回泵 2.规格、型号：叶轮材质Cr30A,Q=15m3/h,H=20m,P=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 板框压滤机 | 1.名称：板框压滤机 2.规格、型号：过滤面积80m2, P=4kw,处理1.2m3/h 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 事故及排空系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 事故罐 | 1.名称：事故罐 2.规格、型号：厚度≮10mm,φ5000X5000 Q235 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 事故罐搅拌机 | 1.名称：事故罐搅拌机 2.规格、型号：顶进式搅拌机,桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=15kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 事故返回泵Q=25m3/h,H=20m,P=7.5kw | 1.名称：事故返回泵（离心泵） 2.规格、型号：Q=25m3/h,H=20m,P=7.5KW 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地坑搅拌机 | 1.名称：地坑搅拌机 2.规格、型号：桨叶、轴材质碳钢衬胶,P=4W 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 地坑泵Q=20m3/h,H=25m,P=4kw | 1.名称：地坑泵（液下泵） 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=25m,P=4kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 检修起吊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检修起吊 | 1.名称：检修起吊 2.规格、型号：出力3t,P=5.5W 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 烟风道系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 引风机 | 1.名称：引风机 2.规格、型号：Q=260000m3/h,全压7800Pa,变频电机=800kw,电压690v,设计温度150℃,含风门,进出口补偿器 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 脱硝系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCR反应器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SCR反应器本体 | 1.名称：SCR反应器本体 2.规格、型号：t=6mm,9750X3000,H=7.5m Q345 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 整流格栅 | 1.名称：整流格栅 2.规格、型号：9700X3000 Q345 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 催化剂（含密封件） | 1.名称：催化剂（含密封件、催化剂装卸设备） 2.规格、型号：钒钛基,18孔,反应温度280-420℃，每套53.5m3，随催化剂提供 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 107 | m3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 声波吹灰器 | 1.名称：声波吹灰器（含吹灰器控制柜） 2.规格、型号：DN15~50 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 12 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 吹灰空气管路系统 | 1.名称：吹灰空气管路系统 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 氨水储存系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸氨泵Q=20m3/h,H=15m,N=3kw | 1.名称：卸氨泵 2.规格、型号：Q=20m3/h,H=15m,N=3kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 氨水储罐 | 1.名称：氨水储罐 2.规格、型号：厚度≮6mm,φ3000X4000 304不锈钢 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 供氨泵Q=0-300m3/h,H=100m,P=1.1kw | 1.名称：供氨泵（不锈钢） 2.规格、型号：计量泵,Q=0-300L/h,H=100m,P=1.1kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 急冷喷淋系统（Q235) | 1.名称：急冷喷淋系统（Q235) 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 地坑泵Q=10m3/h,H=25Pa,N=3kw | 1.名称：地坑泵（304） 2.规格、型号：液下泵,Q=10m3/h,H=25Pa,N=3kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 氨水蒸发系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氨水蒸发器 | 1.名称：氨水蒸发器 不锈钢 2.规格、型号：φ1500X6000, δ=6mm 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 氨水喷枪 | 1.名称：氨水喷枪 不锈钢 2.规格、型号：出力0-200L/h,双流体雾化喷枪 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 把 |  |  |  |  |  |
| 3 | 稀释风机 | 1.名称：稀释风机 2.规格、型号：Q=1200m3/h,P=9000Pa,N=5.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电加热器 | 1.名称：电加热器 2.规格、型号：N=100kw,温度可调 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 喷氨系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷氨格栅 含喷嘴 | 1.名称：喷氨格栅 含喷嘴 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 层 |  |  |  |  |  |
| 2 | 静态混合器 | 1.名称：静态混合器 2.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 层 |  |  |  |  |  |
|  | 压缩空气罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩空气罐 | 1.名称：压缩空气罐 2.规格、型号：V=1m3 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 高温空预器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温空预器 | 1.名称：高温空预器 2.规格、型号：30t 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 离心风机Q=2500m3/h,H=700Pa,N=7.5kw | 1.名称：离心风机 2.规格、型号：Q=2500m3/h, H=7000Pa N=7.5kw 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 空压机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷干机 | 1.名称：冷干机 2.规格、型号：出力20m3/min 3.符合设计图纸、招标文件及规范要求 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 一、设备购置费合计（人民币）： |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二、运输费（含装卸费）报价（人民币）： |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装、调试费报价（人民币）： |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 四、暂列金 |  |  | 1,000,000.00元 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他费用报价（人民币）：（如有） |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（含增值税）人民币： |  |  | 元（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表格式可自行拓展。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

七、资格审查资料

- （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1. 投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。至少应包括以下资料：营业执照。

- （二）近年财务状况表

注：投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

- （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

- （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

- （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5 项的要求附相关证明材料。

八、投标设备技术性能指标的详细描述

（注：按技术规范要求内容补充填写）

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、培训计划

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

十二、售后服务计划

十三、保修和费用

十四、投标人告知承诺函

投标人告知承诺函

营口热电集团有限公司、营口市城乡建设与公用事业中心：

我单位参与  营口热电集团有限公司第一热源厂超低排放改造项目设备采购及安装  的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人亲自签字确认。

承诺单位：                                （盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：                （签字或盖章）

- 承诺时间：      年      月      日

- 十五、其他资料

- （投标人认为需要提供的其他资料）

十六、技术标（暗标）要求

构成投标文件的“暗标”的文件中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。投标人编制文件应当满足招标文件技术标要求，不得随意编制。

| 序号 | 项目内容 | 类别、内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 字体要求 | 宋体 |
| 2 | 正文字号要求 | 四号 字体加粗：否 |
| 3 | 段落 | 行距：单倍行距 |
| 4 | 正文纸张方向 | 纵向 |
| 5 | 纸张大小 | A4 |
| 6 | 缩进 | 左侧缩进：0 字符 右侧缩进：0 字符 首行缩进：0 字符 |
| 7 | 编写软件版本 | Microsoft Word 2010 及以上版本、WPS 2013 版本及以上版本 |
| 8 | 是否允许涂改或删除痕迹 | 否 |
| 9 | 网格设置 | 否 |
| 10 | 是否允许字体涂色 | 否 |
| 11 | 是否允许出现目录 | 否 |
| 12 | 允许设置页眉、页脚、页码 | 否 |
| 13 | 图表格式 | 技术标的“图形”（包括框图、流程图、结构图等，不包括纯表格）内容需转换为“图片”格式插入到文件对应位置上。表中的文本格式应与正文格式保持一致。 |
| 14 | 其他说明（技术标格式属性之外的补充） | 页边距要求：上、下页边距均为3厘米，左、右页边距均为2厘米。版面整洁、字迹清楚、不许涂改，投标人技术标所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符（包括加重标记、倾斜标记、下划线标记、使用不必要的或修饰性的特殊格式、投标人承担过的工程业绩或工程图片等）和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、企业 LOGO 标识、水印标识、投标人独有的企业标准或编号等）字样。 |