目录

第一章　招标公告	3

第二章　投标人须知	6

投标人须知前附表	6

第三章　评标办法（综合评估法）	21

评标办法前附表	21

1. 评标方法	25

2. 评审标准	25

2.1 初步评审标准	25

2.2 分值构成与评分标准	25

3. 评标程序	25

3.1 初步评审	25

3.2 详细评审	26

3.3 投标文件的澄清和补正	26

3.4 评标结果	26

第四章　合同条款及格式	28

第五章　技术规范及要求	44

一、技术规范	45

二、清单	67

第六章 投标文件格式	68

# 第一章　招标公告

一、招标条件

2025年营口交通运输集团综合服务驿站建设项目已经由营口市行政审批局（营行审备[2025]117号）批准建设，招标人为营口交通运输集团有限公司,工程所需资金来源为企业自筹。项目出资比例企业自筹100%，项目已具备招标条件，现对该项目的2025年营口交通运输集团综合服务驿站建设项目进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1.本次招标项目的建设地点：辽宁省营口市站前区建设街133号，太和路18号

2.工程规模：拟在营口交运集团所属场站，滨城出租汽车公司院内建设1套600KW直流分体式拖十五枪充电桩和4座7KW交流充电桩，配套建设1座630箱式变。拟在营口交运集团所属场地，客运分站院内建设1套600KW直流分体式拖十五枪充电桩配套建设1座630箱式变。

3.本公告共划分为1个标段

| 标段编号 | 标段名称 | 招标范围 | 计划交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年营口交通运输集团综合服务驿站建设项目 | 2025年营口交通运输集团综合服务驿站建设项目，详见采购需求 | 供货时间合同签订30个工作日内，具体以实际签订合同为准。 |

4.计划交货期：2025年7月18日至2025年8月31日，供货时间共计30个工作日内，具体以实际签订合同为准。

5、项目估算价：264.28万元。

三、投标人资格要求

（1）投标人需在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格、有能力提供本次采购产品的制造商或代理商，一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标，代理商须具有制造商为其出具的、授予代理商使用其产品参与本项目的唯一授权书；

（2）本项目含施工供应商须兼备电力工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证;

（3）拟派项目负责人须具有机电工程专业贰级及以上建造师资格;施工人员具有应急管理局颁发的高低压作业证，且不得同时在两个或两个以上工程项目担任施工项目经理工作。

（4）投标人须提供投标截止日前六个月内任意一月依法缴纳税收的相关证明材料正规税务发票或完税证明，（若为免税企业须提供零申报记录或税务主管部门出具的免税证明材料复印件);

（5）投标人须提供投标截止日前六个月内任意一月依法缴纳社会保障资金证明材料；

（6）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，不处于禁止参加招投标活动期间;查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等信用查询网站或平台。对失信被执行人参与招投标活动的，取消其投标资格;

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标

（8）本项目不接受联合体投标。

四、投标

1.投标保证金或投标担保金额:2.00万元

2.开标时间: 2025年  月  日 09:30

3.投标文件递交方式: 网上递交

| 4.递交网址:投标人应当在投标截止时间前，通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/login），选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 5.开标方式: 远程不见面（请按招标文件规定时间登录“辽宁省工程建设项目数字化 开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/）” 进行解密）。 |  |
| 6.开标说明:投标人应当在投标截止时间前，通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/login），选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。 |  |
| 五、招标文件的领取 |  |
| 1.领取时间：2025年 月 日 08时30分至2025年 月 日 16时00分 2.领取地点： 2.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在主体信息库 （辽宁省工程建设项目主体云库）进行注册登记（具体参见主体云库注册操作指南）。 2.2 完成注册登记后，请于 2025年 月 日 16时00分至2025年 月 日 16时00分止（北京时间、下同），通过辽宁工程咨询招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/login），在所投标段进行资格确认并下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件 |  |

六、其他说明

无

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在辽宁省招标投标监管网、辽宁建设工程信息网和营口市公共资源交易网上发布。

八、招标人信息

招标工作负责人; 制定招标文件主要条款人. 姓名:; 黄岩龙; 姓名:; 杨明月. 单位:; 营口交通运输集团有限公司; 单位:; 辽宁众途工程造价咨询有限公司. 职务:; 项目负责人; 职务:; 项目负责人. 职称:; /; 职称:; /.

九、联系方式

招标人:; 营口交通运输集团有限公司; 招标代 理机构:; 辽宁众途工程造价咨询有限. 地址:公司; 营口市站前区金牛山大街东23号; 地址:; 营口市站前区建设街135号（原老客运站）. 邮编:; 115002; 邮编:; 115002. 联系人:; 黄岩龙; 联系人:; 杨明月. 电话:; 0417-2879020; 电话:; 0417-2819001. 传真:; /; 传真:; /. 电子邮件:; /; 电子邮件:; ln_ztzb@163.com.

# 第二章　投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标单位：营口交通运输集团有限公司 地 址：营口市站前区金牛山大街东23号 联 系 人：黄岩龙 联系电话：0417-2879020 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理单位：辽宁众途工程造价咨询有限公司 地 址：营口市站前区建设街135号（原老客运站） 联 系 人：杨明月 联系电话：0417-2819001 邮 箱：ln_ztzb@163.com 本项目代理人员名单： 序号 姓名 职称 IC卡号 01 杨明月 02 李旭楠 造价师 03 王欣月 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 2025年营口交通运输集团综合服务驿站建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3. l | 招标范围 | 拟在营口交运集团所属场站，滨城出租汽车公司院内建设1套600KW直流分体式拖十五枪充电桩和4座7KW交流充电桩，配套建设1座630箱式变。拟在营口交运集团所属场地，客运分站院内建设1套600KW直流分体式拖十五枪充电桩配套建设1座630箱式变。 详见清单。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 供货时间合同签订30个工作日内，具体以实际签订合同为准。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 辽宁省营口市站前区建设街133号，太和路18号 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 技术性能指标详见第五章技术规范及要求 |
| 1.4.l | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）投标人需在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格、有能力提供本次采购产品的制造商或代理商，一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标，代理商须具有制造商为其出具的、授予代理商使用其产品参与本项目的唯一授权书； （2）本项目含施工投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证; （3）拟派项目负责人须具有机电工程专业贰级及以上建造师资格;施工人员具有应急管理局颁发的高低压作业证，且不得同时在两个或两个以上工程项目担任施工项目经理工作。 （4）投标人须提供投标截止日前六个月内任意一月依法缴纳税收的相关证明材料正规税务发票或完税证明，（若为免税企业须提供零申报记录或税务主管部门出具的免税证明材料复印件); （5）投标人须提供投标截止日前六个月内任意一月依法缴纳社会保障资金证明材料； （6）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，不处于禁止参加招投标活动期间;查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等信用查询网站或平台。对失信被执行人参与招投标活动的，取消其投标资格; （7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标 （8）本项目不接受联合体投标 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：无 |
|  |  | 形式：无 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 1.10.1 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 第三章评标办法中的形式评审、资格评审、响应性评审标准。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 货物清单（设备需求一览表）、如有：招标补遗、澄清说明 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间15天前 |
|  |  | 形式：书面形式或电子邮件 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式或电子邮件 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清通知后1天内 |
|  |  | 形式：书面形式或电子邮件 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 书面形式或电子邮件 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改通知后1天内 |
|  |  | 形式：书面形式或电子邮件 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人认为需提供的其他资料 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 264.28万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括设备费用（包括备品备件及专用工具）、设计费、运杂费、税金、设计联络会费用、技术服务、质保期服务费等全部费用，并考虑到风险因素。以上全部费用均应包括在设备需求一览表所列的各项目中 ，合同规定应由卖方承担而在设备需求一览表中未详细列出的项目，其费用的利润应认为已包括在其他有关项目的单价和总价中。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：人民币贰万元整（¥20,000.00元） 2、投标保证金的形式：□ 现金，☑ 转账支付，□ 汇票， □ 担保函，☑ 银行保函 3、投标保证金收款单位：辽宁众途工程造价咨询有限公司 4、开户行：营口银行股份有限公司高新园区支行 5、账户：518801001536416 投标保证金采用银行保函形式的要求如下： 投标人提供的银行保函须在递交投标文件截止时间前两个工作日送达或邮寄至招标代理公司，以确保在评标时能将银行保函递交至评标委员会进行审查，逾期未收到，后果自负。 邮寄地址：营口市站前区建设街135号（原老客运站） 收件人：杨明月 电话：15541715903 如采用邮寄方式，须与招标代理机构电话联系确认。 初步评审结束后，银行保函原件由招标代理公司代保存，中标通知书发放后5日内返还未中标投标人（除中标候选人）的银行保函；签订施工合同后5日内返还中标人以及中标候选人第二名和第三名的银行保函（如第一名弃标，则以此类推）。 银行保函需制作为电子图片，附加在第八章“投标文件格式”指定位置。 投标人提供的银行保函需注明所投标项目名称，否则，由此导致投标无效等后果由投标人自行承担。 7、银行保函的有效期应与投标有效期一致或长于投标有效期。（投标人的银行保函应当从项目所在地区域内的国有银行出具并提供该银行联系电话）。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 无 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2022年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签章要求 | 对投标文件签章要求： ☑电子文件CA印章签章 |
| 3.7.4 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件按投标人须知说明3.7.4项规定要求及招标文件目录对应组成 |
| 3.7.5 | 投标文件副本份数及要求 | 副本要求: □纸质份，□电子光盘份， ☑投标人须按照招标文件所要求的方式提交网络投标文件。不能打开电子投标文件的，将交由评标委员会进行认定后，按废标处理。 具体要求见投标须知说明3.7.5项 |
| 3.7.6 | 电子投标文件光盘的制作要求 | 详见投标人须知说明3.1.3、和3.7.6项 |
| 3.7.7 | 纸质投标文件装订要求 | 投标人中标后需提交纸质投标文件，纸质投标文件要求必须整洁，不得活页装订，采用胶装的方式，装订成一册，如不能装订成一册的，可分册装订，但需标明每册的内容。 |
| 4 | 投 标 |  |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 |  |
| 4.1.1 | 电子投标文件签章要求 | ☑投标文件封皮☑法人委托书□工程量清单☑投标函☑招标文件要求应盖章的地方 |
| 4.1.2 | 纸制投标文件封套上写明 | （项目名称） 招标人名称： 招标人的地址： 投标人名称： 投标人地址：在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2 | 投标文件的递交 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件形式及地点 | □现场递交; □纸质份 □电子光盘份 现场递交地址：. ☑网络递交; 投标人应当在投标截止时间前，通过辽宁城乡建设招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/l ogin），选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，电子交易系统向投标人发出电子签收凭证， 递交时间以电子签收凭证载明的时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（电子交易系统）将拒收其投标文件。. |
| 4.2.3 | 纸质标书是否退还投标文件 | 否 |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 |  |
| 5 | 开 标 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025- - 上午 09:30 开标地点：辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/)。 注意： 1.远程不见面（请按招标文件规定时间登录“辽宁省工程建设项目数字化开标评标系统（https://dts.lnzb.com:8888/zjt-bid/）” 进行解密 - 2.凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在主体信息库 （辽宁省工程建设项目主体云库）进行注册登记（具体参见主体云库注册操作指南）。完成注册登记后，请于 2025年06月10日 08时30分至2025年06月16日 16时00分止（北京时间、下同），通过辽宁城乡建设招投标交易平台（投标盲盒工具https://nxbox.lnzb.com:8888/#/login），在所投标段进行资格确认并下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。 - 3.投标人在递交投标文件截止时间前需在业务系统内完成法定代表人或授权委托人及项目经理的实名认证，并完成法定代表人或授权委托人或项目经理二次刷卡操作，未完成二次刷卡或二次刷卡未通过的，或显示项目经理与开标记录表不一致的，初步评审不通过。 - 4.请投标单位在开标前根据《辽宁省”不见面交易“综合服务系统-操作手册（投标人）》完成相对应的本机电脑调试工作，并在递交投标文件截止时间前完成投标人在线签到，未在递交投标文件截止时间前完成签到的投标人的投标文件予以退回。 - 5.递交投标文件截止时间止到开标结束不得擅自离开开标大厅，否则影响到文件解密、质疑等环节的后果由投标人自行承担。 - 6.投标人应在规定的投标文件解密时间内完成投标文件解密操作，若在规定时间内未完成解密操作或解密失败的，招标人将退回其投标文件。 - 7.在开标记录生成并公布后的 5 分钟内完成在开标记录表确认的操作，未在规定时间内完成确认的视为认同开标结果。 - 8.递交投标文件截止时间前未完成上传投标文件的一切后果由投标人自行承担，招标人和招标代理不予受理。 □现场纸质标书开标□现场电子光盘开标□网络电子开标☑远程异地开标. |
| 5.2 | 开标程序 | - 开标顺序： □按投标报名先后顺序□按投标报名逆顺序□按投标文件送达先后顺序□按投标文件送达逆顺序☑按其他方式开标 - 开标程序: ☑公布投标人名称; □检查密封情况; ☑电子投标按规定时间解密; □公布拦标价; □公布标底; ☑公布招标控制价; ☑公开唱标 开标有关事项详见投标人须知说明5.2.1项 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 本次评标，评标委员会由5人组成，其中：经济专家1人、技术专家4人。 评标专家确定方式：☑计算机随机抽取语音通知□其他确定方式 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：辽宁省招标投标监管网、辽宁建设工程信息网和营口市公共资源交易网上 公示期限:3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约担保形式：不收取 履约担保金额：/ |
| 8.1 | 对招标人的纪律要求 | 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 下列行为均属招标人与投标人串通投标： - 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； - 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； - 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； - 招标人授意投标人撤换、修改投标文件； - 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； - 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 |
| 8.2 | 对投标人的纪律要求 | 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； - 投标人之间有约定中标人； - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 ； - 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异 ； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 10 | 需要补偿的其他内容 | / |
| 10.2 | 中标服务费 | 招标代理服务费收取标准参照国家计委计价格【2002】1980 号文件、发改价格【2011】534 号文，按货物类标准向中标人收取服务费，中标服务费包含在招标控制价中，投标人报价不得单列。 （2）招标服务费的缴纳形式：在收到《中标通知书》时按以上规定，向招标代理机构一次性缴清招标服务费 |
| 10.3 | 交易中心服务费 | 根据辽发改收费【2020】102号文件规定，须向营口市营商环境建设中心（营口市公共资源交易中心）缴纳服务费，其中由招标人交纳部分已含在招标控制价中，请在投标报价中考虑，并在办理中标手续时一并交纳。 |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、 法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件， 现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目， 见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1)资质要求：见投标人须知前附表；

(2)信誉要求：见投标人须知前附表；

(3)其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书， 明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密， 否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的 ， 应附有中文注释 。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的， 招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应 符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目， 接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1 ) 招标公告（或投标邀请书）：

( 2 ) 投标人须知；

( 3 ) 评标办法；

( 4 ) 合同条款及格式；

( 5 ) 供货要求；

( 6 ) 投标文件格式；

( 7 ) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清 。

2. 2. 2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件 的投

标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 1 5 日的， 并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2 .2.3投标人在收到澄清后， 应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人， 确认已收到该澄清。

2.2 .4 除非招标人认为确有必要答复，否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截 止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间 。

2.3.2投标人收到修改内容后， 应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的， 应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（以“第六章投标文件格式”内容为准）：

(1) 投标函；

(2) 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 ；

(3) 联合体协议书；

(4）投标保证金；

(5) 商务和技术偏差表；

(6) 分项报价表；

( 7 ) 资格审查资料 ；

（8 ) 投标设备技术性能指标的详细描述 ；

( 9 ) 技术支持资料；

( 10 ) 技术服务和质保期服务计划；

( 11 ) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受 联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (3 ) 目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附 表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1

(4）所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2. 1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投 标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函

中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3 .1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和 法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形 式通知所有投标人延长投标有效期。投标人 应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人入拒绝延长即的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以电汇形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附其制造商资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

- 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）信誉资料

3.5.2“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文件复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回之日起5日内退还已收取的投标保证金。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标，评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结果无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

不收取履约保证金

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标文件的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章　评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，已投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人确定。 |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照复印件加盖公章 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章投标人须知表1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，复印件加盖公章 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章投标人须知表1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目负责人二次刷卡 | 项目负责人二次刷卡验证结果为通过（已进行实名认证及不良行为验证） |
| 2.1.3 |  | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 供货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定 |
|  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：30分 技术评分：36分 商务评分：34分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法（Po） | ①当有效投标人少于6家则基准价等于各投标人投标报价的算术平均值； ②当有效投标人为6家-10家（含），投标报价由高到低排序后，则去掉1个最高价和1个最低价，将其投标报价取平均值后*100%作为评标基准价。 ③当有效投标人为10家（不含）-20家（含），则去掉2个最高价和2个最低价，将其投标报价取平均值后*100%作为评标基准价； ④有效投标单位大于20家投标报价由高到低排序后，则去掉3个最高价和3个最低价，将其投标报价取平均值后*100%作为评标基准价； |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 投标报价评分标准（30分） |  | 投标报价评分 (30分) | 基准价计算办法： 1.有效报价的个数多于5家（含）时，基准价=各有效报价中去掉一个最高和最低报价后的算术平均值； 2.有效报价少于5家（不含）时，基准价=各有效报价的算术平均值； 3.偏差率=100%*（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价。 （偏差率为绝对值） 评标价得分计算公式示例 a如果投标人的投标价＞评标基准价，则评标价得分=30-偏差率*100*0.3 b如果投标人的投标价≤评标基准价，则评标价得分=30-偏差率*100*0.2 |
| 2.2.4 (2) | 技术评分（36分） |  | 充电桩技术参数要求 （10分） | 1、所投直流充电机在输出功率20%≤Po/PN≤100%时，工作效率≥95%，得1分。 2、所投直流充电机在输出功率20%≤Po/PN≤100%时，功率因数≥0.99，得1分。 3、所投直流充电机稳流精度≤±0.1%，得1分。 4、所投直流充电机稳压精度≤±0.1%，得1分。 5、所投直流充电机待机功耗≤10W/枪，得1分。 6、所投直流充电机防护等级≥IP55，得1分。 7.静电放电抗扰度为A级，得1分。 8.射频电磁场辐射抗扰度为A级，得1分。 9.电快速瞬变脉冲群抗扰度为A级，得1分。 10.浪涌抗扰度为A级，得1分。 投标人需提供充电桩生产制造商带有CMA和CNAS标识的600kW分体式充电机的检测报告（满足最新国标要求（GB/T 18487.1-2023、GB/T27930-2023））复印件予以证明，否则不得分。 |
|  |  |  | 产品功能 （10分） | 1、充电设备具备充电过程中通信中断(充电设备内部通信:PDU-CCU、CCU-模块)保护检测，得2分。 2、充电设备具备BMS 通讯接口双重隔离保护检验，得2分。 3、充电机在充电过程中，具备电能计量多重确认，计量异常时，警告并停止充电，得2分。 4、充电设备具备当双枪连接的不是同一台车时，禁止启动双枪同充功能，得2分。 5、充电设备具备防尘网结构采用卡扣式结构，便于防尘防絮易清理功能，得2分。 投标人需提供充电桩生产制造商带有CMA及CNAS标识的第三方检测机构出具的600kW直流充电设备的检测报告复印件予以证明，否则不得分。 |
|  |  |  | 针对项目的实施方案 （5分） | 优：实施方案内容具体，思路清晰，各项服务要求齐全的3.0～5.0分； 良：实施方案内容具体，思路清晰，各项服务针对性不强得1.0～3.0分。 （实施方案内必须包括现场安全巡视工作方案，如项目实施方案内未体现现场安全巡视工作方案则不得分） |
|  |  |  | 保障措施 （6分） | 优：保障措施全面，质量保证措施、进度保证措施、组织保障措施等各项措施保障有效的得4.0～6.0分； 良：保障措施较全面，质量保证措施、进度保证措施、组织保障措施等各项措施保障较有效的得1.0～4.0分。 |
|  |  |  | 服务承诺 （3分） | 优：服务承诺有效、可行且全面合理，得2.0～3.0分； 良：提供服务承诺合理性一般，得1.0～2.0分。 |
|  |  |  | 合理化建议 （2分） | 合理化建议：每有一项切实可行的合理化建议的，加1分，满分2分。 |
| 2.2.4 (3) | 商务评分（34分） |  | 业绩 （10分） | 投标人近五年（2020年后）-至今至少承担过3项类似项目（以合同原件及发票为准，合同原件备查）。 每提供一份得2分，当提供的业绩多于5个按5个计算，满分10分。 注：需提供中标通知书、合同、发票，上述提供复印件，无证明材料的不计分。 |
|  |  |  | 技术实力 （10分） | - 投标人提供企业自主充电桩方面的专利，每提供一项得 1分，没有不得分，当提供的专利数量多于5个按5个计算，满分5分。 - 投标人项目技术负责人具有工程类（电气类）高级技术职称得2分，具有工程类（电气类）中级技术职称得1分，没有则不得分。 - 投标人项目经理具有中级职称以上得1分，没有则不得分。 - 投标人专职安全员C证每提供一人得1分，满分2分，没有则不得分。 |
|  |  |  | 企业综合实力 （6分） | 投标人具有国家级重点实验室及国家企业技术中心得6分，没有不得分（以科学技术部、国家发改委文件为准，每提供一项得3分） |
|  |  |  | 产品责任险 （5分） | 投标人提供的充电设备生产商需给充电桩产品购买产品责任险。 年度累计赔偿限额≧2000万元且每次事故赔偿限额≧1000万元，得5分； 1000万元≦年度累计赔偿限额<2000万元且每次事故赔偿限额≧500万元，得3分； 500万元≦年度累计赔偿限额<1000万元且每次事故赔偿限额≧300万元，得1分； 注：要求货币为人民币，其它货币按照实时汇率计算。提供产品有效责任险复印件，并加盖投标人公章；未提供者或提供无效者不得分。 |
|  |  |  | 质量认证体系 （3分） | 投标人应获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。提供三项得3分，提供两项得2分，少于两项不得分。 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，已投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人确定。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术评分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术评分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表；

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术评分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2最终得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资质等级高的优先；资质等级相同的以注册资本金高的优先。

3.4.3若一个投标人同时在不允许兼中的多个合同段中最终得分均排序第一，评标委员会将根据投标排序优先选择表选择中标标段，该投标人不再被推荐为其他合同段的中标候选人。

3.4.4 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

废标条件

1 .有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的

2 .不按评标委员会要求澄清、说明或补正的

3 .在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的

4 .在技术标和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的

5 .评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的

6.与其他投标人的投标文件分部、分项报价错漏一致，且没有合理解释的

7.与其他投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现重复的

8.与其他投标人的投标文件相互混装的

9 .不同投标人使用同一个人或者同一企业资金交纳投标保证金或者投标函的反担保的

10 .与其他投标人的投标文件存在不应有的雷同，包括但不限于以下情形：①标书特征码中文件制作机器码一致；②标书特征码中文件唯一标示码一致。

11.其他情况能够证明有陪标行为的

# 第四章　合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同 双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方 ：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订和合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损耗件、配套使用的软件或者其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确定。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责清楚合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外 ，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.14月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15书面形式：指合同文件、新建和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同条款：

3.2.1预付款

合同生效7日内，买方向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款;如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 验收款

卖方按合同约定安装调试完毕，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后一年，再向卖方支付合同价格的30%。

(1)该批设备合同价格40%的增值税发票正本一份等。

验收证书（验收合格后）颁发，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后，根据安装调试完成时间两年再向卖方支付通过验收的设备合同价格的30%；

(1)验收证书:

(2)通过验收的设备合同价格30%的增值税发票正本一份等。

3.3结清款

买方在验收合格后第三年再向卖方支付设备合同价格的30%。

4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防治其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自付费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协商买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到的或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务，卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度 和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担，在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自付费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为从到货之日起5年。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具 合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货 要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障(重大故障除外)，如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由买方承担。方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备(包括全部部件)全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

(1)以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

(2)免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼。并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方报露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息

(1)非接信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息

(2)接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息:

(3)法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备(包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的)的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下:

(1)从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的

0.5%;

(2)从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1‰:

(3)从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5‰。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的1%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付势迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下:

从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5‰;

从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1‰

(3)从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为退延付款金额的 1.5‰。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的1%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除:

(1)卖方迟延交付合同设备超过3个月:

(2)合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致;

(3)买方迟延付款超过3个月:

(4)同一当事人未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救

(5)合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见，不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形。而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人，

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

修改:1.1.9验收:指合同设备在现场通过试运行和现场试验，达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.13工程

1.1.13.1工程:2025年营口交运集团综合服务驿站建设项目。

1.1.13.2施工场地(或称工地、施工现场): 2025年营口交运集团综合服务驿站建设项目。

1.1.17监理人:指受买方委托对本合同实施管理的法人或其他组织(包括监造人)。

1.1.18安装承包人:指进行本合同设备安装的企业或其他组织。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下:

- 合同协议书:

- 中标通知书;

(3)投标函;

(4)商务和技术偏差;

(5)专用合同条款;

(6)通用条款;

(7)供货要求;

(8)图纸;

(9)分项报价表:

(10)中标设备技术性能指标的详细描述:

(11)技术服务和质保服务划;

(12)其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1买方和卖方的法定代表人(单位负责人)其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章，且买方收到卖方提交的履约担保后合同生效。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同条款：

3.2.1预付款

合同生效7日内，买方向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款;如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 验收款

卖方按合同约定安装调试完毕，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后一年，再向卖方支付合同价格的30%。

(1)该批设备合同价格40%的增值税发票正本一份等。

验收证书（验收合格后）颁发，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后，根据安装调试完成时间两年再向卖方支付通过验收的设备合同价格的30%；

(1)验收证书:

(2)通过验收的设备合同价格30%的增值税发票正本一份等。

3.3结清款

买方在验收合格后第三年再向卖方支付设备合同价格的30%。

4.监造及交货前检验

4.1 监造

买方有权派监理人对合同设备进行监造，如有监造，双方应按通用合同条款及供货要求约定履行。

4.2 交货前检验

买方有权派监造检验人员到卖方工厂进行检查验收，如需交货前检验，双方应按通用合同条款及供货要求约定履行。

4.2.2卖方应提前14日将需要买方代表检验事项通知买方。

5.包装、标记、运输和交付

5.3.5卖方的运输车辆应限从当地交通部门的管理，并按照道路桥梁的限制荷重安全行驶，服从检验和缴纳相关费用。卖方自行办理相关运输手续并缴纳的相关费用。卖方缴纳的相关费用、运输超大超重件所需的附加费用，包括公路、桥梁临时加固和拓宽、损坏修复等的费用，均由卖方自行承担，买方不另行支付。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1开箱检验的时间:(1)合同设备交付时。

6.2 安装、调试

6.2.1安装、调试的方式：(2)买方或买方安排第三方负责合问设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

6.3 考核

6.3.3

由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，买方将要求卖方维修，更换设备，并由卖方承担由此产生的相关损失和费用。所有修理或更换后的设备，保证期必须重新计算，直到达到技术性能指标为止。

为卖方进行考核的机会不超过三次，如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。

6.4 验收

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后28日内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后24个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担为达到技术性能考核指标所采取措施的费用，卖方由此产生的相关费用包含在合同价格中，买方不另行支付。

在上述 24个月的期限内，如合同设备经过考核达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.6 合同设备在现场安装完成后，通过试运行和现场试验合格，符合合同要求，监理人、买方对设备签发“验收证书”。对于在试运行和现场试验中发现有缺陷或损坏的部件和设备，需要由卖方负责修复或更换后，再行试验和检查，再经过24小时的考核运行。只有在验收合格后方可签发验收证书。

6.4.7卖方应根据买方总体工程进度安排，参加工程的法人验收和政府验收。并根据工程验收要求，完成设备检查、试验、提交验收报告等工作，同时自行承担参加上述工程验收的相关费用。

8.质量保证期

8.1合同设备整体质量保证期为验收（机组运行验收合格）之日起24个月。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后24个月。

8.3质量保证期届满后，买方应在28日内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4买卖双方应在该24个月届满后28日内签署结清款支付函。

14.违约责任

14.3无正当理由，买方未能按合同约定支付合同价款的，应按中国人民银行同期贷款利率向卖方支付相应合同款的利息。

14.4卖方承诺的技术服务，经买方书面合理通知，卖方不派专业人员(含设计单位设计代表)到场提供服务(包括联络会议)或卖方更换不合格服务人员时，卖方应按1万元次/人向买方支付赔偿金。

14.5 在履行合同过程中，如因买方原因不能按时收货，买方应于原定交货日期30天前通知卖方。推迟交货时间在6个月以内时，由此产生的仓储保管费用买方不另行支付。

14.6 在履行合同过程中，卖方需综合考虑包括疫情等原因可能对合同设备生产造成影响，对按时供货造成影响，因为本工程的特殊性，买方要求卖方不允许延误供货期。如因卖方的原因不能按时供货，卖方负完全责任，买方则追究卖方的责任与赔偿。

15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除:

如果货物是贴牌、假冒、伪劣货物或货物的原材料、部件是贴牌、假冒、伪劣货物的。

17.争议的解决

友好协商解决不成的，向买方注册地的人民法院提起诉讼。

第三节 合同附件格式

附件一:合同协议书

合同协议书

(买方名称，以下简称“买方”）为获得_         (招标项目名称)合同设备和技术服务和质保期服务，已接受                            (卖方名称，以下简称“卖方”)为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议:

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- 中标通知书;

(2)投标函;

(3)商务和技术偏差表;

(4)专用合同条款;

(5)通用合同条款;

(6)供货要求;

(7)图纸;

(8)分项报价表;

(9)中标设备技术性能指标的详细描述;

(10)技术服务和质保期服务计划;

(11)其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价:人民币(大写)                 (¥               )。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式           份，合同双方各执        份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方;                                                  (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:                       (签字)

年      月      日

卖方:                                                   (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:                       (签字)

年      月      日

附件二:履约保证金格式

如采用银行保函，格式供参考。

履约保证金

(买方名称)：

鉴于           (买方名称，以下简称“买方”)接受              (卖方名称，以下称“卖方”)         年     月      日参加(招标项目名称)设备采购招标项目的标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)                   (￥)                                    2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4、买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更。我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称:                           (盖单位章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人     (签字)

地址:

邮政编码:

电话:

年      月     日

# 第五章　技术规范及要求

## 一、技术规范

- 直流充电桩技术规范

  - 标准和规范

本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂 商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

表 1 所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

表1  投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标准号 | 标准/规范名称 |
| --- | --- |
| GB 50966-2024 | 电动汽车充电站设计规范 |
| GB/T 51313-2018 | 电动汽车分散充电设施工程技术标准 |
| GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33004-2020 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33002-2018 | 电动汽车交流充电桩技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范第一部分：非车载充电机 |
| NB_T 33008.2-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范第二部分：交流充电桩 |
| GB/T 18487.1-2023 | 电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 20234.1-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2023 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |

  - 需随设备提供的资料

投标方应免费随设备提供给招标方相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册。

  - 技术要求

    - 环境条件

a)环境温度：-20℃～50℃

b)相对湿度：5％～95％；

c)海拔高度：≤2000m；

d)大气压强：80kPa～110kPa；

    - 电源条件

a)交流输入电压：380V±15％；

b)交流电源频率：50Hz±5Hz。

    - 输出电压、电流和额定功率

a)直流输出电压：200V-1000V。

b)输出电流：0-400A。

c)主机功率： 600kW。

    - 低压辅助电源

充电桩应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过欠压、过载、短路、漏电保护功能。

a）辅助电源电压：12V±5%。

b）辅助电源额定电流：10A。

  - 基本构成

由充电主机与充电终端两部分组成。

充电主机由交流配电单元，整流单元，功率分配单元，集控单元等构成，负责将电能由 380V交流电转换成 200V-1000V 的直流电，并且完成智能调度功率分配到每个终端。

充电终端由计量表计、充电接口、人机交互界面等构成。

  - 功能要求

充电模式和连接方式

充电桩采用 GB/T 18487.1-2023附录 A 中规定的充电模式 4 和连接方式 C 对电动汽车进行充电。充电接口应满足 GB/T 20234.1-2023 和 GB/T 20234.3-2023 的规定。

控制导引和充电控制

充电桩应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足 GB/T 18487.1-2023 中附录 A的规定。

与电池管理系统通信功能

充电桩应具有与电池管理系统通信的 CAN 接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2023 的规定。

计量功能

充电桩应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合GB/T 29318-2012 的相关相关要求。

触摸屏

充电桩应配置输入和显示设备。显示信息字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。触摸彩屏形式。 触摸彩屏：亮度≥300nit，尺寸 7 英寸。

与后台监控管理系统通信功能

直流充电桩与后台监控之间通过有线、无线4G实现数据通讯。

充电桩应提供运营管理平台的接入服务，用户可通过手机APP/微信小程序实现充电导航、信息查询、在线支付等功能，也可通过手机AP/微信小程序实现实时查看充电桩的相关实时数据（如充电时间、实时电流、实时电压、充电量、充电费用等）

  - 耐气候环境要求

允许温度

a) 在 40℃环境温度下，充电桩可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃

——非金属部分，60℃

b) 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃ ；

——非金属部分，85℃

  - 防护要求

防护等级

充电桩的柜体和桩体防护等级不应低于 GB 4208-2008 中 IP32（室内）或 IP54（室外）的规定。

三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

防风保护：充电桩应能承受 GB/T 4797.5-2008 中规定的不同地区最大风速的侵袭。

电击防护

充电桩的电击防护应符合 GB/T 18487.1-2023 中第 9 章的要求。

电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

接地要求

充电桩的接地要求应能满足以下的规定：

a)充电桩金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于 6mm，并应有接地标志。

b)所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于 0.1Ω。

c)充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架 连接，此保护导体的截面积不得小于 2.5mm2。

d)接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气 连接。

  - 绝缘性能

绝缘电阻

用开路电压为表 3 规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立 带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于 10MΩ。

工频耐压

充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表 3 所规定历时 1 min 的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有 效值的 1.4 倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

冲击电压

充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表 3 所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表 3 绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0（1.4） | 1.0 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2.0（2.8） | 2.5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2.5（3.5） | 6.0 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

  - 安全要求

充电桩应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

充电桩应具备输出过压保护。

充电桩应具备输出过电流和短路保护。

充电桩应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

充电桩的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

充电过程中当发生下列情况时，充电桩应能在 100ms 内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在 1s 内下降至 60V 以下。

i.启动急停开关；

ii.与电池管理系统通信故障；

iii.控制导引故障。

充电桩在启动充电时应人工确认启动。

充电桩应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的 110%。

充电桩应具备电池反接保护功能。

充电桩在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

在充电过程中，充电桩应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

充电桩在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置。

充电桩应具备防止电池电流倒灌功能。

充电桩在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

  - 充电输出要求

输出电压误差

规定的相应调节范围内，充电桩的输出电压 误差不应超过±0.5％。

输出电流误差

规定的额定值的 20%～100%范围内，在设定 的直流输出电流≥30A 时，充电桩的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A 时，充电桩的输出电流误差不应超过±0.3A。

稳压精度

规定的额定值的 0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电桩的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

稳流精度

规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的 20%～100%范围内任一数值上，充电桩的输出电流稳流精度不应超过±1%。

纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的 0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电桩的输出纹波有效值系数不应超过±0.5%，纹波峰值系数不应超过±1%。

限压、限流特性

充电桩在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压 充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电桩在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流 充电状态，自动限制其输出电流的增加。

输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电桩实时发送电池充电需求参数，充电桩应最长在 1s 以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电桩根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

  - 效率和功率因数

充电桩效率和功率因数

| 输出功率 | 功率因数 | 效率 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤Po<50% | 0.95 | 88% |
| 50%≤Po≤100% | 0.98 | 93% |

  - 噪声

充电桩的噪声最大值应不大于 65dB。

  - 温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电桩内部各发热元器 件及各部位的温升不应超过表 6 中的规定。

表 6 充电桩各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- |
| 功率开关器件 | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 母线连接处 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

  - 高低温和湿热性能

低温性能

按 GB/T 2423.1-2008 中试验 Ad 规定的方法进行试验，试验温度为 3.4.1.1 规定的下限值， 待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续 2 小时后，测试充电桩的稳流精度应符合 3.4.8.4 的规定。

高温性能

按 GB/T 2423.2-2008 中试验 Bd 规定的方法进行试验，试验温度为 3.4.1.1 规定的上限值， 待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续 2 小时后，测试充电桩的稳流精度应符合 3.4.8.4 的规定。

湿热性能

按 GB/T 2423.4-2008 中试验 Db 规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为 2 次，在试验结束前 2h 进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于 1MΩ，介电强度按 表 3 规定值的 75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电桩各项功 能应正常。

  - 机械强度

按 GB/T 2423.55-2006 规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为 20J（5kg，在 0.4m）    试验结 束后，充电桩的 IP 等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

  - 电磁兼容

抗扰度要求

a) 静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 18487.2-2017中规定的试验等级为 A 级的静电放电抗扰度试验。

b) 射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 18487.2-2017中规定的试验等级为 A 级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

c) 电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受 GB/T 18487.2-2017中规定的试验等级为 A 级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

d) 浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 18487.2-2017中规定的试验等级为 A 级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

e) 电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 18487.2-2017中规定的电压试验等级在 0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

电磁发射限制要求

a) 传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合表 7 规定的传导发射限值，外壳 端口应符合表 8 规定的辐射发射限值。

表 7 传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值 dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含 0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

表 8 辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在 10 m 测量距离处辐射发射限值 dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含 230） | 47 |

b) 谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的 50%～100%时，充电桩总谐波电流含有率不应大于 8%。

  - 可靠性指标

充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于 8760h。

  - 充电桩柜体（桩体）要求

充电桩柜体（桩体）应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相 协调。

充电桩柜体（桩体）应具备安装 4G/3G/GPRS 通信模块天线的位置，并确保壳体不对 通信模块接收信号产生负面影响。

充电桩柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

充电桩柜体（桩体）内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

充电桩柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

充电桩柜体（桩体）应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

充电桩柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

  - 其他技术要求

（1）充电机的控制回路应具有漏电保护装置，宜具备AC型或A型+直流分量或B型漏电保护装置。

（2）充电机具备水浸检测功能，在积水界面到达最低带电体之前，检测到此状态并断开动力电源输入和直流输出，数据可上传至平台；

（3）充电机应具备门禁保护功能，充电机门打开造成带电部分露出时，充电机应切断动力电源输入和直流输出。

（4）分体式充电终端（桩）指示灯具备插枪状态显示和充电状态显示等功能；具备急停状态检测功能。

（5）充电机内配置倾倒检测装置，当发生倾斜时，控制单元进行判断，从而控制该充电机主进线回路断开，停止充电；控制单元同时送出信号，可以控制上级电源开关断开。

（6）锁止功能：充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2023附录I。

（7）直流充电车辆插头主电缆应采用超声波焊接工艺，降低接触电阻和发热量，提高设备充电稳定性，降低充电枪过温故障。（需提供超声波焊接工艺说明和生产照片，提供第三方机构出具的检测报告）

（8）要求充电枪在非充电状态下，整体不带电，拔下充电枪，充电装置没有任何电源，插入充电枪、认证信息后通电，无安全隐患。

（9）友好体验设计：充电枪枪线的重量不能超过每米2.4kg，弯曲应力不应超过10N.m。常规充电枪的枪线外露长度不低于4.5米。

（10）断路器宜垂直安装，便于操作；接触器宜垂直安装。断路器、接触器壳体安装位置距底部封板宜大于200mm。

  - 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。

1.20.1 分体式充电机主要技术指标

| 产品类型 | 分体式充电机 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 落地 |
| 输入模式 | 三相五线制 |
| 输入电压 | 380±15% |
| 工作温度 | -25~50℃ |
| 功率因数 | 20%≤Po/PN≤50%：≥0.95 50%＜Po/PN≤100%：≥0.98 |
| 整机效率 | 20%≤Po/PN≤50%：≥88% 50%＜Po/PN≤100%：≥93% |
| 散热方式 | 风冷 |
| 防护等级 | ≥IP55 |
| 噪音水平 | ≤65dB |
| 额定/充电功率 | 600kW |
| EMC等级 | Class A |
| 谐波 | ≤5% |
| 输出电压范围 | 200-1000V |
| 恒功率输出范围 | 300-1000V |
| 单体模块功率 | ≥30kW |
| 输出电流 | 快充充电终端单枪最大250A 超充充电终端单枪最大600A |
| 双枪同充一辆车 | 普通自然冷双枪同充500A |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 保护功能 | 短路、过载、过压、漏电、缺相保护、防雷等 |
| 通讯方式 | 以太网、4G方式（选配） |
| 静电放电抗扰度 | A 级 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | A 级 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | A 级 |
| 浪涌（冲击）抗扰度 | A 级 |

1.20.2 分体式充电机的充电终端主要技术指标

| 产品名称 | 分体式充电机终端 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 落地 |
| 散热方式 | 自然冷和液冷 |
| 防护等级 | ≥IP55 |
| 充电机计量精度 | 2.0 |
| 最大输出电流a | 单枪最大250A/液冷超充600A |
| 噪声 | ≤65dB |
| 辅助电源 | DC12V |
| 软启动时间 | 3-8s |
| 人机交互 | ≥7寸触摸显示屏 |

1.20.2 充电模块的主要技术指标

| 产品名称 | 30kW | 40kW及以上 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | 380±15% | 380±15% |
| 散热方式 | 不限 | 不限 |
| 风冷防护等级 | ≥IP20 | ≥IP20 |
| 输出电压 | 200-1000V | 200-1000V |
| 恒功率 | 300-1000V | 300-1000V |
| 最大输出电流 | 100A | 133A |
| 功率因数 | 20%≤Po/PN≤50%：≥0.95 50%＜Po/PN≤100%：≥0.98 | 20%≤Po/PN≤50%：≥0.95 50%＜Po/PN≤100%：≥0.98 |
| 效率 | 20%≤Po/PN≤50%：≥88% 50%＜Po/PN≤100%：≥93% | 20%≤Po/PN≤50%：≥88% 50%＜Po/PN≤100%：≥93% |
| 稳流精度 | ≤±1% | ≤±1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 均流不平衡度 | ≤5% | ≤5% |

- 交流充电桩技术规范

  - 性能参数

| 性能参数 | 工作电压 | 220±20% |
| --- | --- | --- |
|  | 电网频率范围 | 50±1Hz |
|  | 输出电流 | ≤32A |
|  | 工作温度 | -25-50° |
|  | 贮存温度 | -40-85° |
|  | 工作海拔 | ≤4000m |
|  | 工作湿度 | 5%—95% |
|  | 阻燃等级 | UL94-V0 |
|  | 防护等级 | IP55 |
|  | 防撞等级 | IK10 |
|  | 计量精度 | Ⅰ级 |
|  | 材料材质 | PC+ASA |
|  | 安装方式 | 壁挂/立柱 |

  - 交流设备安全防护要求

    - 耐气候环境要求

（1）防护等级

充电桩的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2017中IP55（室外）的规定。

（2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电桩内印刷线路板、接插件等部件应采用三防漆涂覆的工艺，能够适用于高温度、高湿度、高盐雾的环境，且防盐雾腐蚀能力应能满足GB/T 4797.6-2013中图7的要求。

（3）防锈(防氧化)保护

充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

（4） 防盗保护

用于室外运行的充电桩应具有必要的防盗措施。

    - 温升要求

正常实验条件下，交流输入为额定值，充电桩在额定输出功率下长期连续运行，内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表8的规定。并且发热元件的温度不应影响周围元器件的正常工作且无元器件损坏。

表8：充电桩各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 |  | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- | --- |
| 熔断处外壳 |  | 70 |
| 母线连接处 | 铜——铜 | 50 |
|  | 铜搪锡——铜搪锡 | 60 |
|  | 铜镀银——铜镀银 | 80 |

    - 防护要求

（1）允许温度

应符合GB/T 18487.1－2023中12.5的要求。

（2）电击防护

充电桩的电击防护应符合GB/T 18487.1-2023中第7章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表9的规定。

表9：电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压 UI(V) | 电气间隙 (mm) | 爬电距离 (mm) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 3.0 | 3.0 |
| 60 ＜UI ≤ 300 | 5.0 | 6.0 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

（4）接地要求

充电桩的接地要求应能满足以下规定：

a）充电桩应设置汇流接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

b）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

c）充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

d）接地母线和柜体之间的所有连接应避开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

  - 电气绝缘性能

（1）接触电流

试验电压应为额定电压的1.1倍。充电桩任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间的接触电流，应根据IEC 62477-1:2012的5.2.3.7测量且不应超出表10规定的值。

表10：接触电流限值

|  | I类供电设备 | II类供电设备 |
| --- | --- | --- |
| 任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间 | 3.5mA | 0.25mA |
| 任一交流相线和通常为非活性的金属不可触及部分之间（双重绝缘） | 不适用 | 3.5mA |
| 彼此相连的不可触及和可触及的部分和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间（附加绝缘） | 不适用 | 0.5mA |

（2）绝缘电阻

在充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻应不小于10MΩ。

（3）介电强度

在充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间按其工作电压应能承受表4所规定历时1 min工频交流电压。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。

（4）冲击耐压

充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表11所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。

表11绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压UI(V) | 绝缘电阻测试仪器的电压等级(V) | 介电强度试验电压(V) | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| UI ≤ 60 | 250 | 1000(1400) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2000(2800) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2400(3360) | ±6 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%，试验时间1s。 |  |  |  |

  - 保护功能要求

（1）充电桩应具备输出过载和短路保护功能，过载和短路保护应符合GB/T 18487.1-2023中13章的要求。

（2）额定持续电流大于16 A 的应用场合，应符合GB/T 18487.1-2023中10.1要求，供电插座、车辆插座、模式4车辆插头均应设置温度监控装置，供电设备和电动汽车应具备接口的温度监测和过温保护功能，且满足 GB/T  20234 标准中相关 要求。

对于模式4且采用附录C 控制导引功能的电动汽车供电设备，其电缆组件的热管理还应满足C.7.9 的规定。

（3）在充电过程中，当达到设置的结束条件或操作人员对充电桩实施了停止充电指令，充电桩应控制开关S1切换到+12V，并在检测到S2开关断开后，在100ms内切断交流供电回路；超过3s仍然未检测到S2断开时，则强制切断交流供电回路。如供电回路带有电子锁，应在交流回路切断100ms后解锁。

（4）具备急停功能的充电桩启动急停装置时，充电桩应在100ms内切交流供电回路。

（5）当充电桩与电动汽车之间的保护接地连续性丢失，充电桩应控制开关S1切换到+12V，并在100ms内自动切断交流供电回路。

（6）充电桩应具备交流接触器（或同类装置）粘连检测功能。当接触器触点粘连时，充电桩应发出告警提示，并不能启动充电。

（7）在充电过程中，充电桩应具有明显的状态指示或文字提示，防止人员误操作。

（8）充电桩的接触电流应满足GB/T 18487.1-2023中12.1要求。

（9）充电桩应具有漏电保护功能。

  - 控制导引电路要求

充电桩的控制导引电路应满足GB/T 18487.1-2023中附录A的要求。

当充电桩自身无故障且供电接口已完全连接（对充电模式3的连接方式A或B），且充电桩已做好充电准备时，则开关S1从连接12V+状态切换至PWM连接状态，供电控制装置发出PWM信号。供电控制装置通过测量检测点1的电压和检测点4来判断充电连接装置是否完全连接。具备省电模式的充电桩，进入省电模式的时间不宜低于24h。

  - 充电控制时序及流程

充电控制时序及流程应满足GB/T18487.1-2023中附录A.4、附录A.5的规定。

  - 待机功耗

在额定输入电压下，充电桩（一桩双充及以下）的待机功耗不应大于15W。

  - 机械强度

充电桩包装完好，按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，外壳应能承受剧烈冲击能量为0.7J。

  - 噪声

充电桩在额定输出功率下稳定运行，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离充电机水平距离1m处，测得噪声最大值应不超过55dB。

  - 机械开关的特性要求

应符合NB/T33002-2018第7.13条款。

  - 环境要求

（1）低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为7.1.1规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，交流充电装置应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查交流充电装置各项功能应正常。

（2）高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为5.1.1规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，交流充电装置应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查交流充电装置各项功能应正常。

（3）湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Dd规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）C°循环次数为2次，在试验结束前2h进行介电强度试验和测试绝缘电阻，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表4规定值的75%施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后充电桩应能正常工作。

  - 电磁兼容

（1）通用试验要求

充电桩的设备配置应符合GB/T 18487.2-2017中的第4章；

充电桩的试验负载条件应符合GB/T 18487.2—2017中的第5章；充电桩测试过程的操作条件应符合GB/T 18487.2—2017的第6章

（2）抗扰度性要求

a)抗扰度性能判据

充电桩抗扰度性能判据见GB/T 18487.2—2017中的7.1节。

b)抗扰度试验要求

在不同环境中使用的充电桩，其静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度应满足GB/T 18487.2-2017 中7.2的要求。

（3）发射要求

充电桩射频骚扰试验应满足GB/T 18487.2—2017中8.3的要求。

  - 设备外观要求

（1）充电机内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

（2）充电机内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

（3）充电机安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

（4）充电机应采用抗高温、低温和模拟太阳辐射的材质。

（5）充电机表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

（6）非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

（7）急停按钮位置应有明确的使用规范说明，具体内容业主方在下订单前提

- 充电平台技术规范

  - 总体架构

平台能够统计并展示充电设施公共数据，如充电设施位置信息、设备运营商、设施类型、充电功率、接口信息、使用状态等；能够分析并展示设施运营状态，如充电设施利用率、充电量数据、覆盖率、电费服务费价格合规情况等；能够满足主管部门的业务需求，完成数据统计分析及报表导出等业务支撑。

  - 平台功能要求

| 序号 | 功能模块 | 具体功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 账号管理 | 登录 | 用户名+密码进行登录； |
| 2 |  | 修改密码 | 1.已登录用户可直接重新设置密码； 2.确认修改后，重新登录； |
| 3 | 主页 | 快捷方式 | 快速通道：充电站查询、充电桩查询、运营统计、费率设置、订单查询、告警管理、优惠券定义、固件管理 |
| 4 |  | 待办事项 | 展示今日未完成工作：待审评论、告警数量、异常订单 注：可点击模块快捷进入详情页面 |
| 5 |  | 版本信息 | 展示云平台信息 |
| 6 |  | 今日收益 | 展示运营商今日的实时收益 |
| 7 | 充电站管理 | 电站列表 | 1.展示电站状态：正常使用、建设中、关闭下线、维护中； 2.展示电站ID、电站名称、电站类型、建站时间信息；（注：可点击电站名称进入该电站的充电桩详情界面） 3.展示电站充电桩数量； 4.可修改充电站信息； 5.可上传充电站图片； 6.可删除充电站； |
| 8 |  | 创建充电站 | 新增站点 |
| 9 |  | 数据刷新 | 1.点击刷新按钮，手动刷新页面数据； 2.系统5分钟自动刷新； |
| 10 |  | 电站选择 | 1.账号多个充电站权限下，可选择具体场站查看站级监控； 2.根据电站名称、电站类型、创建时间进行选择； |
| 11 | 充电站地图 | 搜索筛选 | 根据电站名称筛选； |
| 12 |  | 地图操作 | 可对地图进行放大缩小、拖拽、当前位置定位； |
| 13 | 点评查询 | 点评统计 | 1.展示电站名称、桩号、枪号、用户星级评价、评论日期、评论内容； 2.可查看评论详情； 3.可删除评论； |
| 14 |  | 评论选择 | 1.根据电站名称查询下属全部评论； 2.根据充电桩号、评论时间、评论星级进行选择； |
| 15 | 充电桩管理 | 充电桩列表 | 1.展示桩在线状态：在线、离线； 2.展示枪口运行状态：空闲、连接中、充电中、充电完成、被预约、排队中； 3.展示桩和枪的编码信息、充电电压电流、充电电量、金额等信息；（注：可点击电站名称进入该电站的充电桩详情界面） 4.可修改充电桩信息； 5.可删除充电站； |
| 16 |  | 数据刷新 | 1.点击刷新按钮，手动刷新页面数据； 2.系统5分钟自动刷新； |
| 17 |  | 电站选择 | 1.账号多个充电站权限下，可选择具体场站查看站级监控； 2.根据电站名称、桩号、创建时间进行选择； |
| 18 |  | 添加充电桩 | 新增充电桩 |
| 19 |  | 更多功能 | 1.远程升级； 2.绑定费率； 3.二维码下发； 4.设置最低余额； 5.设置电度因素； |
| 20 | 统计报表分析 | 运营报表 | 1.运营统计报表：展示充电站运营报表：电桩数量、充电金额、充电电量、充电时间、各时间段充电量； 2.单桩统计报表：展示单桩运营报表； 3.车辆充电统计报表：展示VIN充电客户运营报表； 4.会员充电统计报表：展示会员用户运营报表； 5.支持导出各类报表； |
| 21 |  | 充电报表 | 展示截止当前为止的全部充电订单信息； |
| 22 |  | 告警报表 | 1.显示充电桩告警信息； 2.统计各类故障出现的频次； 3.可导出告警报表； 4.可根据时间、电站、桩号进行筛选； |
| 23 |  | 渠道充电报表 | 展示当前运营商创建的所有电站下的充电记录 |
| 24 |  | 公司充电报表 | 展示充值卡、VIN码充电运营报表 |
| 25 |  | 第三方财务报表 | 展示第三方平台的充电运营报表 |
| 26 | 收费管理 | 费率定制 | 1.费率列表：展示名称、昵称、保存时间、创建人； 2.管理费率：管理各阶段的电价、时间； 3.添加费率模板：选择费率类型，进行时段和对应充电单价设置，进行确认； |
| 27 | 优惠管理 | 优惠券定义 | 新增管理各类充值优惠券 |
| 28 |  | 广告活动管理 | 发布信息至小程序推广 |
| 29 |  | 资讯管理 | 发布信息至小程序推广 |
| 30 | 订单管理 | 订单列表 | 1.统计当前全部充值订单信息； 2.支持多维度筛选：支持订单编号、卡类型、电站名称等进行订单筛选； 3.支持导出订单报表； |
| 31 |  | 充值记录 | 统计所有用户通过各类渠道充值的记录 |
| 32 |  | 发票管理 | 展示开票记录 |
| 33 |  | 异常订单 | 1.统计扣费异常订单； 2.支持人工扣款； 3.支持导出列表； |
| 34 |  | 提现管理 | 管理小程序用户余额提现记录，支持导出表单； |
| 35 |  | 提现记录 | 统计提现成功后的订单； |
| 36 | 图表中心 | 运营监控 | 1.展示今日截止当前的订单量、充电量、营收、充电枪状态； 2.充电数据柱状图：展示当月每天的充电量、充电电费、充电服务费。支持按日期筛选查看数据； 3.订单统计柱状图：展示当月每天的正常订单数量、异常订单数量； |
| 37 |  | 充电监控 | 1.展示今日各时间段的充电电量，支持按日期筛选查看数据； 2.展示今日正在进行中的充电订单，支持【手动停止】充电； |
| 38 | 用户管理 | 用户列表 | 1.统计当前运营商创建的公司内部员工账号； 2.支持添加用户； 3.可根据姓名/卡号/车牌号、卡状态、创建时间搜索用户； |
| 39 |  | 刷卡用户 | 1.管理刷卡用户信息； 2.支持添加刷卡用户，支持绑定所属集团用户； 3.可根据姓名/卡号/车牌号、卡状态、创建时间搜索用户； |
| 40 |  | 用户车辆管理 | 统计VIN码充电用户信息； |
| 41 |  | 小程序列表 | 展示运营商的小程序应用信息 |
| 42 |  | 小程序用户列表 | 1.统计微信小程序用户信息； 2.支持将小程序用户设置为集团用户； 3.支持绑定所属集团用户； |
| 43 |  | 集团用户列表 | 展示集团用户下绑定的充值卡/vin/小程序用户信息 |
| 44 | 系统设置 | 网站设置 | 可修改网站名称、logo |
| 45 |  | 个人资料 | 展示、管理账号信息，用户可修改昵称、性别、头像、手机号、邮箱等信息 |
| 46 |  | 修改密码 | 管理账号密码，可修改登录用户的密码 |
| 47 |  | 基本信息 | 为了便于第三方接口接入，可以根据第三方接口信息内容，提前在基本信息模块中录入信息，此录入信息关联会自动关联到添加电站和添加电桩的多选项中；可录入的信息有：电站类型、设备型号、国家标准、充电接口类型。 |
| 48 |  | 小程序配置 | 运营商管理员重点配置，发布小程序 |
| 49 |  | 运营端接入 | 支持向第三方 |
| 50 |  | 第三方平台 | 展示可对接的第三方平台 |
| 52 | 系统信息 | 操作手册 | 展示充电桩运营管理系统使用手册 |
| 53 |  | 操作日志 | 根据用户操作进行系统记录，形成日志，展示操作内容、登录IP、登录用户、操作日期 |

  - 微信小程序功能要求

| 序号 | 功能模块 | 具体功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 账号管理 | 登录 | 1.授权获取微信昵称、头像、地区及性别； 2.授权获取手机号码； |
| 2 |  | 注册 | 1.授权获取微信昵称、头像、地区及性别； 2.授权获取手机号码； |
| 3 | 首页 | 品牌名称展示 | 展示小程序品牌名称； |
| 4 |  | 搜索 | 电站名称/桩编号关键字搜索； |
| 5 |  | 附近充电桩 | 展示附近的充电桩数量，点击之后可展示充电桩列表； |
| 6 |  | 站点地图 | 板块入口 |
| 7 |  | 电站列表 | 板块入口 |
| 8 |  | 充电订单 | 板块入口 |
| 9 |  | 优惠券 | 板块入口 |
| 10 |  | 广告活动位 | 可在运营商端管理系统进行配置活动广告，此版本支持一个活动配置，支持配置URL，点击可进入链接H5页面； |
| 11 |  | 资讯展示位 | 可在运营商端管理系统进行配置资讯信息，此版本支持一个活动配置，支持配置URL，点击可进入链接H6页面； |
| 12 | 站点地图 | 获取地址 | 授权获取手机位置信息； |
| 13 |  | 站点地图 | 放大、拖拽地图，点击地图定位，可定位用户当前位置； |
| 14 |  | 快捷进入电站 | 选择电站之后可以快速进入电站详情； |
| 15 | 电站列表 | 搜索 | 搜索入口，与首页搜索功能同； |
| 16 |  | 站点列表 | 默认展示附近的充电桩，展示信息：电站名称、各类充电桩电价（分体、直流、交流）、各类空闲充电桩数量/各类充电桩总数、距离； 点击电站即可进入电站详情； |
| 17 | 电站详情 | 站点信息展示 | 1.站点信息展示：电站名称、营业时间、运营商、地址； 2.展示各类充电桩的可用数量； 3.展示当前电费计费时间段及价格，也可查看完整价格表； 4.可查看用户评价； |
| 18 |  | 扫码充电 | 扫码充电桩二维码即可开始充电 |
| 19 | 充电 | 扫码充电 | 扫码后会进入启动充电界面，界面展示终端号、充电类型、当前费率（电费+服务费）、额度功率； 用户点击【启动充电】即可启动充电； |
| 20 |  | 充电进程 | 显示电压、电流、功率、已充电量、充电时长、电费合计，可结束充电； |
| 21 |  | 结束充电 | 充电完成之后会展示本次充电订单的订单编号、充电电量、充电金额、结算金额、电站名称、电站地址，可评论此订单、回到首页、再来一单； |
| 22 | 充电订单 | 充电订单列表 | 1.展示订单状态：充电中、待评价（充电完成订单）； 2.展示订单产生的电站名称、充电量、用户号、用户名、交易金额、充电开始时间； 3.已完成的订单点击后可进入订单详情页面； 4.进行中的订单点击后进入充电进行中页面； |
| 23 |  | 订单详情 | 1.展示订单扣费金额； 2.展示订单号、用户号、用户名； 3.展示充电桩桩号、枪号、充电开始时间、结束时间、充电电量、充电时长、订单平台； |
| 24 |  | 订单开票 | 1.点击【去开票】图标进入订单开票详情页面； 2.勾选需要开票的订单； 3.点击【下一步】，核对开票信息； 4.填写发票信息，点击【提交】按钮即可提交开票申请； |
| 25 | 我的 | 用户信息 | 1.微信头像； 2.微信昵称； 3.显示注册手机号； |
| 26 |  | 账户余额 | 当前账户剩余余额； |
| 27 |  |  | 点击余额进入详情页面：用户可进行充值、提现操作，支持查看提现记录； 充值： 1.可选择充值面板金额或手动填写充值金额进行充值； 2.用户可选择使用优惠券； 3.点击立即充值呼起微信支付，进行支付； 提现： 1.用户输入提现金额； 2.点击提现即可提交申请，之后等待运营商审核，审核通过余额会退回微信零钱； |
| 28 |  | 我的评论 | 展示用户已评论的电站及充电桩信息 |
| 29 |  | 我的车辆 | 用户可绑定车辆； |
| 30 |  | 我的充值卡 | 用户可绑定充值卡； |

## 二、清单

(单独成册)

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	  	（签字）

年　　月　　日

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |
| 1 | …… | P___~p___ |
| 2 | …… | P___~p___ |
| 3 | …… | P___~p___ |
| … | …… | P___~p___ |
| … | …… | P___~p___ |
| 二 | 技术 |  |
| 1 | …… | P___~p___ |
| 2 | …… | P___~p___ |
| 3 | …… | P___~p___ |
| … | …… | P___~p___ |
| … | …… | P___~p___ |

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、法人诚信说明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、投标设备技术性能指标的详细描述

十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

十三、清单

十四、投标人告知承诺函

一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了               (招标项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （¥        ）的投标总报价（其中，增值税税率为   ）提供               （设备名称）及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容 ：

- 投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

- 法人诚信说明

- 授权委托书

- 投标保证金

- 商务和技术偏差表

- 分项报价表

- 资格审查资料

- 投标设备技术性能指标的详细描述

- 技术支持资料

- 技术服务和质保期服务计划

- 其他资料

- 清单

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致 的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标,我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月         日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：          年龄:        职务：

系                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人。）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本人身份证明需投标人加盖单位公章。

投标人：                 （单位公章）

年       月        日

三、法人诚信说明

本人：         （法定代表人）          （身份证号）

郑重说明：

本企业此次递交                     （招标项目名称）的投标文件及附件材料的全部数据、内容是真实的，同样我在此次所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次递交的资料如有虚假，本企业及本人愿接受水行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

企业法定代表人（签字)：

（公章）

年     月     日

四、授权委托书

本人            （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签署合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：                       （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：          （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年        月       日

五、投标保证金

注：投标保证金采取电汇、支票的，附上述票据的复印件。

参考格式（格式可以调整）

- 商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。若无偏差，则在偏差说明填入“无偏差”。

招标人：

年      月       日

七、分项报价表

1.投标报价说明：

1.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括设备费用（包括备品备件及专用工具）、设计费、运杂费、设计联络会费用、技术服务、质保期服务费等全部费用，并考虑到风险因素。以上全部费用均应包括在设备需求一览表所列的各项目中 ，合同规定应由卖方承担而在设备需求一览表中未详细列出的项目，其费用的利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。

1.2分项报价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写。未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中。

- 分项报价表组成

（1）表1分项报价表汇总表

（2）表2分项报价表

表1                    分项报价汇总表

招标项目名称: 2025年营口交运集团综合服务驿站建设项目

标段编号：

| 编号 | 项目名称 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

投标总价：                     （大写）

投标人：                   法定代表人或授权委托代理人：

（公章）                            （签字）

年    月    日

表2                    分项报价表

招标项目名称：2025年营口交运集团综合服务驿站建设项目

标段编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括设备费用（包括备品备件及专用工具）、设计费、运杂费、税金、设计联络会费用、技术服务、质保期服务费等全部费用，并考虑到风险因素。

投标人：                             法定代表人或委托代理人：

（公章）                                     （签字）

年    月     日

八、资格审查资料

- 基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账户 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：须在本表后附相关证明材料的复印件。

投标人须附的相关证明材料复印件，至少包括：

- 企业法人营业执照副本；

- 开户许可证（投标人的基本账户）（如有）；

（二）完成的类似项目业绩情况

注：附合同协议书。

（三）正在供货和新承接的项目情况表

注：附合同协议书。

- （五）

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：近三年指2019年1月1日至今，投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料的复印件。

- （五）制造商授权书（如有）

制造商授权书

致：           （招标人）

我单位              （制造商名称）是按               （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                         （制造商地址）。兹授权按           （国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在      （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的充电桩设备进行           （招标项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限：             。

投标人名称：       （盖单位章）       制造商名称：        （盖单位章）

签字人职务：                          签字人职务：

签字人姓名：                          签字人姓名：

签字人签名：                          签字人签字：

九、投标设备技术性能指标的详细描述

投标人必须如实填写，并保证所提供的设备性能满足或优于所填写的性能指标。

十、技术支持资料

技术支持资料以公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告等为准。

十一、技术服务和质保期服务计划

包括但不限于：提供技术支持、技术人员支撑、备品备件、巡检服务方案、培训服务、质量保证期年限（招标文件规定质量保证期为从到货之日起5年）等。

- 其他资料

- 投标单位认为需要填加的其他内容（格式自拟）

- 清单

十四、承诺函

（一）充电运营平台服务

投标人须承诺中标后将新建充电桩与招标方原充电桩监控平台和收费系统实现无缝对接，对接过程中产生的一切费用由中标方负责，格式自拟。

（二）投标人告知承诺函

招标人名称、行政监管部门：

我单位参与（招标项目名称）的投标。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我已知悉本单位相关权利义务，作为法定代表人（或授权委托人），本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读告知承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位具有参与本次投标的资质和能力，公司运营状况良好，不存在挂靠投标、不受让、租借、出租、出借资格或资质证书，无处罚期内的不良行为。

三、我单位在本项目投标过程中从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

四、我单位承诺投标文件由本单位员工独立编制，严格遵守保密义务。所提供的一切投标相关材料都是真实、有效、合法的。

五、我单位不与其他投标人相互串通投标报价，不恶意压低或抬高投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

六、我单位不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

七、我单位不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

九、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假等行为的，本单位及本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

十、本承诺函由我单位盖章及法定代表人（授权委托人）本人签字确认。

承诺单位：     （盖单位公章）

法定代表人（授权委托人）：        （签字）

承诺时间：    年   月  日