关于公开征求对营口水务集团有限公司复式水表采购需求意见的公告

受 营口水务集团有限公司 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对复式水表项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年12月8日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：王先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年十二月四日

以上内容当否请批示

分管主任：             科室负责人：              审核人：         拟稿人：

进口复式水表采购需求

货物清单

大口径水表75只，滤水器75只（分批采购）。

一、复式可拆水表（原装进口产品）

| 口径（mm） | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（只） | 20 | 20 | 20 | 15 |

二、专用滤水器（国产）

| 口径（mm） | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（只） | 20 | 20 | 20 | 15 |

说明：

- 本次招标的复式可拆水表的母表是基于水力动平衡原理的冷水水表。

- 上述水表及滤水器的数量仅供参考，招标人将与中标人按中标单价签订合同（有效期

1年），实际用量以招标人的订单为准。

标准、规范和技术要求

- 应遵循的法律法规和标准规范：

中华人民共和国计量法

强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）

JJG162-2009 中华人民共和国国家计量检定规程 冷水水表

GB/T778.1-2007封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第1部分: 规范

GB/T778.2-2007封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：安装要求

GB/T778.3-2007封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第3部分：试验方法和试验设备

CJ266-2008 饮用水冷水水表安全规则

- 投标人应保证招标人在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

- 水表必须完全防磁，在任何外磁场干扰下不影响水表的正常计量性能。

- 计数器为干式或液封式。

- 玻璃为钢化玻璃，IP86防水等级，计数器不能起雾。

- 水表预留铅封口，口径不小于2mm，具体要求由招标人指定。

- 表壳：球墨铸铁QT450-10，内外表面经静电喷塑处理，无气泡或漆块堆积。

- 水表参数：

（1）复式可拆水表技术参数：

| 口径 （mm） | 最大峰值流量(m3/h) | 常用流量 Q3(m3/h) |  | 最小流量Q1(m3/h) | 始动流量Qs(m3/h) | 换向流量(m3/h) |  | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 母表 | 子表 |  |  | 流量上升 | 流量下降 |  |
| DN50 | 90 | 63 | 2.5 | 0.025 | 0.006 | 2.3 | 1.2 | 280或300 |
| DN80 | 200 | 100 | 2.5 | 0.025 | 0.006 | 2.3 | 1.2 | 370或350 |
| DN100 | 280 | 160 | 2.5 | 0.025 | 0.006 | 2.3 | 1.2 | 370或350 |
| DN150 | 600 | 400 | 10 | 0.1 | 0.006 | 8.3 | 4.7 | 300或500 |

要求：复式可拆水表的母表，要求采用水力动平衡叶轮。

要求使用高弹性的换向阀。

旋翼式或容积式子表，要求配有插入式止回阀。

（2）过滤器参数：

| 口径（mm） | 长度（mm） | 滤网孔径（mm） |
| --- | --- | --- |
| DN50 | 80 | 2.5 |
| DN80 | 145 |  |
| DN100 | 120 |  |
| DN150 | 200 |  |

评分标准和评分细则

| 价格部分，共60分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 60 | ⑴ 合理最低报价满分。 ⑵ 供应商报价得分为： T=Cmin/C×60 T为供应商商务部分得分； C为供应商报价； Cmin为合理最低报价。 关于合理最低报价的说明： 合理最低报价为供应商有效最终报价的最低价。供应商最终报价中的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，报价按无效处理。 |  |
| 技术部分，共28分 |  |  |  |
| 技术参数 | 6 | 计量等级、技术要求2个方面每项达到我国国家标准得1分，优于我国国家标准的得3分，低于国家标准要求作废标处理，满分6分。 | 客观分 |
| 样品 | 10 | 评委对所提供样品的材质、做工方面进行综合比较（5分），优秀得5分，良好得3分，一般得1分。评委根据样品省级或省级以上法定计量机构出具的检定证书或测试报告进行综合比较（5分），计量性能优得5分，良好得3分，一般得1分。 | 主观分 |
| 产地 | 10 | 欧洲国家（德国、法国、英国、意大利、波兰等）原装产品得10分（需要提供报关单原件），其他国家原装产品评委需要根据采购单位的需求酌情打分。 | 客观分 |
| 投标文件规范性 | 1 | 评委对投标文件的编制内容以及装订、格式、目录、页码编排等方面进行比较，投标文件制作优秀得1分，良好得0.5分，一般得0分。 | 主观分 |
| 质量管理的措施及设备组织供应计划 | 1 | 评委对投标人质量管理的措施及设备组织供应计划进行比较，优秀得1分，良好得0.5分，一般得0分。 | 主观分 |
| 商务部分，共12分 |  |  |  |
| 专利 | 2 | 投标人所投产品具有自主专利技术的1项得1分，满分2分。（加盖制造企业公章，并翻译成中文） | 客观分 |
| 服务承诺 | 1 | 投标人对交货时间、售后服务等进行承诺，提出违约处罚措施，评委对投标人所做承诺进行比较，优秀得1分，良好得0.5分，一般得0分，未提供得0分。 | 主观分 |
| 经营业绩 | 4 | 投标人提供近3年证明经营业绩的同类产品供货合同（每份合同额不低于10万元），每提供1份得1分(提供多份同一单位合同的只算1个合同业绩)，最多得4分。 | 客观分 |
| 荣誉得分 | 5 | 取得国际荣誉奖的得2分。取得国家级优质产品1项得1分，满分2分。获国家免检产品的得1分。 | 客观分 |