关于公开征求对营口市民政局养老服务中心电梯采购项目需求意见的公告

受 营口市民政局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对养老服务中心电梯 项目进行公开招标。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年6月3日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：李先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年五月二十七日

# 货物技术规格、参数与要求

本次招标共计5部电梯，其中1600公斤医用电梯4部、1000公斤客货电梯1部。

电梯井内径规格：

1、2号医用电梯的电梯井内径：2350mm*3000mm,机坑为2300mm*3000mm

3号医用电梯的电梯井内径：2400mm*3000mm

4号医用电梯的电梯井内径：2450mm*3100mm

5号客货电梯的电梯井内径：2300mm*2400mm

：

参数1.招标货物

名称：有机房电梯 其中DT1、2、3、4为医用电梯、DT5为客货电梯

数量：5部

基本技术规格要求

2.1 基本要求

2.1.1载重：医用电梯1600KG；客货：1000kg

2.1.2速度：1.0m/s

2.1.3曳引方式：永磁同步无齿轮

2.1.4层/站/门：DT1-DT2:3/3/3;DT3:2/2/2;DT4-DT5:5/5/5

2.1.5层高：参见图纸

2.1.6基站位置：1F

2.1.7机房位置：井道正上方

2.1.8提升高度： DT1-DT2:22.3m; DT3 DT5:26.5m; DT4:14.1m

2.1.9控制方式：并联，单控

2.1.10开门方式：光幕中分门

2.1.11开口净尺寸：医用电梯开门尺寸≥1300×2100mm；客货：900*2100

2.1.12开门机系统：高速数字信号理VVVF

2.1.13拖动控制：曳引方式VVVF驱动

2.1.14控制系统：并联，单控

2.1.15平层准确度：客梯小于3mm

2.1.16机房噪音：客梯小于80分贝

2.2轿厢要求

2.2.1轿门：发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

2.2.2轿厢内净尺寸:根据井道尺寸自行设计最大轿厢尺寸，轿厢高度≥2600mm

2.2.3轿壁：发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

2.2.4地板：依照合同约定

2.2.5轿厢门槛：硬质铝

2.2.6天花（吊顶）：普通吊顶，提供不少于6种样品供招标人选择

2.2.7轿顶应带照明和低噪音轴流风扇，并配备自动充电电池供应紧急照明装置。

2.2.8操作盘：整体式（按钮直接镶嵌在前壁上）轿内操纵箱面为发纹不锈钢面板

2.2.9轿厢位置及方向指示：为LCD液晶显示。

2.2.10轿厢内到站钟：配备电子谐音到站钟。

2.3梯厅要求

2.3.1厅门：层层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

2.3.2门套：层层发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

召唤盒： LCD液晶显示与按钮一体式。

面板材料：发纹不锈钢。

按钮：盲文微动型按钮（提供多种供招标人选择）

2.4土建基本尺寸：（参见图纸）

2.5无障碍电梯（DT1，DT2， DT3， DT4）需配备无障碍设计方便残疾人。无障碍要求：1）轿厢内按钮及外呼按钮配置带盲文按钮；2）轿厢内三边圆不锈钢扶手3）残疾人操作盘

2.6 进口部件要求：主板、变频器、进口光幕、门机进口

参数2.要求功能

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选运行 | 在自动状态或司机状态，在电梯驻停和运行过程中，自动响应上下召唤按钮信号，任何楼层的乘客都可以通过登记上下召唤信号召唤电梯。全集选时，执行顺向载车和接最远反呼的原则。 |  |
| 2 | 有/无司机运行 | 有司机运行：通过操纵箱拨动开关，可以选择有司机运行，司机运行状态下具有以下功能：自动定向，司机选择定向点动关门（自动开门），直驶。 无司机运行：通过操箱拨动开关，可以选择无司机运行，无司机运行状态下，具有以下功能：自动定向，自动延时关门，自动满载直驶，三分钟无方向，自动关断照明，防捣乱（轻载超过3个内召唤指令，自动消除所有的内召唤指令）。自动返基站。 |  |
| 3 | 自动返基站 | 无司机运行时，当系统设置为自动返基站时，此功能为：停靠的基层不是基站时，三分钟无方向，电梯自动返回基站待命。 |  |
| 4 | 消防返基站 | 当系统的消防模式设定为火灾返回模式时，当消防开关置位后，电梯立即消除所有的指令和召唤，以最快的方式返回消防基站后，开门停梯。 |  |
| 5 | 轿内照明、风扇自动关闭 | 在电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令预置时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。 |  |
| 6 | 轿内停电应急照明 | 当照明电源断电时，立即提供满足最低要求的轿厢照明。 |  |
| 7 | 轿内警铃报警 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |  |
| 8 | 超速保护 | 电气保护： 当电梯的运行速度超过了额定速度，并且已超过设定的限制速度时，限速器的电气开关自动切断电梯的安全回路，使电梯立即急停刹车，确保电梯安全运行。 机械保护：当电梯的运行速度大于额定速度，具超过设定的限速度（小于等于电梯额定速度的115%）时，电梯系统将强制制停电梯，确保乘客的安全。 |  |
| 9 | 超载保护 | 电梯在运行前，自动检测超载开关，当电梯超载时，声光报警，并自动开门停止运行，直至不超载为止。 |  |
| 10 | 超载报警 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重量时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能启动。 |  |
| 11 | 检修运行 | 当符合运行的条件时，按上/下行钮，电梯以检修速度运行，松开按钮，即停止运行。 |  |
| 12 | 反向消号 | 当电梯需要相反方向运行时，消除所有的轿内召唤指令，以防止电梯空跑，系统通过液晶操作器可选择此功能。 |  |
| 13 | 误指令自动取消 | 轿内召唤已经登记后，再一次按动登记后的按钮，则此登记补取消。 |  |
| 14 | 防捣乱功能 | 电梯在驻停状态同，检测轻载开关。当电梯处于轻载时，内召唤的登记超过三个则认为是误登记，系统将自动全部消除内召唤。 |  |
| 15 | 开门时间自动控制 | 根据厅外召唤、轿内指令的种类以及轿内情况，自动调整开门时间。 |  |
| 16 | 开关门时间异常保护 | 系统通过设置门机的最在开门时间和门机的最大关门时间，实现速度及故障保护。开门时，当CPU在最大开门时间内没有读到开门限位信号，则认为开门故障。关门时，当CPU在最大关门时间内没有读到关门限位信号，则认为关门故障。开门故障时系统重新关门，关门故障时，系统重新开门。双向均有故障时，CPU停机，直至复位后，重新运行。 |  |
| 17 | 门故障保护 | 控制系统在起车以前和运行当中，随时在检测门连锁回路。当门连锁回路断开时，立即停车（或不起车）。当电梯停靠目标楼层开门后，控制系统也检测门连锁回路，如果门连锁回路发生粘连（不断开），电梯也不运行，直至电脑复位重新上电。 |  |
| 18 | 故障就近平层 | 电梯在运行过程中，出现故障停车，如果此时故障可以自动恢复，电梯具备运行条件，则电梯以检修的速度自动平层开门，以防关人。 |  |
| 19 | 故障自诊断 | 电梯出现故障时，CPU将按故障的不同，以不同的英文字母在显示器上显示，并在控制器上以中文或英文显示故障的类型。 |  |
| 20 | 故障自动记忆 | 可记录30条最近的故障，包括发生时间、楼层、故障代码，并且可以通过液晶显示器查阅。 |  |
| 21 | 运行次数显示 | 为方便维护保养，在电梯控制柜内设置计数器用来统计电梯总共运行的次数。 |  |
| 22 | 不停站设定 | 系统通过液晶操作器，可以任意设定电梯服务的层站，不允许停靠的层站将被屏蔽。 |  |
| 23 | 独立运行 | 独立运行时，电梯不响应任何外召唤指令，不自动关门，同司机操作相同，包括司机选择定向。 |  |
| 24 | 电机参数自学习 | 为实现电机的变频矢量控制，变频器一般需要在一定条件下对电梯的如下参数进行测试，也称自适应、自学习、自动调谐等。 |  |
| 25 | 井道参数自学习 | 当电梯进入自学习状态时，电梯以检修的速度，从一楼运行到顶层，自动记忆层站间距，为快速运行做准备。 |  |
| 26 | 逆向运行保护 | 当系统检测到电梯连续3秒钟运行的方向与指令方向不一致时，就会立即紧急停车，故障报警，并在CPU复位前，禁止电梯的一切动作。 |  |
| 27 | 防打滑保护 | 系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢一切运行，并直到CPU复位才能恢复正常。 |  |
| 28 | 接触器触点粘联保护 | 当接触器触点粘联时，安全回路会被切断，使电梯不能再运行。 |  |
| 29 | 电机过电流保护 | 当输入的电流超出设置电流时，安全回路会被切断，使电梯不能再运行。 |  |
| 30 | 电源过压保护 | 当输入电压超出额定电压时，安全回路会被切断，使电梯不能再运行。 |  |
| 31 | 电机过载保护 | 当电机超过额定荷载时，安全回路会被切断，使电梯不能再运行。 |  |
| 32 | 编码器故障保护 | 当编码器发生故障时，系统会并对故障作出及时的分项登记和分级处理。 |  |
| 33 | 远程监控接口 | 系统预留接口，通过调制解调器和电话线，可以实现远程监控中心对现场的电梯实时监控，电梯发生故障时，可以向监控中心报警。 |  |
| 34 | 五方通话 | 在电梯轿厢，电梯机房，电梯轿顶，电梯底坑，物业值班室配置对讲机子母分机，以便紧急呼叫联系。 |  |
| 35 | 光幕式门安全保护 | 利用光幕效应，如开门时仍有乘客进出，则轿门未触及人体就能自动重新开门。 |  |
| 36 | 到站钟 | 电梯运行到站时，开门的同时，到站钟接通。 |  |
| 37 | 消防员专用 | 当拨动消防开关进入消防状态时，具有以下功能：火灾紧急返回模式和消防员操作模式，在消防员操作模式下：当拨动消防开关时，电梯立即清除所有的内召唤和外召唤指令，自动返回消防基站，自动开门后，进入消防运行，消防运行时，没有自动开门，通过开门按钮点动开门，按钮松开，自动关门，只响应轿内指令，且到站后自动消除所有的内召唤和外召唤指令。 |  |
| 38 | 井道视频线缆 | 井道内预留视频电缆（包含于随缆中），电梯轿厢内预留安装一监控摄像机位置. |  |