关于公开征求对营口市公安局业务技术用房UPS及精密空调采购项目需求意见的公告

受 营口市公安局 的委托，营口市公共资源交易服务中心现对 营口市公安局业务技术用房UPS及精密空调 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年6月11日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年六月五日

营口市公安局业务技术用房UPS及精密空调参数

| 序号 | 品名 | 容量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源主机 | 600KVA | 2套 | 输入输出：380V/380V |
| 2 | 蓄电池 | 按UPS主机和延时配置 | 按UPS主机和延时配置 | 保证并机系统后备延时≥40分钟 |
| 3 | 机房空调 | 20KW | 3套 | 单冷 |
|  |  | 40KW | 6套 | 恒温恒湿(机组标配EC风机和电子膨胀阀) |
|  |  | 55KW | 4套 | 恒温恒湿(机组标配EC风机和电子膨胀阀) |
|  |  | 60KW | 2套 | 恒温恒湿(机组标配EC风机和电子膨胀阀) |
|  |  | 65KW | 2套 | 恒温恒湿(机组标配EC风机和电子膨胀阀) |
|  |  | 80KW | 8套 | 恒温恒湿(机组标配EC风机和电子膨胀阀) |

具体如下：

一、UPS部分：UPS并机系统满载后备时间≥40分钟（单机≥20分钟）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 600KVA（国际知名品牌） | 台 | 2 | 1.电气性能 - 输入电流畸变：≤3% - 输入频率50/60Hz±10% - 输出电压：±1% - 输出频率：±0.5 Hz - 输出波形为连续正弦波，在100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载≤3%，非线性负载≤5%; - 输入功率因素≥0.99，输出功率因数≥0.9; - UPS内置节能模式功能，根据市电质量自动启动节能模式。UPS整机效率:满载下要求≥93%，半载≥94%，20%负载≥90%，在节能模式下96% - 过载能力：105％负载，持续工作；105％～115％，10分钟；150％，1分钟；1000% 5ms - MTBF≥27万小时; - 设备具有大尺寸的液晶显示屏，显示设备的运行数据及报警信息; - 系统应具有三遥性能; - 通过设置软启动功能以及电池禁止充电，可以大大降低输入侧发电机要求输出容量，减少初期投入成本以及不必要的电能损耗; 2.电磁兼容限值 传导干扰 在150KHZ-30MHZ频段内，系统电源线上传导干扰电平应符合YD/T 983-1998中5.1表2中规定的限值。 电磁辐射干扰 在30-1000MHZ频段内系统的电磁辐射干扰电压电平应符合YD/T 983-1998中5.2表4中规定的限值。 应符合YD/T 983-1998中7.3表9和续表9中规定的判断标准。 3.保护功能 输出短路保护 输出负载短路时，UPS应立即自动关闭输出，同时发出声光告警。 输出过载保护 输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超过过载能力时，应转旁路供电。 过温度保护 UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电。 电池电压低保护 池UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降到保护点时发出声光告警，停止供电。 输出过欠压保护： UPS输出电压超过设定、欠电压值时，发出声光告警并转为旁路供电。 4.预测、遥信性能 UPS应具备RS232或RS485/422和TCP网络标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。UPS标准配置JBUS卡或网络管理卡实现UPS在机房集中监控系统中的监控。好处在于未来满足与不同的机房集中监控系统对接控制的需求。 遥测 三相输入电压、直流输入电压、三相输出电压、三相输出电流、输出频率、标示蓄电池电压(可选) 、标示蓄电池温度(可选)。 遥信 同步/不同步状态、UPS/旁路供电、蓄电池放电电压低、市电故障、UPS故障。 电池组智能管理功能 UPS应具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能。 |
| 2 | 蓄电池 （UPS系统满载后备延时≥40分钟） | 节 | 按UPS主机和延时做相应配置 | 1. 自放电率低 采用高纯度的铅、钙、锡合金，并严格管理生产制程过程，杜绝杂 质混入，降低了副反应发生的概率，月自放电率不高于2% 2. 充电接受能力强 优化的极板结构设计，结合适度提升的活性物质比表面积，电池支 持0.4CA 大电流充电，能够实现3小时内回充90% 3.大电流放电能力强 优化的电池极板结构及连接设计，有效的降低了电池的物理内阻， 提升了电池耐大电流持续放电的能力 4. V0 级阻燃材质 全系列电池均采用符合UL-V0要求的ABS壳盖，最大限度的为客户降 低了发生严重风险时的影响 5. 长寿命设计 优化电池极板合金材质配比，调整固化工艺和电解液参数，有效 升电池的理论寿命，电池设计寿命可达10年 6.免维护设计 优化的氧循环通路设计以及合理的安全阀开闭阀压设置，电池在充 电过程中产生的氧气能够及时有效的复合，克服了阀控电池失水问 题，更好的保障了电池使用寿命 7. 功率密度高 采用计算机辅助的高功率极板结构设计，并辅以合适的隔板，电池 在短备电应用环境下，高功率放电性能较常规电池提升30%以上 基本参数 1．设计寿命 10年或以上 2.隔板吸附式玻璃纤维 3.电解液分析纯硫酸 4.正、负端子嵌入式端子 5.排气阀EPDM 橡胶 6.板栅合金铅、钙、锡合金 7.开阀压力25 KPa -35KPa 8.闭阀压力20KPa -30KPa 9.浮充电压2.25 V -2.30V/Cell @25 ℃ 10.使用温度范围-20℃ - 50 ℃ |

二、机房空调部分：标配EC风机/电子膨胀阀

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房空调 （UPS电源间） | 台 | 3 | 机组总冷量：≥20kw 循环风量：≥5500m3/h 风机数量：1台 压缩机数量：1台 送风形式：上送风下回风 |
| 2 | 机房专用空调 （信息中心机房） | 台 | 4 | 机组总冷量：≥40kw 循环风量：≥11500m3/h 机外余压： 200Pa， 风机数量：2台 压缩机数量：2台 室外机数量：2台 送风形式：下送风上回风 |
| 3 | 机房专用空调 （调度机房） | 台 | 2 | 机组总冷量：≥40kw 循环风量：≥10000m3/h 风机数量：2台 压缩机数量：2台 送风形式：下送风上回风 |
| 4 | 机房专用空调 （科技机房） | 台 | 4 | 机组总冷量：≥55kw 循环风量：≥14000m3/h 风机数量：2台 压缩机数量：2台 送风形式：下送风上回风 |
| 5 | 机房专用空调 （机要机房） | 台 | 2 | 机组总冷量：≥65kw 循环风量：≥17000m3/h 风机数量：2台 压缩机数量：2台 送风形式：下送风上回风 |
| 6 | 机房专用空调 （技侦机房） | 台 | 2 | 机组总冷量：≥63kw 循环风量：≥19000m3/h 机外余压： 200pa， 风机数量：2台 压缩机数量：2台 室外机数量2 送风形式：下送风上回风 |
| 7 | 机房专用空调 （网警、信息中心机房） | 台 | 8 | 机组总冷量：≥83kw 循环风量：≥21500m3/h 机外余压：200pa， 风机数量：3台 压缩机数量：2台 室外机数量：2台 送风形式：下送风上回风 |

说明：

1、上表中的空调技术文字描述如下：

1.1机房专用空调机组的电气性能

- 输入电压允许波动范围：380V±10%

- 频率：50HZ  2HZ

1.2机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  0℃  45℃

室外 -20℃~45℃

湿度：20%~80%RH

1.3机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

- 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

- 温度调节范围：+18℃  +30℃

- 温度调节精度： 1℃，温度变化率< 5℃/小时

- 湿度调节范围：45%  55%RH

湿度调节精度：  5 %RH

- 温、湿度波动超限应能发出报警信号

1.4机房专用空调机组的机组性能

- 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷， 要求在24℃， 50%RH工况下：

显热比 ≥0.90。

- 机房专用空调应具有高效节能性。要求应用高能效的涡旋式压缩机。

- 室内风机：室内送风风机采用高效、节能、低噪声型EC（电子换向直流电机）风机，电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件。

- 要求24℃，50%RH工况下：机组制冷能效比应大于3.0。

- 机组应有节能措施的设计

应选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机应可根据室外温度及冷量需求全调速，减少风机能耗。制冷量≥25kW机房专用空调要求采用高效的电子膨胀阀。

- 冷凝风机系统：要求采用全调速设计，根据制冷剂压力及换热量等指标，实现全调速，制冷量≥25kW机房专用空调的冷凝器风机要求采用满足空调零部件品牌要求的低噪音风机。

- 机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

- 机房专用空调的除湿性能：

机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

10)加湿器

a）机房空调机组采用电极式加湿器\红外线加湿，加湿速度快，高效节能。加湿量不低于“机房空调具体参数要求”。

b）加湿器可现场进行维护清洗，操作方便灵活。加湿罐可重复使用。

11)加热器

a）加热器采用电加热器，加热量不低于“精密空调机组具体参数要求”的要求。

b）加热器材料。电加热器采用带不锈钢绕片式电加热器。

c）加热器具有超温保护器。

12)膨胀阀

a)机组应配置电子膨胀阀，根据空调的冷媒温度自动调节冷媒流量。

13)蒸发器

a）表冷器应具有较高的换热效率、较好的耐腐蚀性、较长的使用寿命。换热盘管翅片采用亲水铝箔。换热盘管应保证在较大换热面积的同时应尽可能降低风阻。

b）为了保证机组内部较好的气流组织，确保蒸发器使用效率，机组应选用高效内螺纹铜管大面积“\”型或“V”型表冷器，提升其换热效率。

- 环保设计：兼容R22和R407C的制冷系统

1.5机房专用空调机组的监控性能

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2) 系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

3）标配RS485或RS232接口。可选配以太网接口，支持SNMP及TCP/IP协议。

4）对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

5）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

1.6机房专用空调机组的冷凝器性能

- 机房专用空调机组采用风冷的冷却方式

- 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

- 机房专用空调的风冷型室外机组调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。

- 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

1.7机房专用空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。

1.8机房专用空调机组的适用性：

- 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。