关于公开征求对营口水务公司水表采购需求意见的公告

受营口水务公司的委托，营口市公共资源交易服务中心现对营口水务公司水表项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2015年10月10日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：王先生

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一五年九月二十九日

营口水务公司水表采购项目需求

货物清单

大口径水表191只，滤水器66只（分批采购）。

一、垂直螺翼可拆式水表

| 口径（mm） | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（只） | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |

二、复式可拆水表

| 口径（mm） | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（只） | 15 | 10 | 10 | 10 |

三、水平螺翼可拆式水表

| 口径（mm） | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（只） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 |

四、专用滤水器

| 口径（mm） | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（只） | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |

标准、规范和技术要求

- 应遵循的法律法规和标准规范：

中华人民共和国计量法

强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）

JJG162-2009 中华人民共和国国家计量检定规程 冷水水表

GB/T778.1-2007封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第1部分: 规范

GB/T778.2-2007封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第2部分：安装要求

GB/T778.3-2007封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第3部分：试验方法和试验设备

CJ266-2008 饮用水冷水水表安全规则

- 投标人应保证招标人在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

- 水表必须完全防磁，在任何外磁场干扰下不影响水表的正常计量性能。

- 水表机芯、计数器必须采用原装进口产品（国际领先产品优先考虑）。计数器为液封或干式，表玻璃为钢化玻璃，IP86防水等级，计数器不能起雾。计数器可360°任意旋转。

- 水表预留铅封口，口径不小于2mm，具体要求由招标人指定。

- 表壳：球墨铸铁QT450-10，内外表面经静电喷塑处理，无气泡或漆块堆积。

- 水表参数：

（1）垂直螺翼可拆式水表技术参数：

| 口径 （mm） | 最大峰值流量(m3/h) | 过载流量(m3/h) | 常用流量 Q3(m3/h) | 始动流量Qs(m3/h) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 | 35 | 31.25 | 25 | 0.05 | 160 | 1.25 | 1.6 | 245 |
| DN50 | 55 | 50 | 40 | 0.05 | 200 | 1.25 | 1.6 | 280 |
| DN80 | 110 | 78.75 | 63 | 0.10 | 200 | 1.25 | 1.6 | 370 |
| DN100 | 180 | 125 | 100 | 0.11 | 200 | 1.25 | 1.6 | 370 |
| DN150 | 350 | 312.5 | 250 | 0.25 | 250 | 1.25 | 1.6 | 500 |

注：DN40mm水表的连接方式为螺纹连接，其他口径水表的连接方式为法兰连接。

（2）复式可拆水表技术参数：

| 口径 （mm） | 最大峰值流量(m3/h) | 常用流量 Q3(m3/h) |  | 最小流量Q1(m3/h) | 始动流量Qs(m3/h) | 换向流量(m3/h) |  | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 母表 | 子表 |  |  | 流量上升 | 流量下降 |  |
| DN50 | 90 | 63 | 2.5 | 0.025 | 0.006 | 2.3 | 1.2 | 280或300 |
| DN80 | 200 | 100 | 2.5 | 0.025 | 0.006 | 2.3 | 1.2 | 370或350 |
| DN100 | 280 | 160 | 2.5 | 0.025 | 0.006 | 2.3 | 1.2 | 370或350 |
| DN150 | 600 | 400 | 10 | 0.1 | 0.006 | 8.3 | 4.7 | 300或500 |

要求：①复式可拆水表的母表，要求采用水力动平衡叶轮。

②要求水表机芯从DN50、DN100完全通用。

③要求使用高弹性的换向阀。

④旋翼式或容积式子表，要求配有插入式止回阀。

（3）基于水力动平衡原理的水平螺翼可拆式水表技术参数：

| 口径 （mm） | 最大峰值流量(m3/h) | 过载流量(m3/h) | 常用流量 Q3(m3/h) | 始动流量Qs(m3/h) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN200 | 1200 | 800 | 630 | 1.5 | 200 | 1.25 | 1.6 | 350 |

（4）过滤器参数：

| 口径（mm） | 长度（mm） | 滤网孔径（mm） |
| --- | --- | --- |
| DN50 | 80 | 2.5 |
| DN80 | 145 |  |
| DN100 | 120 |  |
| DN150 | 200 |  |
| DN200 | 150 |  |