营口技师学院燃气锅炉采购项目

一、燃气锅炉主要规格

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定供热量 | 2.8 MW |
| 2 | 额定出口热水压力 | 1.0 Mpa |
| 3 | 额定出口热水温度 | 95 ℃ |
| 4 | 锅炉回水温度 | 70 ℃ |
| 5 | 鉴定热效率 | 91.8 % |
| 6 | 适用燃料 | 轻油、重油、天然气、焦炉煤气等 |
| 7 | 燃烧方式 | 室燃 |

二、锅炉配套设备

| 序号 | 采购名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气锅炉 | WNS2.8-1.0/95/70-Y（Q） | 台 | 2 |  |
| 2 | 燃烧器 | 4t配套 | 套 | 2 |  |
| 3 | 节能器 | 4t配套 | 台 | 2 |  |
| 4 | 一次仪表阀门 | 4t配套 | 套 | 2 |  |
| 5 | 锅炉配套鼓风机 | N=7.5kw | 台 | 2 | 变频 |
| 6 | 循环水泵 | KQW125/140-15/2 流量 83—138—166m³/h 杨程 29—28—26mH2O 配用电机 N=1kw | 台 | 3 | 两运一备 |
| 7 | 全自动钠离子软水器 | LDZN（S）-4 | 台 | 1 | 4m/h |
| 8 | 软化水箱 | 2m³ | 台 | 1 | 利旧 |
| 9 | 液体过滤器 | DN250 | 台 | 1 | 利旧 |
| 10 | 分水器 | DN300 | 台 | 1 | 利旧 |
| 11 | 集水器 | DN300 | 台 | 1 | 利旧 |
| 12 | 烟囱 | 4吨锅炉配套 | 套 | 2 |  |
| 13 | 防暴轴流排风机 | BT35-11-4 Q=6916m³/h P=336Pa N=1.1KW 叶片角度30° | 台 | 2 | 一运一备 事故两运 |
| 14 | 防暴轴流送风机 | BT35-11-4 Q=6916m³/h P=336Pa N=1.1KW 叶片角度30° | 台 | 2 | 事故两运 |
| 15 | 螺旋缝电焊钢管 | SY/T5037-2012 φ273×7 | 米 | 48 | 材料Q235B |
| 16 | 螺旋缝电焊钢管 | SY/T5037-2012 φ219×6 | 米 | 2 | 材料Q235B |
| 17 | 无缝钢管 | GB/T3087-2008 φ159×4.5 | 米 | 48 | 材料20# |
| 18 | 无缝钢管 | GB/T3087-2008 φ133×4 | 米 | 6 | 材料20# |
| 19 | 无缝钢管 | GB/T3087-2008 φ108×4 | 米 | 2 | 材料20# |
| 20 | 无缝钢管 | GB/T3087-2008 φ76×3.5 | 米 | 24 | 材料20# |
| 21 | 无缝钢管 | GB/T3087-2008 φ57×3.5 | 米 | 6 | 材料20# |
| 22 | 无缝钢管 | GB/T3087-2008 φ45×3 | 米 | 12 | 材料20# |
| 23 | 无缝钢管 | GB/T3087-2008 φ25×3 | 米 | 12 | 材料20# |
| 24 | 镀锌钢管 | GB/T3091-93 DN50 | 米 | 36 |  |
| 25 | 90°冲制弯头 | R=1.5DN φ273×8 | 个 | 10 | 材料Q235A |
| 26 | 90°冲制弯头 | R=1.5DN φ159×5 | 个 | 13 | 材料20# |
| 27 | 90°冲制弯头 | R=1.5DN φ133×5 | 个 | 2 | 材料20# |
| 28 | 90°冲制弯头 | R=1.5DN φ108×5 | 个 | 2 | 材料20# |
| 29 | 90°冲制弯头 | R=1.5DN φ76×4 | 个 | 8 | 材料20# |
| 30 | 90°冲制弯头 | R=1.5DN φ57×4 | 个 | 6 | 材料20# |
| 31 | 90°冲制弯头 | R=1.5DN φ45×4 | 个 | 5 | 材料20# |
| 32 | 90°冲制弯头 | R=1.5DN φ25×4 | 个 | 6 | 材料20# |
| 33 | 90°镀锌弯头 | R=1.5DN DN50 | 个 | 6 |  |
| 34 | 蝶阀 | D343H-16C DN250 | 个 | 2 | 供回水母管 |
| 35 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 个 | 6 | 循环水泵 |
| 36 | 闸阀 | Z41H-16C DN125 | 个 | 1 | 供回水连接管 |
| 37 | 闸阀 | Z41H-16C DN100 | 个 | 1 | 除雾器排污 |
| 38 | 闸阀 | Z41H-16C DN50 | 个 | 3 |  |
| 39 | 闸阀 | Z41H-16C DN40 | 个 | 4 |  |
| 40 | 微阻缓闭止回阀 | HH44X-16C DN200 | 个 | 1 | 防水击管 |
| 41 | 旋启式止回阀 | HH44X-16C DN150 | 个 | 3 | 循环水泵 |
| 42 | 止回阀 | HH44H-16C DN50 | 个 | 2 |  |
| 43 | 止回阀 | HH44H-16C DN40 | 个 | 2 |  |
| 44 | 手动调节阀 | T41H-16C DN150 | 个 | 1 |  |
| 45 | 自力式压力调节阀 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 46 | 法兰 | DN250 PN1.6 | 片 | 4 | 配备螺栓 |
| 47 | 法兰 | DN200 PN1.6 | 片 | 2 | 配备螺栓 |
| 48 | 法兰 | DN150 PN1.6 | 片 | 20 | 配备螺栓 |
| 49 | 法兰 | DN125 PN1.6 | 片 | 2 | 配备螺栓 |
| 50 | 法兰 | DN100 PN1.6 | 片 | 2 | 配备螺栓 |
| 51 | 法兰 | DN50 PN1.6 | 片 | 12 | 配备螺栓 |
| 52 | 法兰 | DN40 PN1.6 | 片 | 12 | 配备螺栓 |
| 53 | 变径节 | DN150-DN125 | 个 | 6 | 循环泵 |
| 54 | 变径节 | DN40-DN25 | 个 | 4 |  |
| 55 | 避震喉 | KXT-(Ⅱ)-1.6 DN150 | 个 | 6 |  |
| 56 | 避震喉 | KXT-(Ⅱ)-1.6 DN40 | 个 | 4 |  |
| 57 | 椭球形封头 | Pg=2.5MPa DN250 | 个 | 2 |  |
| 58 | 温度计 | WNG-11级 0-200℃ | 个 | 2 |  |
| 59 | 压力表 | Y-100 1.6 0-1.6MPa | 个 | 16 |  |
| 60 | 触屏燃气锅炉智能控制柜 |  | 套 | 1 |  |

三、锅炉房原设备拆除工程量

| 序号 | 采购名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉主机拆除 | 6t | 台 | 1 |  |
| 2 | 锅炉主机拆除 | 1t | 台 | 1 |  |
| 3 | 引风机拆除 | 6t | 台 | 1 |  |
| 4 | 引风机拆除 | 1t | 台 | 1 |  |
| 5 | 鼓风机拆除 | 6t | 台 | 1 |  |
| 6 | 鼓风机拆除 | 1t | 台 | 1 |  |
| 7 | 水处理拆除 | 6t | 套 | 1 |  |
| 8 | 除尘器拆除 | 6t | 台 | 1 |  |
| 9 | 除尘器拆除 | 1t | 台 | 1 |  |
| 10 | 锅炉给水泵拆除 |  | 台 | 4 |  |
| 11 | 循环水泵拆除 |  | 台 | 2 |  |
| 12 | 烟囱拆除 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 基础拆除 |  | 套 | 2 |  |

营口技师学院

2016年10月21日