关于公开征求对辽宁省港航应急指挥系统营口市分中心建设工程需求意见的公告

受营口市交通局港航与航道管理处的委托，营口市公共资源交易服务中心现对辽宁省港航应急指挥系统营口市分中心建设工程项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2016年11月4日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心

地            址：辽宁省营口市西市区智发街西30丁(青花大街与清华路交汇路口南端南行1000米路东，智胜新家园小区院内)

邮            编：115000

联     系     人：樊女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

营口市公共资源交易服务中心

二○一六年十月二十八日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：

年    月   日

辽宁省港航应急指挥系统营口市分中心建设项目

招标要求

一、项目建设要求

1、项目背景

根据《辽宁省交通厅关于明确辽宁省港航应急指挥系统市级分中心建设有关要求的通知》（辽交航发【2013】479号）工作部署，为加强港航信息化建设，提高应急指挥决策能力，我市将在交通厅港航应急指挥系统基础上，建成港航应急指挥系统市级分中心。

“十二五”以来，随着辽宁港口建设生产规模的不断扩大和航运业的快速发展，港航安全生产越来越受到各方面的高度关注和重视。能够快速高效地处理各种自然灾害、事故灾难、社会安全等突发事件，维护港航系统的安全和稳定是港航管理部门肩负的重要职责。加强港航安全生产监督管理，全面提高监管水平，是切实保障人民生命财产安全和维护水上安全环境的需要，也是贯彻落实“以人为本”的科学发展观，实施可持续发展战略的具体体现。

随着《国家突发公共事件总体应急预案》出台，我国应急预案框架体系初步形成，按照国家规划，拟在“十三五”期间将应急指挥系统节点拓展至县级。根据辽宁省交通厅党组的工作部署强辽宁省港航信息化建设，提高应急指挥决策能力，实现应急指挥在日常工作与紧急情况下的有效应用，营口市交通局港航与航道管理处决定开展港航应急指挥分中心系统建设工作。

目前，我市港口企业均已建设完成了生产调度、视频监控系统，使应急指挥系统的建设具备了前沿视频监控的基本条件。当今与专业化的应急指挥系统相关的信息处理系统以及网络技术和软件技术都已经足够成熟，使我市港航应急指挥分中心系统建设具备了条件。

2、建设目标

营口市交通局港航与航道管理处目标建成一整套由省、市两级港航管理部门使用，覆盖全市港航重点区域、重点部位和重点船舶的监控和突发事件的指挥调度处理体系。该系统针对突发事件能够及时组织应急抢险救援，保障港航企业的安全生产和运营，提高港航管理部门应对突发事件的处置能力，从而将事故率及事故的影响程度降到最低，大幅提高安全管理水平，保障人民群众的生命和则产安全，全面提升我市港航管理水平和服务水平。

1）立足于港口监控建设现状及需求的，基于高起点的监控系统设计，建设统一的营口市交通局港航与航道管理处应急指挥分中心。应急指挥分中心实现所有图像资源的集中管理，最大限度实现跨体系、跨部门视频监控资源共享和互联互通互控，保证联网视频传输的质量，提供一个视频信息资源的统一监控检索系统，充分发挥港口应急指挥系统的建设在加强港口运营管理，提高港口生成效率、确保港口危险货物作业安全等方面的作用。

2）强调系统全局实时监控性，实时可视化直观显示作业机械的位置/状态、危险货物作业场所、堆场、集装箱、仓库、闸口、道路、交通标志、码头前沿、缆桩、泊位等各要素。

3）强调系统的实战性，一切围绕港区安全管理与服务对于视频图像应用的业务需求，实现系统的日常监控管理、应急指挥调度；

4）强调系统的联动，实现港区应急指挥分中心与港区监控中心各个信息系统之间的互联互通，真正实现港口的全局视频图像资源的联网共享，建立全方位的、立体的、多层次的高清智能综合视频监控系统，实现“上下一盘棋”；

5）强调系统的兼容性、可靠性、可扩展性。

6）整合各类不同来源、不同格式的图像资源，实现视频图像信息系统的数字化、网络化和智能化，具备信息资源管理、设备管理、用户管理、网络管理、安全管理等功能；

7）以港口各业务单位监控业务需求为导向，依托系统之间的有效关联和对接以及系统平台的业务开发能力，为各港口业务部门提供实战支撑。

8）建设统一的港口视频图像信息数据库，该视频图像数据库是港口各业务单位防控、应急和港口经营管理的核心视频图像库，是港口视频监控与报警的数据中心。分级建立视频图像信息数据库，对各港口业务部门关注的视频图像信息进行整理、分类存储，通过视频图像信息与港口各业务单位所关注的事件、人员进行有效关联，方便港口各业务部门进行情报分析研判且视频图像信息数据库采取动态管理方式，以确保入库信息的及时性、准确性和有效性。

9）通过营口市交通局港航与航道管理处应急指挥分中心平台整合港区内各业务单位自建的视频监控系统采集到的视频图像资源，将港区内重大危险源、危险货物作业场所、码头、堆场等区域的视频图像资源统一纳入到应急指挥系统市级分平台中来并能与省港航局应急指挥平台互联互通。

★3、建设要求

1）营口港营口港区、营口港鲅鱼圈港区、营口港仙人岛港区三大港区主要港区及重大危险区域、危险货物作业场所、运输码头和堆场。其中港区重大危险源区域需由中标单位负责建设省配发21套监控设备，中标单位负责包含架设高空设备、调试、以及防爆施工线缆规划等。所安装设备必须与营口市交通局港航与航道管理处应急指挥中心实现平台系统对接，并必须与辽宁省交通厅港航管理局省应急指挥中心实现平台对接并互联互通，且市应急指挥中心平台设备对接省应急指挥中心平台互联互通标准必须与辽交航发【2013】479号文件相符。

2）营口港营口港区、营口港鲅鱼圈港区、营口港仙人岛港区三大港区主要港区及重大危险区域、危险货物作业场所、运输码头和堆场现有监控点位采用前端摄像机取流等方式对接到营口市交通局港航与航道管理处应急指挥中心平台，取流标准按照三大港区内重大危险区域、危险货物作业场所、运输码头和堆场重点位置现有监控点位，并实现与省、市应急指挥中心平台互联互通，且能进行本地化存储，中标单位所提供的云存储设备必须与辽宁省交通厅港航管理局省应急指挥中心软件平台对接，并在省、市平台软件中可无缝调取实时流、回放、图片等相关前端信息。

3）项目建设中的会议电视终端和视频会议会商系统必须与辽宁省交通厅港航管理局省应急指挥中心会议会商系统实现省平台互联互通，并与其它地市应急指挥中心平台实现无缝对接，并实现全省港航管理局应急指挥中心实现单点呼叫，多点会议，文件分发传输等功能需求。

4）项目建设中环境监控系统及相关配套设备包含传感器、报警器等，必须与营口市交通局港航与航道管理处应急指挥中心平台系统无缝对接，并可以实现与省港航应急指挥平台系统实现互联互通，进行数据的上传管理，功能包含温度、烟感、水侵、红外探测等数据的上传，报警需实现本地化的红外栅栏、双鉴、玻璃震碎等预警。并提供平台二次软件接口开发，从而实现现有设备的对接并能与省港航应急指挥平台系统的互联互通。

5）项目建设中的综合安全网关、网闸系统、网络审计系统所要求功能必须能与辽宁省交通厅港航管理局省应急指挥中心专网网络、互联网络实现逻辑层对接服务，并提供VPN隧道、入侵检测、入侵防御、病毒库的管理和下发、网闸系统内外网隔离审计、网络审计对平台系统数据的管理与审查。并可以无缝对接营口市三大港区中心平台系统，即实现互联互通标准服务。

6）数字高清取证系统功能必须满足项目中所要求参数，整体系统建设在营口市交通局港航与航道管理处应急指挥中心应急指挥车内，车内装置需改造并可以实现现场实时的指挥调度及应急指挥，并可以实现与省、市港航应急指挥中心平台实现互联互通无缝对接，包括现场视频图像的查看和远端摄像机的控制、语音双向对讲等功能。并可以调取远端数字高清取证系统主机内存储的录像，同时实时传输视频监控并可以存储至营口市交通局港航与航道管理处应急指挥中心云存储平台中，平台内容省、市系统可直接调取查阅。

二、设备采购清单

| 序 号 | 产品名称 | 技术规格要求 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DLP 投影显示单元 | 1. 采用60“DLP大屏，0.7″ 12°LVDS DMD芯片的投影机芯，采用LED光源，4:3比例显示，物理辩率达到1024×768； 2. 投影机芯输出亮度不小于1200ANSI，对比度不小于2000:1，均匀性＞95%； 3. 采用无缝拼接技术，显示墙拼接后总体平整，相邻两个拼接单元平面度≤0.15mm，物理拼缝≤0.15mm,光学拼缝≤0.3mm，亮度均匀性≥95％。 4. 采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置； 5. 可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示；支持设备网络自动搜索（SADP），通过大屏控制客户端可直接搜索到设备，可以在线修改IP、网关、添加设备、管理设备； 6. 支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响； 7. 可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，解决由于低帧率造成的画面卡顿感。 | 6 | 台 |
| 2 | 底座 | 投影单元底座采用高强度钢材，底座高度最低450mm | 3 | 组 |
| 3 | 支架 | 投影单元支架采用高强度钢材 | 3 | 组 |
| 4 | 大屏幕 专用线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m | 6 | 条 |
| 5 | 视频综合平台 一体机 | 1. 19英寸标准7U机箱，3槽位机箱，单电源，单主控板； 2. 支持4路DVI输入、4路VGA输入和16路DVI输出，支持解码64路1080P，或128路720P，或256路4CIF以下分辨率。最大开窗数64个1080P； 3. 8路音频输入，1个DB15转BNC接口；音频输出：2个DB15接口，转16路BNC。产品具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、VGA、HDMI等接口输入,单板≥8路。可支持VGA、DVI、HDMI等接口输出，单板≥8路； 4. 产品的最多支持16块子屏组合拼接，支持1/4/6/8/9/16画面分割显示、支持画面漫游，最多可以开255个窗口，单屏最大支持16个漫游窗口； ★5. 支持无缝切换功能。支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制； 6. 支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔；双电源冗余，热插拔更换；具备具有液晶显示屏，可以查看系统状态； ★7. 支持各输出口同步轮巡显示； ★保证与省级港航管理部门应急指挥平台互联互通。 | 1 | 台 |
| 6 | 控制电脑 | 内网、外网和设备控制电脑（CPU:I5、内存：8G、硬盘：1TB、独立显示卡、支持固态硬盘、24寸液晶显示器） | 2 | 台 |
| 7 | 电脑桌 | 操作电脑桌 | 1 | 张 |
| 8 | 会议电视终端 | 一、会议主机要求： ★1. 采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 2. 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通；支持7×24小时长时间连续运行；支持128kbps至2Mbps速率，速率任意可调；支持ITU H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HighProfile等视频编解码和H.264 SVC分层编码；支持1080p 25/30 fps、720p50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps等图像格式；支持G.711、G.719、G.722、AAC-LD、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729等音频算法； 3. 具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能，支持全向式MIC，能够提供双声道立体声音效； 4. 支持H.239和BFCP双流协议，支持双路720p 30帧/秒效果，或者1080p30+WXGA（1280×800）双流； 5. 支持遥控器、PC两种控制方式，便于用户在不同场景使用，终端支持PC控制台视音频监控功能，可实现广播源图像的监视和本地图像的监视、一键广播、会场截图，图像连贯流畅；支持本地、远程摄像机控制，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节； 6. 具备中文横幅功能，横幅的字体、颜色、背景色、是否滚动、位置均可自由设置； 7. 支持H.235会议加密，支持128位的AES数据加密； 8. 支持在活动视频上实时动态显示麦克和音响状态； ★9. 支持不少于4路视频输入接口，输入接口支持YPbPr、HDMI、VGA、CVBS等接口；支持不少于3路视频输出接口，输出接口支持YPbPr、HDMI、VGA、CVBS等接口；≥2个10/100 Base-T以太网口； 二、摄像机要求： ★1. 支持高清视频信号：1080p/30,1080p/25,1080i/60,1080i/50,720p/60,720p/50； 2. 同时提供YPbPr接口、HDMI接口、HD-SDI接口、CVBS接口；同时支持RS232C和RS422两种控制接口（VISCA协议）； 3. 支持红外遥控器、终端遥控器和远程键盘级联控制多台摄像机； 4. 内置下变换器，支持高清和标清图像信号同步实时输出，节省购置矩阵的成本； ★5. 支持不小于20倍光学变焦，f=4.7 mm ~ 94.0 mm；支持不小于12倍数字变焦；镜头采用不小于1/2.8" HD CMOS；不低于220万有效像素；水平视角：55.4°（广角端）到2.9°(远端)；云台动作其水平方向：≥±170º，其垂直方向：≥ -30º to +90º；聚焦：支持自动/手动/一键触发模式 ★保证与省级港航管理部门应急指挥中心视频会议互联互通。 | 1 | 台 |
| 9 | 会议室空调 | 3P变频，断电自启动，会议室制冷 | 1 | 台 |
| 10 | 辅材 | 高清转接线、转接头、插座等 | 6 | 组 |
| 11 | 智能中控主机 | 1. 全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2. ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 3. 采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； ★4. 采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 5. 大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； ★6. 主机内置256MB内存及2G的大容量FLASH 存储器； 7. 可扩展电力载波通讯功能，让电网所在的300米范围无需布线即可控制； 8. 8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； 9. 主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； 10. 8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达16个； 11. 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 12. 8路弱电继电器控制接口； 13. 3个CRV-NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备； 14. 客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 15. 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 16. 支持双代码的控制，即一键发二种代码； 17. 支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 18. 可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库； | 1 | 台 |
| 12 | 控制触摸屏 | 1. 8寸桌面式无线全彩触摸屏，搭配可编程中控主机使用，16：9高分辨率彩色宽屏，800X480分辨率，支持编程图片、图形、文字、动画、2D/3D按键、非规则按键等更具人性化的界面，与可编程中控主机单向通讯无线传输距离达80米（无障碍）支持IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.n，内置充电蓄电池。 2. 技术指标：CPU为AM3358；内存RAM为256MB；ROM为2GB；电源自锁开关； | 1 | 台 |
| 13 | 电源时序 管理器 | 8路自动、手动独立电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路，配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。具有有8个轻触开关，拨号ID切换可设置网络ID身份代码。 | 1 | 台 |
| 14 | 灯光调节器 | 四路强电白炽灯调光模块，用于调节白炽制；用于控制白炽灯控制，可搭配可编程主机使用，由RS-485控制。四路电源管理器管理设备电源的开关。调光器载入容量 ：单路额定电流20A，最大电流40A。源控制器载入容量 ：单路电流20A。可接各种可编程控制系统，单路或多路调节。 | 2 | 台 |
| 15 | 会议系统 主机放大器 （主机） | 1. 会议主机最多可连接128台发言单元，通过扩展主机最多可扩展接入4096台发言单元； ★2. 内置自动噪声消除和自动增益功能，输出音频处理采用数字均衡模块，降噪处理模块； 3. 内置4路8芯航空插口，2路音频输入接口，4路音频输出接口； 4. 按键式数字Volume（0dB/-3dB/-5dB/-10dB/-15dB）；Base(+6dB/+2dB/0dB/-2dB-6dB)； Treble(+6dB/+2dB/0dB/-2dB/-6dB)可调； ★5. 具有四种会议模式：FIFO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）； ★6. 发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制； ★7. 与电脑管理软件配合使用，可实现签到、投票表决及数据管理功能； 8. 配合电话耦合器可实现远程电话会议； 9. 配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能； 10. 采用专用8芯航空插口，"手拉手"电缆串接模式与会议单元或扩展主机连接。 11. 主机可安装在19英寸标准机柜上。 ★提供国家CCC产品认证证书复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）必要时可查询 | 1 | 台 |
| 16 | 会议话筒主席单元 | 1. 嵌入式设计，采用旋钮插头咪杆，单元具有耳机插口。主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。主席机具有批准或否决代表的发言申请功能； ★2. 主席单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置，实现"手拉手"电缆串接模式。表决单元提供5键表决功能，采用有嵌入式安装方式； 3. 有三种表决形式可供选择：会议表决（赞成/反对/弃权），会议选举（1/2/3/4），会议评估（--/-/+/++）。 | 1 | 台 |
| 17 | 会议话筒 代表单元 | 1. 嵌入式设计，采用旋钮插头咪杆，单元具有耳机插口。主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。主席机具有批准或否决代表的发言申请功能； ★2. 代表单元的连接位置不受限制，可串联在线路的任意位置，实现"手拉手"电缆串接模式。表决单元提供5键表决功能，采用有嵌入式安装方式； 3. 有三种表决形式可供选择：会议表决（赞成/反对/弃权），会议选举（1/2/3/4），会议评估（--/-/+/++）。 | 8 | 台 |
| 18 | 会议延长线 | 20米8芯航空延长线 | 3 | 组 |
| 19 | 主扩声音箱 | 1. 15寸两分频全频专业扩声音箱。采用1只15寸中低音喇叭单元和1只2.95"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。15mm夹板箱体制作，内置高品质电容和电感； 2. 阻抗:8Ω，频响:45Hz-20KHz，额定功率:150W，灵敏度:100dB，高音:2.95"压缩高音单元 x 1，7.低音:15"低音 x 1。 | 2 | 台 |
| 20 | 专业功放 | 1. 采用钢面板，开机软启动，两声道功放具有三档输入灵敏度选择，具有智能削峰限幅器，标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口， 2. 信噪比:≥95dB，频响:20Hz-20KHz(+0dB/-3dB)，输入阻抗:20KΩ，输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V，分离度:>70dB，失真度:＜0.05%，阻尼系数:>200 ★提供国家CCC产品认证证书复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）必要时可查询 | 1 | 台 |
| 21 | 调音台 | 1. 提供8个话筒兼容线路输入带1组效果返送。提供2组立体声音乐输入，且每个单声道输入都有单路音乐输入。提供1组立体声主输出,2路编组输出,2组辅助输出，1组效果输出，1组监听输出，1录音输出，1组CD/TAPE输出。 内置21种DSP效果器。内置USB声卡，内置蓝牙播放模块。话筒输入接口带48V幻想电源； 2. 单声道输入通道 ：8路，立体声输入通道： 2组（4路单声道），单声道插入通道： 8路，单声道话筒接口幻像电源： +48V，输出通道 ：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出，频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB，单声通道话筒到主输出最大增益 ： 60dB±2dB，单声通道线路到主输出最大增益： 45dB±2dB，立体声声通道线路到主输出最大增益 ：15dB±1dB，通道串音：-72dB @ 20KHz，左右声道串音 ：-66dB@ 20KHz，信噪比(计权)：≥90dB @ 1KHz 0dB，主输出通道最大平衡输出：24dB±1.5dB，主输出/编组最大非平衡输出： 18dB±1.5dB ★提供国家CCC产品认证证书复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）必要时可查询 | 1 | 台 |
| 22 | 前置放大器 | 1. 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2. 2路可选音频信号输入，每路音频信号输入灵敏度均可选，提供3组5个话筒输入，标准5.1声道输出； ★3. 提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制； 4. 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 5. 通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 ； 6. 单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制； 7. 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能； 8. 采用汉字液晶屏和6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 9. 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms； 10. 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量； 11. 效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调； 12. 可以通过S端子连接中控来控制通道 13. 技术指标：输出通道及插座 ：5.1 声道；输出通道及插座： 5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低）；输入阻抗 ：平衡：20KΩ；输出阻抗： 平衡：100Ω；PC接口： 面板1个USB接口(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口）、后板2个RS485接口(RJ-45座)； | 1 | 台 |
| 23 | 反馈抑制器 | ★1. 内置压限功能，具有直通/啸叫抑制转换开关，配置无线话筒接口，信号输入和输出有莲花座接口和卡侬座接口； 2. 线路额定输入电平 ：2.2dBU；线路最大输入电平 ：15dBU；线路输入接口 ：莲花座，卡侬座；无线话筒额定输入电平： -19.7dBU(灵敏度连续可调)；额定输出电平： 2.2dBU；无线话筒输入接口 ：φ6.3话筒插座；线路输出接口 ：莲花座，卡侬座；线路输入阻抗： 非平衡：10KΩ，平衡输入20KΩ，无线话筒输入阻抗 ：1KΩ，线路输出阻抗： 50Ω | 1 | 台 |
| 24 | 无线手持话筒 | 1. 产品功能：采用数字触摸操控系统，通过检测人体手指带来的电荷移动来判断出手指触摸动作，实现控制的操作；具有SCAN 自动扫频触摸图标；接收机采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道；接收机系统采用高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出；支持16套32个频率同一区域使用，不互相干扰。 2. 系统指标：频率范围 640-857MHz 共三段；振荡模式 相位锁定频率合成（PLL）；频道总数 600个；频率响应 50-18KHz (±2dB)；有效使用距离 空旷50米；频带宽度 50MHz；载波稳定度 ±5PPm≤10KHz；假象干扰比 >80dB；信号杂讯比 >105dB(1KHz-A)；灵敏度 -105dBm(12dB S/N AD)；总谐波失真 0.5% (ref. ±40 kHz deviation. 1 kHz tone)。 3. 接收器指标：LCD显示屏；音频输出水平 ±40 kHz（频偏在1K信号时，负载）平衡600 Ω；负载-13dBV，非平衡600 Ω 负载-2 dBV；输出阻抗 分别平衡200 Ω；2路合并非平衡600 Ω；平衡输出 1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚无音频；输出插头类型 平衡式 XLR接头。 4. 麦克风指标：频率范围 6 40-857MHz 共三段；输出功率 大功率30mW ,小功率3mW；谐波辐射 <-55dBc；最大偏移度 ±70KHz；最大输入音压 1 40dB SPL；振荡模式 相位锁定频率合成（PLL；频率调整自动追锁接收机工作频道。 | 1 | 台 |
| 25 | 广播智能切换功率放大器 | 1. 8通道电源时序。可远程控制，当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输入连接器：大功率线码式电源连接器。输出连接器：多用途电源插座。 2. 额定输出电压 ：AC220V/50Hz ；额定输出电流 ：30A；可控制电源 ：8路；每路动作延时时间：1秒。 ★提供国家CCC产品认证证书复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）必要时可查询 | 1 | 台 |
| 26 | 音箱架 | 固定音响使用 | 2 | 个 |
| 27 | 电源 一级防雷器 | 标称电压U0：220V；最大持续工作电压UC：385V；保护等级：中能型；标称放电电流In（8/20µs）KA：20KA；最大放电电流Imax（8/20µs）KA：40KA；电压保护水平Up：≤1.8Kv；响应时间：25ns；指示功能：故障指示；远端遥信告警；IP防护等级：IP20；接线方式：并联；PE连接导线尺寸：10-16mm2；安装方式：35mm标准轨道安装 | 1 | 台 |
| 28 | 电源 二级防雷器 | 标称电压U0：220V；最大持续工作电压UC：385V；保护等级：低能型；标称放电电流In（8/20µs）KA：10KA；最大放电电流Imax（8/20µs）KA：20KA；电压保护水平Up：≤2.5Kv；响应时间：25ns；指示功能：故障指示；远端遥信告警；IP防护等级：IP20；接线方式：并联；PE连接导线尺寸：6-16mm2；安装方式：35mm标准轨道安装 | 1 | 台 |
| 29 | 机架式网络 信号防雷器 | 1. 标称电压U0：5V 2. 最大持续工作电压UC：8V 3. 额定负载电流：500mA 4. 冲击耐受能力In（8/20µs）KA：线-线：0.3KA，线-PE：1KA 5. 最大放电电流Imax（8/20µs）KA：线-线：0.5KA，线-PE：2KA 6. 电压保护等级：A 7. Ug：线-线 ≤30V，线-PE≤500V 8. 传输速率Vs：10/100/1000Mb/s 9. 插入损耗：0.5dB 10. 线路保护数：24组 11. 响应时间：线-线 ≤1ns，线-PE ≤100ns 12. 接入方式：RJ45屏蔽接口 13. 接线方式：串联 14. IP防护等级：IP20 15. PE连接导线尺寸：2.5mm2 16. 端口数量≥24口 | 1 | 台 |
| 30 | 网络摄像机 | 1. 200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； 2. 支持H.265/H.264编码；最低照度 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；慢快门 支持；镜头 2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°；调整角度 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°； 3. 宽动态范围 120dB；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 4. 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动；音频接口 1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口； 5. 报警输入 1路，报警输出 1路，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA；红外补光距离不小于50米；设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 6.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； ★7.设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 8.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； ★9.支持IK10防暴等级 | 4 | 台 |
| 31 | 网络录像机 | 1. 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； 2. 支持8路高清，可接入总带宽不小于128Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 3. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 4. 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像；支持8个SATA盘位； 5. 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全； 6. 支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能； 7. 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用； 8. 支持8个SATA接口；至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口； 9. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； ★10. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； ★11. 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； ★12. 支持录像打包时间1-300分钟可设置。 ★13. 标配1块企业级4T硬盘。 | 1 | 台 |
| 32 | 接入交换机 | 1. 端口类型≥24个10/100/1000Base-T以太网端口；≥4个1000Base-X以太网端口； 2. 交换容量≥192G；转发性能≥42Mpps； 3. 支持LLDP；静态MAC配置；支持MAC地址学习数目限制；支持端口镜像和流镜像功能；支持端口聚合；支持端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；支持802.1Q（最大4K个vlan）；支持基于MAC的VLAN；支持Guest VLAN；支持DHCP Client支持DHCP Relay；支持Diff-Serv QoS；支持用户分级管理和口令保护；支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道；支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持SSL，保障数据传输安全；支持防Dos攻击 | 3 | 台 |
| 33 | UPS主机 | 1. 采用1台22KVA纯在线式、工频机、模块化设计、双变换、内置双总线功能的UPS真正采用微电脑处理器控制的智能型不间断电源。纯正弦波输出。支持并机功能。采用IGBT功率器件。 2. 输出带100%不平衡负载，具有输入输出隔离变压器，具有完善的自动限流保护功能，可适应不同负载的启动要求。可直流下冷启动。 3. UPS输入电压：三相五线380V。 UPS输入范围：380V/400V/415V（可调）±15%；UPS输入频率：50Hz±10%；UPS输出电压：220V±1%；UPS输出频率：50Hz±0.05%（本机振荡器）与市电输入同步（市电时）；UPS输出过载能力：130%时10分钟 130%-150%时30秒；UPS输出波峰因子：3：1；UPS输出失真度THD：相电压总谐波失真度<3%（100%线性负载）；UPS输出波形：纯正弦波；UPS输出100%负载不平衡：连续运行；UPS输出功率因数：0.8-1滞后。 4. 输出效率：>85%；UPS输出转换时间：市电旁路→逆变器0ms，逆变器→市电旁路<1ms；UPS输出短路：输出关闭，不跳旁路；直流电压384V；充电电源：6-20A。 5. LCD显示：大屏点阵显示运行状态、菜单操行、电压、电池、参数、机型、历史记录、设置等；LED显示：UPS运行、电异常、UPS故障。 6. 保护标注IP21，具有远程报警和实时监控功能 | 1 | 台 |
| 34 | 铅酸 免维护电池 | 12V，100AH | 128 | 块 |
| 35 | 电池箱 | 16块一组 | 8 | 台 |
| 36 | 安装线缆 | 配套线缆 | 1 | 组 |
| 37 | 机柜 | 规格尺寸670*1070*2240mm，型材焊接框架结构,框架强度高;内部安装空间极大;外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，高通风率平板六角网孔前门和双开平板六角网孔后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题;前后门配月光锁;SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，脚轮托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm | 3 | 台 |
| 38 | 无纸化终端升降机 | 1. 配置：工业级设计，双核3.0GHz主频，4GB DDR3 RAM，32G SSD；支持会议文件智能推送功能，后台文件按会议进程自动按权限推送到前端会议终端，支持文件推送权限设定，无权显示的会议终端自动屏蔽该文件显示；支持兼容常用办公软件与文件格式；支持会议签到、投票表决、交互式电子白板、电子铭牌显示、文件标注、会议交流、会议服务、会议通知等会议功能； ★2. 支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性，控制主机上传什么格式文件会议终端便显示并查看一样的格式文件； ★3. 支持PPT文件动态播放，并支持PPT播放特效同步到其他会议终端；支持CAD文件打开与编辑，编辑画面同步到其他会议终端；支持任何会议终端在任何界面下一键同屏（本地终端通过按键一键同步此时屏幕画面到其他会议终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示，拒绝先点击同屏，在打开文件方式）； ★4. 会议终端支持U盘内文件点击上传后自动分发到其他会议终端，同时支持系统打开U盘内文件并一键同步屏幕画面到其他会议终端， ★5. 支持任何多媒体会议终端播放的视频文件同步到其他会议终端与大屏幕或只同屏到大屏幕显示（包括视频画面的快进、暂停、快退）；支持在同步画面共享时其它所有会议终端包括大屏幕同步显示文档的放大缩小等显示特性，保证触控屏的触控功能； 6. 异步浏览，任何有权限的会议终端支持一键切换（本地终端可以通过按键一键切换远端同步画面与本地终端画面）完成信号的自由交互功能； ★7. 强制同步：启动强制同步后不论终端在任何界面下都强制回到主讲画面并不能退出； 8. 跟踪主讲：处在异步浏览状态的会议终端支持一键同步到主讲此时的任何文件与视频画面并保持一致； ★9. 支持外部信号同屏到所有会议终端并同步显示（外部信号包括：矩阵送来的视频信号、计算机信号、笔记本信号、摄像头信号、DVD信号等）； ★10. 支持主席有具备统一开启签到功能，支持统一开启投票表决功能，支持启动会议议题功能，（会议议题支持多议题显示，只有控制主机或者主席机启动会议议题后，具备权限的会议终端变自动获取会议议题文件）；支持单主席或多主席功能功能： 11. 支持会议室信号切换功能：主席机具备结束任何人发起的屏幕广播；具备选择任何会议终端并将其屏幕画面广播到其他会议终端，主席机具备强制广播功能：启动强制广播后不论终端在任何界面下都强制回到主讲画面并不能退出； 12. 主席机支持统一切换会标功能，不管会议终端在任何界面下，一但启动会标功能后，所有会议终端统一进入会议标语界面，并不能退出，主席机点击退出会标后其他会议终端返回到以前操作界面； 13. 主席机具备控制升降器统一上升与下降功能； 14. 支持在会议过程中统一启动投票与结束投票；支持结束会议于关闭系统等功能； 15. 支持PC机WINDOW操作界面并实时广播到其它会议终端与同屏到大屏幕或只同屏到大屏幕显示 16. 本系统同屏广播时同步延迟时间小于0.5秒，保证会场同步效果； | 9 | 台 |
| 39 | 无纸化 会议显示屏 | 1. 触控超薄高清显示屏，外壳采用铝合金材料，表面处理为喷砂阳极氧化，超薄液晶屏设计，外壳边缘厚度仅为4.8mm。 2. 采用15.6寸多点电容触控高清液晶屏，分辨率达到1920×1080dpi,屏幕视角为IPS全视角液晶屏。 3. 升降器面板航空铝材材质，阳极氧化拉丝工艺，采用超薄设计，面板宽度为11mm。 4. 触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝。 5. 升降器支持手拉手232控制、软件控制、手动控制，控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态。 6. 升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口；升降器支持自动仰角14度。 ★7. 具有电源保护功能，升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 8. 触摸屏类型 ：电容屏，10点触控,接口 ：1×HDMI、1×USB2.0 | 9 | 台 |
| 40 | 无纸化 会议主机 | 1. 无纸化会议控制主机负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、视频信号实时广播、会议信息实时发布、会议信息的实时记录等应用功能。 2. 会前无纸化会议系统的人员管理、会议议程、议题管理、会议纪要、投票设置、会议交流、集中控制、人员安排等功能模块设置，无纸化会议终端自动匹配。 3. 会前会议建立，可根据会议情况选择功能模块，支持会议主题、主持人、秘书、开会时间与预期结束时间、会议地点等会议信息设置，无纸化会议终端自动匹配首页界面同步显示。 4. 支持预设多个会议信息，可一键启动会议，支持默认会议设置。 5. 参会人员信息预设，支持人员信息批量导入，可预设对人员权限设置，权限有、主席功能、广播权限、导出权限、免签功能、投标权限、文件查看权限。 6. 支持主席功能，主席有控制会议一切权力，支持开启投票，启动议题、启动投票、信号切换、结束会议等控制功能，主席权限可以是单主席，双主席，多主席设置， ★7. 广播功能权限设置，具备了广播权限的参会人员或者是终端，才能把自己终端画面同屏到其他会议终端与大屏幕； 8. 会议议题预设，支持同时预设多个会议议题，会议议题可进行权限设置。 ★9. 支持批量上传会议文件，文件支持WORO、EXCEL、PPT、PDF、CAD格式，同时支持音频格式MP3/WMA，支持图片格式JPG/JPEG/BMP/GIF/PNG上传，上传的会议文件系统不需要进行二次转换。 10. 设置表决与投票内容与方式，投票方式如：实名制、匿名投票，支持打分投票，支持自定义投票，支持选择性投票。 11. 系统通知功能，支持后台统一发送通知到所有会议终端，支持后台点对点发送通知，支持前端会议终端发送消息到后台。 12. 支持统一开启会议终端，与统一关闭所有会议终端，会议终端也支持单独开启与单独关闭； 13. 支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新。支持历史会议资料检索归档。 14. 支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密。超级管理员有管理所有会议的权限。15. 产品参数：CPU： Intel第四代酷睿（I3）；内存： 4GB DDR3 RAM；硬盘： 500G SATA3.5英寸硬盘（7200转）；网卡： 百兆网络接口。 | 1 | 台 |
| 41 | 数字高清 取证系统 | 一、取证主机:1. 主机需支持4路视频输入，一路1080P云台接入，三路1080P网络视频输入；2. 产品需支持4G网络，双卡双通，适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，必须是可插拔无线模块设计；可选配全双工的对讲设备，通过航空头接入主机，对讲设备需要能灵活调节音量大小；需支持双硬盘 + SD卡存储。3. 操作系统要求嵌入式系统,图像界面；取证主机可以接入键盘、控制摇杆、7寸显示屏，可接入图像分辨率支持1920x1080、1280x720、960x576、704x576格式，并集成设备状态提示灯；★4. 主机支持1路AV OUT接口、1路VGA接口、1个USB接口、1个eSATA接口、5个RJ45接口、1个RS232接口、8路报警输入、2路报警输出接口；★5. 设备需支持PoE供电，可通过RJ45网络接口向外接设备供电；★6. 产品需支持VGA及AV OUT 同时输出视频图像；★7. 产品需支持触摸屏功能，可通过触摸屏对云台进行控制，并支持多点触控；★8. 需支持多个设置进行群组对讲、点对点对讲、可在群组内发送文本及图片，支持点对点发送文本和图片、点对点双向视频对讲、点对点视频推送功能；★9. 具备GPS、北斗定位功能。可在录像文件中保存定位信息；★10. 产品具有数字降噪功能、防抖功能、透雾功能；★11. 可对云台摄像机进行旋转、变倍、变焦、灯光、雨刷等控制；★12. 产品需支持双向语音对讲功能。 二、车载云台: 1. 云台摄像机应采用200万像素 1/3" CMOS，最大分辨率可达1920*1080，图像清晰、细腻；持30倍光学变焦、16倍数字变焦；水平分辨率≥1000TVL；旋转角度支持水平360°连续旋转；垂直-90°～+90°云台定位准确度：±0.5°；支持红外补光,红外补光照射距离100米看清人体轮廓；2. 支持多种音频输入模式（Line in/Mic in），支持音频MP2L2、G.711u、G.711a、G.726、G.722、ACC编码；★3. 云台摄像机包含1路RJ45网络接口，1路音频输入接口，1路音频输出接口，1路BNC模拟视频输出接口，1路RS485接口，1个内置SD卡接口；★4. 设备支持250个预置位；支持双码流输出，主码流可设置1920×1080或者1080×720，子码流可设置为704×576、352×288或者320×240；★5. 具有SD卡本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持64GB；★6. 支持数字降噪、强光抑制、透雾功能；云台防护等级：IP66 三、显示屏:7英寸LCD背光液晶屏，分辨率1024×600，电容触摸屏，可显示高清视频画面；支持通过手势控制操作云台旋转、变倍；支持通过手势控制操作云台旋转、变倍 四、手控器:能控制整套系统的启动与关闭；采用四维摇杆，支持上下左右变倍抓拍；取证主机和手控器必须通过专用航空头线缆连接；具备不少于18个按键，能够一键录像、回放录像、设置并能调取云台预置位等； | 1 | 台 |
| 42 | 应急指挥车 改造 | 车体内会议座椅、布局、车顶放置装置改造。 | 1 | 台 |
| 43 | 通讯卡 | 4G无线网卡，每月25G | 1 | 年 |
| 44 | 防爆相机 | 数码单镜反光防爆照相机，一体化集成结构，2416万有效像素，采用23.5*15.6mm大型单片式高灵敏度CMOS传感器，眼平五面镜单镜反光取景器，3.2英寸可旋转显示屏，16G内存（可扩展至64G），标配AF-S 18-55mm VR II镜头，配置本安型防爆LED闪光灯，具备除尘系统（图像传感器清洁、气流控制系统、图像除尘参考数据） | 1 | 台 |
| 45 | 辅材配套 | 省配套21台危化品区域摄像机的安装所需设备辅材，包含电源传输线缆、网络传输线缆、地埋敷设、防爆管线、施工机械装置及相关工程施工辅材。 | 21 | 组 |
| 46 | 安装调试费 | 省配套21台危化品区域摄像机的安装所需施工费、安装费、调试费。 | 21 | 组 |
| 47 | 流媒体及数据服务器 | 2U 机架式服务器；一颗×英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 V3系列处理器主频2.4GHZ，缓存20M；内存容量≥32GB，最大可扩展容量可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽）内存插槽≥24 个DIMM 插槽；3块×300GB 15Krpm 3.5 SAS热插拨硬盘，最大支持硬盘数量和型号≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；4个千兆以太网卡；配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源，前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶，运行温度 -10摄氏度至45摄氏度，可提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。。 | 1 | 台 |
| 48 | 级联服务 通讯服务器 | 2U 机架式服务器；一颗×英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 V3系列处理器主频2.4GHZ，缓存20M；内存容量≥32GB，最大可扩展容量可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽）内存插槽≥24 个DIMM 插槽；3块×300GB 15Krpm 3.5 SAS热插拨硬盘，最大支持硬盘数量和型号≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；4个千兆以太网卡；配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源，前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶，运行温度 -10摄氏度至45摄氏度，可提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。。 | 1 | 台 |
| 49 | 动环 主控服务器 | 2U 机架式服务器；一颗×英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 V3系列处理器主频2.4GHZ，缓存20M；内存容量≥32GB，最大可扩展容量可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽）内存插槽≥24 个DIMM 插槽；3块×300GB 15Krpm 3.5 SAS热插拨硬盘，最大支持硬盘数量和型号≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；4个千兆以太网卡；配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源，前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶，运行温度 -10摄氏度至45摄氏度，可提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。。 | 1 | 台 |
| 50 | GIS服务器 | 2U 机架式服务器；一颗×英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 V3系列处理器主频2.4GHZ，缓存20M；内存容量≥32GB，最大可扩展容量可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽）内存插槽≥24 个DIMM 插槽；3块×300GB 15Krpm 3.5 SAS热插拨硬盘，最大支持硬盘数量和型号≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘；4个千兆以太网卡；配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源，前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶，运行温度 -10摄氏度至45摄氏度，可提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。。 | 1 | 台 |
| 51 | 一体化KVM | 整合LED、超薄键盘、TouchPad触摸鼠标板，集成在1U高度单元内，抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。采用高品质A级17”TFT LED、分辨率最高可达1600*1280，余标准键盘 | 1 | 台 |
| 52 | 云存储 | 1. 标配48T企业级硬盘存储空间，36盘位磁盘阵列； 2. 2048Mbps接入带宽,4个千兆网口（可扩展至10个千兆 或增配 2个万兆以太网口）流媒体模式：2Mbps视频可以同时支持512路接入，512路录像，512路转发； 3. 支持视频流和图片进行混合直写存储；支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。4U机架式36盘位、冗余电源、支持SATA硬盘；支持外接SAS扩展柜；双64位多核处理器，8GB高速缓存（可扩展到128GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 1 | 台 |
| 53 | 核心交换机 | 基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2)，24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)，24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)总槽位数≥3；主控模块交换能力≥16Tbps；三层包转发速率≥7200Mpps；支持冗余电源；支持主控引起自带24电口或者24光；实现双机高可靠冗余架构，单台设备故障不影响网络正常运行；所有实配快速以太网、千兆和万兆以太网均应支持通道技术，要求：实配支持跨板卡捆绑机制；实配支持三层（网络层）捆绑机制；实配支持每组可捆绑≥8个端口；支持跨设备链路聚合、分布式路由等核心技术；实配支持本地端口镜像和远程跨设备的端口镜像，便于连接IDS等流量分析设备 | 2 | 台 |
| 54 | 网闸系统 | 1. 标配双电源；内端机不少于4个10/100/1000Base-T接口；外端机不少于4个10/100/1000Base-T接口；标准配置包含web访问模块、邮件访问模块、FTP访问模块、文件同步、数据库同步、数据库访问模块、视频监控模块、OPC工业控制模块、自定义应用模块。 ★2. 吞吐量：不少于800Mbps；并发连接数：不少于55000。 3. 安全上网功能：支持HTTP/HTTPS访问，支持HTTP协议的内部命令控制；内置SSL模块从https协议中分离出正常的加密数据流，屏蔽自由门和翻墙软件。 4. 文件同步功能：支持文件变动实时同步、指定时间间隔同步、可移动设备触发同步、计算机空闲时间同步等多种智能同步方式。同步出错能够自动重传并设置重传次数，出现异常同步状况告警并记录日志。 5. 数据库同步功能：提供专用客户端软件，支持BLOB大字段同步，支持同构异构单向双向跨平台同步。数据库同步机制基于临时表和触发器原理，支持数据表拷贝，支持数据字段插入、修改、删除权限设置和管理。 6. OPC工控应用：支持DCS/OPC工业以太网标准，能够实现标准OPC应用数据的传输。 7. 内容过滤：支持URL、关键字、文件后缀名、扩展名过滤。支持EXE、RAR、ZIP、DLL四种格式文件特征识别（修改后缀名扩展名也能过滤）。 8. 管理配置：专用硬件管理接口，C/S客户端专有协议管理，双重密码认证，网闸管理口无IP，客户端自动查询设备管理不依赖ip地址。 9. 工作模式：网闸设备支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式。 10. 扩展日志审计：支持系统事件、成功事件、报警事件详细审计，能生成相应的审计报告。支持私有数据报格式日志和sylsog格式日志外发。提供独立日志审计扩展模块，能够导出csv格式月报表；报表呈现每日最大并发连接数、最大流量、总数据流量 11. 能够审计并实时查询用户所有访问记录，审计查询内容包括访问时间、访问ip地址、访问端口、执行动作、访问资源等；支持csv格式的用户访问记录导出。 ★为保证安全产品的联动性以及兼容性，要求此系统与综合安全网关为同一国内安全厂商生产的产品； | 1 | 台 |
| 55 | 综合安全网关 | ★1. 基于多核硬件架构；配置至少4个10/100/1000BASE-T口，至少还可扩展8个千兆端口； 2. 设备采用专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性； 3. 支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；系统具有良好的可扩展性； 4. 设备带有入侵防御功能、病毒扫描功能以及VPN功能； ★5. 防火墙吞吐量不低于7Gbps；最大并发连接数不低于260万；IPS吞吐量不低于1G；防病毒吞吐量不低于600M； 6. 支持路由模式、交换模式、混合模式、虚拟线模式，至少支持四对虚拟线配置； 7. 支持静态路由、策略路由、RIPv1/2、OSPF、BGP等动态路由以及组播路由协议，策略路由要求支持基于入接口策略路由配置与全局策略路由配置，静态路由与策略路由要求支持等价多路径（ECMP）与加权多路径（WCMP）的路由均衡方式，并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换； 8. 具有接口联动特性，使同一联动组内所有物理接口的UP/DOWN状态同步变化； 9. 支持多链路接入环境下的出站多运营商智能选路与入站智能DNS； 10. 支持在WEB界面中查看每条策略所匹配的当前会话、历史会话与报文统计信息； 11. 具有策略自学习功能，并且能够根据自学习结果直接生成访问控制策略； 12. 支持免客户端方式实现跨越路由（或其他三层设备）进行IP/MAC绑定功能； 13. 支持系统管理员能够通过“用户名＋口令＋图形认证码”方式认证进行登录管理； 14. 支持管理员分权管理，能够自定义管理员权限模板，所有功能模块组合可由管理员自由组合配置； 15. 支持基于接口度量值方式的双机切换条件设置； 16. 支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则，并在管理页面上亮起报警灯； 17. 认证客户端支持一次性口令认证（OTP）、本地认证、证书认证和免客户端方式认证；认证服务器支持本地认证服务器和第三方认证，如RADIUS、LDAP、TACACS、SECURID等； 18. 支持多达4因素的组合捆绑认证（用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码、指纹认证）；支持统一用户管理，防火墙、IPSEC VPN使用同一套用户认证、管理系统； 19. 支持用户口令复杂度设置、口令长度设置、密码过期时间设置、首次登陆口令修改、密码找回（短信、邮件等）等功能； 20. 支持单个账户多点登录地点数、账户有效期、登录地址范围控制等设置； 21. 支持根据角色、独立用户、访问时间、URL、访问路径、访问文件、访问动作、外部组映射、证书用户、证书中字段属性等细粒度授权★为保证安全产品的联动性以及兼容性，要求与网闸系统为同一国内安全厂商生产的产品； | 2 | 台 |
| 56 | 路由器 | 固定接口数目≥2个10/100/1000M WAN口，≥3个10/100/1000M LAN口（支持全部切换成WAN口）USB2.0接口≥1个，Console接口≥1个，转发性能≥200Kpps，防火墙性能≥900Mbps，NAT会话数≥25万，动态路由协议：RIP/RIPng，OSPF，OSPFv3，BGP，IS-IS，组播路由协议：IGMP，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP，Ipv6基本功能：Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL（通过Ipv6 Ready PhaseII的认证），Ipv6过渡技术：NAT-PT，Ipv6隧道，6PE，动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-Isv6，BGP4+，组播路由协议：MLD V1/V2，IGMPv3，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM | 1 | 台 |
| 57 | 环境监控系统 | 1. 支持国际电工委IEC60875-5-104规约； 2. 支持SD卡或硬盘数据存储功能； 3. 支持模拟量、RS-485数据的本地存储和搜索，带硬盘设备最大支持71亿条数据，带SD卡设备最大支持3.5亿条数据； 4. 支持按点号和按变量搜索历史数据，并通过客户端以图标显示； 5. 支持点号配置与获取，最大支持1000个点位； 6. 支持外接LCD控制键盘、16个操作员用户，可进行防区布撤防、旁路/旁路恢复操作，获取模拟量通道状态和数据； 7. 支持触发器联动和随动，以脉冲和非脉冲模式输出； 8. 支持8/16路本地4～20mA模拟量接入，满量程精度可以达到0.5%以内； 9. 支持模拟量实时数据监测、4级超限报警设置、逐级报警联动输出； 10. 支持8路报警量输入，具有防剪、防短功能； 11. 支持4路报警输出，输出时间可控，并支持报警联动输出； 12. 支持2路独立RS-485数据通信，其中1路全双工、1路半双工，均支持建立透明通道； 13. 支持RS-485通道虚拟槽位扩展，每个通道扩展4路虚拟槽位； 14. 支持RS-485接入外部设备，包括：UPS、电量表、开关电源、有毒气体探测器、空调控制器、温湿度传感器、变压器温显表等； 15. 支持5000条报警事件记录与远程检索，事件带日期功能； 16. 支持16个远程用户，3个远程数据接收中心，1个远程监听中心； 17. 支持设备自检功能，能检测模拟量通道状态和485通信状态； 18. 支持断电续航功能，续航时间约20s，能及时上传设备断电信息； 19. 支持配置参数掉电保护； 20. 支持客户端批量导入导出模拟量配置、485配置、点号配置； 21. 支持10/100M自适应网口； 22. 支持NTP校时； 23. 支持SADP协议； 24. 支持1路受控DC12V（警号）输出； 25. 支持对外DC12V供电，可以为报警探头提供电源； 26. 支持AC 220V主电源接口，主辅电源自动切换； 27. 支持外置辅助电源（标准蓄电池），自动充电控制，电压实时监测； 28. 高标准的硬件防护技术，浪涌最高4KV，静电防护：接触放电最高9KV、空气放电最高16KV。 | 1 | 台 |
| 58 | 专线租用 | 100M互联网专线租用费 | 1 | 年 |
| 59 | 机房接地系统 | 接地模块：规格：Φ150×850（mm）低电阻接地模块，外形：为圆柱形(接地棒)规格：Φ150×800（mm）重量：20kg/块，应用：接地模块一般用于垂直埋设。降阻剂：长效降阻剂（物理）是一种灰黑色粉状固体，无毒、无味、不污染环境。比重为 1：1：1.22（立方米；吨）可减低活性 CL对金属接地体的腐蚀作用，呈弱碱性。对碳钢接地极起防腐保护作用，腐蚀速率小于 0.002mm/年。可减缓土壤对钢铁接地极的腐蚀，埋地腐蚀率小于 0.003mm/年。常温下工频电阻小于 2.0 欧姆米，冲击电阻率低于工频电阻率。经受雷电流冲击及 工频大电流作用，电阻率不升高。降阻率为 50~90% （土壤电阻率越高，降阻效果越显著）。降阻剂实用中的理论有效期为 20~30 年。 | 1 | 组 |
| 60 | 防静电地板 | 600mm×600mm全钢 | 39 | 平方 |
| 61 | 指纹门禁 考勤一体机 | 1. 主机具有以下接口以及数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个； ★2. 主机具有指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式；支持9500枚指纹；指纹识别速度≤1S；误认率（FAR）≤0.001%；拒认率（FRR）≤0.01% ★3. 主机具备摄像头功能：（1）200W像素高清摄像头；（2）刷卡（指纹）时摄像头可联动抓拍图片，图片可实时显示在显示屏上，图片上可叠加显示卡号、用户名字等用户信息；（3）刷卡（指纹）时摄像头可检测判断摄像范围内是否存在人脸。若检测存在人脸，则继续判断卡片（指纹）的合法性；若不存在，则停止认证，判断为非法操作； 4. 主机具有2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；主机应支持无线wifi组网；主机具有蓝光显示触摸式按键；主机具有手动和自动校时功能；主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储；主机支持读卡器功能：支持外接RS485通讯的副读卡器，实现进出双向刷卡功能；支持切换为读卡器模式，可通过wiegand或RS485协议与门禁主机通讯； ★5. 主机具备远程控制功能：客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作；客户端软件可远程控制设备摄像头执行图片抓拍，并进行图片上传；主机应具有应急开启的方法 | 1 | 台 |
| 62 | 门禁控制主机 | 1. 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口，以确保主机具有强大的项目适应性、控制性及拓展能力，故产品应具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。 ★2. 主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器；设备应能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能；主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；主机应具有大容量存储能力，最多支持20万卡片管理和30万事件记录存储；主机应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能；主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位；主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行；主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出；主机箱应具有防拆功能，主机在被拆除时，能发出防拆报警警告；系统平台应具有视频联动报警功能，支持视频抓怕、视频录像等功能。 | 1 | 台 |
| 63 | 单门磁力锁 | 防水单门磁力锁，最大拉力：350KG静态直线拉力；适用门型：木门、金属门、防火门；特殊防护处理、室内和室外均可安装 | 1 | 个 |
| 64 | 闭门器 | 适用于55~75公斤单扇门，双扇门配2个 | 1 | 个 |
| 65 | 开门按钮 | 标准结构：铝合金面板，金属按钮 ；接点输出 NO/NC/COM接点 | 1 | 个 |
| 66 | 辅材 | 定制 | 1 | 项 |
| 67 | 网络审计系统 | 1. 吞吐量：不少于500M；存储空间不少于500G；端口数：不少于4个10/100/1000BASE-T口； 2. 设备可独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身的日志系统，审计结果存储于独立存储空间； 3. 支持HTTP、FTP、Telnet、Rlogin等运维协议； 4. 支持网络环境主动扫描，可自动对审计环境范围内包括IP地址、MAC地址、表名、计算机名、数据库名、程序名等在内的资源信息进行提取； 5. 支持HTTP审计结果自定义，用户可自定义显示审计结果的列表，可根据对内容的关心程度，进行添加和隐藏； 6. 支持URL自动分类，内置URL分类库，分类至少包括：新闻、论坛、色情等； 7. 支持330种以上国内常见应用协议行为的自动识别与审计记录； 8. 支持应用协议行为识别，最少分为10大类，可以把应用协议分组进行审计，用户可以根据需求自行选择审计内容； 9. 支持SMTP、POP3、IMAP的邮件审计功能，可对邮件客户端收发邮件的行为进行审计，审计内容包括但不限于：发件人、收件人、抄送人、邮件主题和附件，并可以对邮件进行还原，还原可看到邮件正文及附件内容； 10. 支持共享协议（Netbios文件共享、NFS共享）审计，审计内容包括但不限于：请求主机名，请求主机域名，请求主机操作系统，请求主机共享协议，应答主机名，应答主机域名，应答主机操作系统，应答主机共享协议，操作命令，登陆用户，原文件名，现文件名，文件名 ，文件类型； 11. 支持系统报警规则修改，可自定义报警规则，并定义告警级别、处理方式：系统阻断/放行（旁路）、防火墙联动阻断/放行； 12. 支持对网络入侵行为进行监听，并实时报警，支持对网络入侵检测规则进行管理； 13. 支持告警分类，告警类型至少分为三类，例如：审计报警、日志报警、流量报警； 14. 支持双操作系统，通过双操作系统进行冷备支持，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复； 15. 支持系统管理员IP黑白名单，对于无权访问的IP可以隐藏设备自身IP地址； 16. 支持IPV6环境部署和IPV6环境下数据库的审计； 17. 系统具备灰名单功能，可将系统自身无法辨别的安全事件纳入灰名单，并可对灰名单中的内容自定义识别模板，实现对事件类型的辨别扩展功能； | 1 | 台 |
| 68 | 动环主控软件 | 动环主机专用软件实现报警量的上传 | 1 | 个 |
| 69 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器 | 2 | 个 |
| 70 | 烟感传感器 | 烟感传感器 | 2 | 个 |
| 71 | 水浸传感器 | 水浸传感器 | 2 | 个 |
| 72 | 红外双鉴 | 红外双鉴 | 2 | 个 |
| 73 | 蓄电池 检测传感器 | 蓄电池检测传感器 | 1 | 个 |
| 74 | 动环 红外报警器 | 免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器，四光束室外探测距离30米，高76CM | 1 | 对 |
| 75 | 动环 双鉴探测器 | 双鉴移动探测器，360° 吸顶安装,直径6米，CCC认证 | 1 | 只 |
| 76 | 动环 破碎探测器 | 墙挂式玻璃破碎探测器，7.6米，CCC认证 | 1 | 只 |
| 77 | 指纹读卡器 | Mifare 1+指纹/485接口/4750人/每人2枚/62*132*44mm | 1 | 个 |
| 78 | 指纹录入仪 | USB 2.0，光学式指纹录入仪，搭配光学指纹一体机和指纹读卡器使用 | 1 | 个 |
| 79 | 磁力锁支架 | 350KG防水磁力锁LZ支架，L型支架：长228mmx宽54mmx厚31.5mm，Z型支架：长190mmx宽57mmx厚50mm | 1 | 个 |
| 80 | 机房空调 | 1．机房专用空调机组的机械性能：总冷量要求(KW)≥12.8,送风方式:上送风;室内风机与电机数量≥1,风量（m3/h）≥3120,加湿量（kg/h)≥3,电加热(KW)≥2； 2．机房专用空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围： 380V +10% -10%，频率：50HZ 2HZ； 3. 机房专用空调机组的适应环境：温度：室内 -10℃ +30℃，室外 -30℃ +45℃，湿度：≤95%RH； 4. 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能：要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温度调节范围：+17℃-+28℃，温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：40%-60%RH，湿度调节精度：5 %RH温、湿度波动超限应能发出报警信号； 5 机房专用空调机组的机组性能：★ 1) 机房专用空调应有较大的送风量。同时机组应具有低冷风比，冷风比≤4.5W/（m³/h）（制冷量/循环风量）2）机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷， 24℃，50%RH工况下，机组 显热比≥0.903）机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，涡旋式压缩机COP ≥ 3.9。★ 4）机组应有节能措施的设计：应选用 “/”型大面积蒸发器，保障换热效率； ★ 5）机组的室内风机系统，包括1套以上独立的风机和电机。6）机组室内风机采用前曲叶片式直联离心风机。7）机房专用空调系统应采用R22制冷剂，在需要时可采用环保制冷剂R407C，使用R407C制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%。8）机房专用空调的加热性能：具备电再热器★ 9）机房专用空调的加湿性能：采用耗能低、卫生、安全、无粉尘二次污染的电极蒸汽加湿器，所选用加湿罐可以在场地进行清理，反复应用。10) 机房专用空调的空气洁净度：空气过滤器便于更换。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升；空气过滤器可反复清洗使用。11) 机房专用空调的控制系统：具有先进的微处理控制器，具有先进的微处理控制器；应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术；具有LCD大屏幕显示器，能显示温湿度及各组件的运行状态的功能，并能显示蒸发器出口过热度和压力（如果配置了电子膨胀阀）；应具有大容量的故障报警记录储存的功能；机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。控制系统应具有密码保护功能；控制器具有主被控制功能。★12) 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，机组应具有报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 13）每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器（全铝制电再热器）、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。★ 14）机组的压缩机须安装于室内机内部。15）主机内部关键断路器开关应与主机同一品牌。16) 室外机组应该采用耐腐蚀的铝合金外壳结构，室外机组选用无级变速控制器 6．机房专用空调机组的监控性能1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力2) 系统应具有三遥性能遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等，遥信项目：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等，遥控项目：空调开/关机3）系统应具备通信接口具备RS232/RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。4）设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。5）准确度对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到 100%；模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 7．机房专用空调机组的冷却设备：1）机房专用空调机组采用风冷的冷却方式2）机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件配有低温冷启套件，保证足够的散热量需求。3）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。4）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机等应有良好的防水性能5）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 8. 机房专用空调机组安装特性：1）在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。2）室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。 9. 机房专用空调机组的适用性：1）机房专用空调机组要求送风方式为下送风、上回风。2）机房专用空调机组的送风余压应不小于75Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。3）机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。4）机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。 10. 机组的维护性：提供100%正面完全维护。 | 1 | 台 |
| 81 | 地板 | 浅色，实木纹理 | 38 | 平方 |
| 82 | 地脚线 | PVC | 31 | 米 |
| 83 | 墙壁装饰 | 吸音板，吸音处理 | 130 | 平方 |
| 84 | 窗台板 | 石英石白 | 15 | 米 |
| 85 | 会议室 | 吊棚造型石膏板 | 49 | 平方 |
| 86 | 会议室 | 铝质吊棚 600*600 | 38 | 平方 |
| 87 | 窗帘 | 遮光布，深色 | 15 | 米 |
| 88 | 电动滑道 | 75W电机 | 3 | 米 |
| 89 | 会议桌 | 9人位 | 1 | 张 |
| 90 | 椅子 | 木纹理 | 20 | 把 |
| 91 | 设备间吊棚 | 矿棉板 | 39 | 平方 |
| 92 | 会议室灯 | LED可调解灯光 | 12 | 套 |
| 93 | 等电位系统 | 铜箔、接地线缆 | 1 | 套 |
| 94 | 防火门 | 甲级防火门 | 1 | 樘 |
| 95 | 配电系统 | 强电接入、25㎡4加1五芯纯铜、10㎡、6㎡、4㎡、2.5㎡、提供机房设备供电，会议室系统供电、空调系统的供配电，后备电源系统，包含总空开、分项空开 | 1 | 项 |
| 96 | 系统集成费 | 整体工程系统安装调试费 | 1 | 项 |